МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

В.М.Буряк, Н.А.Дейнеко

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ

Навчально - методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін "Експлуатація електрообладнання тягових підстанцій" та "Електричні апарати" (для студентів 4-5 курсу спеціальності 7.092202,  8.092202 "Електричний транспорт" та 7.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання".)

Харків - 2006

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИСОКОВОЛЬТНИх ВИМИКАЧІВ

Навчально - методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін "Експлуатація електрообладнання тягових підстанцій" та "Електричні апарати " (для студентів 4-5 курсу спеціальності 7.092202, 8.092202 "Електричний транспорт" та 7.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання"). Авт.: Буряк В.М., Дейнеко Н.А. – Харків: ХНАМГ, 2006.

Автори:		Буряк В.М., Дейнеко Н.А.

Рецензент:		Ягуп В.Г., доктор техн. наук, професор

Схвалено кафедрою електропостачання міст,

протокол №3 від 27.10.2006.

- Загальна характеристика

Вимикачем називають електричний апарат, який має два комутаційних положення і призначений для багаторазового вмикання і вимикання електричних кіл.

Вимикач, комутаційні контакти якого замикаються і вимикаються в маслі називають масляним.

Як ознаку для класифікації масляних вимикачів прийнято: метод гасіння дуги і спосіб ізоляції частин, які знаходяться під напругою. Відповідно до цього розрізняють такі види масляних вимикачів:

- масляні малооб'ємні (маломасляні) вимикачі, в яких масло служить тільки як газогенеруючий матеріал. Для ізоляції частин, що знаходяться під напругою, використовують тверді діелектрики;

- масляні багатооб’ємні вимикачі, масло в яких використовують і як матеріал, що газогенерує, і як основний ізоляційний матеріал тих частин вимикача, що знаходяться під напругою.

Вимикачі є основними комутаційними апаратами в електричних установках високої напруги і служать для комутації кіл струму в будь-яких режимах. Найбільш важкою і відповідальною операцією є відключення короткого замикання. У зв'язку з цим до масляних вимикачів ставлять ряд вимог, основними з яких є:

- безвідмовність відключення струмів перевантаження і короткого замикання;

- можливість багаторазового вмикання і вимикання без розрегулювань і пошкоджень окремих вузлів і деталей;

- здатність довгострокового витримування комутаційних і робочих перенапруг;

- спроможність витримування можливих в експлуатації короткочасних перенапруг без пошкодження ізоляції;

- спроможність довгострокового пропускання робочого струму без небезпечного нагрівання струмоведучих частин;

- здатність витримування визначених механічних навантажень, які виникають при нормальних режимах роботи;

- придатність до автоматичного повторного включення відразу після відключення;

- зручність для проведення профілактичних робіт і т.п.

В окремих випадках висуваються й інші вимоги, що викликані особливими умовами роботи вимикачів або електроустановок, в яких їх використовують.

Найвищу із стандартних лінійних напруг, при якій гарантується робота головного кола вимикача, називають його номінальною робочою напругою.

Вимикачі мусять надійно працювати при напругах, що перевищують номінальну напругу на 10 ( 15%. Найбільша номінальна робоча напруга, на яку розрахована робота головного кола, має назву номінальної напруги вимикача. Величини номінальної і найбільшої робочої напруги в основному визначають довжину, ширину і висоту (тобто габарити) вимикача.

Струм, на який вимикач призначений для тривалої роботи, називають номінальним струмом. При протіканні номінального струму по струмоведучих частинах вимикача їх нагрів не повинен перевищувати розрахункові температури: 750С – для контактів і 900С – для оголених частин, які знаходяться у маслі. У той же час вимикачі повинні мати достатню електродинамічну і термічну стійкість, тобто в увімкнутому положенні вони мають витримувати без пошкоджень проходження встановлених для них струмів короткого замикання.

Електродинамічностійким вважають такий вимикач, внутрішні й зовнішні частини якого здатні витримувати встановлені для нього ударні струми короткого замикання без будь-яких порушень, що перешкоджають подальшій роботі вимикача.

Термічно стійким вважають такий вимикач, який здатний витримати проходження через нього струму короткого замикання певних значень та тривалості без пошкодження і без перевищення температури, допустимої в разі короткого замикання.

Найважливішим технічним параметром вимикачів, який характеризує їх вимикальну здатність, є номінальним струм вимкнення.

Номінальним струмом вимкнення називають найбільший струм короткого замикання (діюче значення), який вимикач спроможний вимкнути при напрузі, рівній найбільшій робочій напрузі при заданих умовах відновлення напруги і заданому циклу операцій.

Вимикаючу здатність вимикачів характеризує також номінальна потужність вимкнення, яка залежить від номінального струму вимкнення та робочої напруги мережі:

.

Справність вимикачів характеризують такі параметри, як власний термін вимикання, швидкість увімкнення і вимкнення, неодночасність увімкнення контактів різних полюсів і т.ін.

Принцип роботи масляних вимикачів засновано на тому, що виникаюча між контактами дуга у процесі вимкнення ставиться в умови тісної взаємодії з маслом – активним дугогасником. Це забезпечує ефективне охолодження дуги в потоці газопарового середовища, яке утворюється самою дугою за рахунок випару і розкладання масла.

Енергія, яка виділяється в дузі масляних вимикачів, витрачається на:

- розкладання і рух масла (близько 28%);

- нагрівання і випар масла (близько 9%);

- розширення і нагрів газів і парів (близько 40%);

- нагрів контактів (близько 7%);

- тепловіддачу (близько 11%);

- механічну деформацію бака (близько 5%). Відносна складність масляних вимикачів і робота у важких умовах вимикання робочих і аварійних струмів пояснюють найбільшу пошкоджуваність цих апаратів. На масляні вимикачі припадає для 50% всіх пошкоджень елементів розподільних пристроїв.

Статистичні дані дозволяють характеризувати розподіл пошкоджень вимикачів в табл. 1.

### Таблиця 1 ( Розподіл пошкоджень між елементами масляних вимикачів, %

| Елементи вимикача | Номінальна напруга, кВ |
| --- | --- |
|  | 6–10 | 35 |
| Вводи і зовнішня ізоляція | 20 | 30 |
| Внутрішньобакова ізоляція | 5 | 15 |
| Дугогасні камери і контактна система | 25 | 15 |
| Тягова система і привод | 50 | 40 |

З цієї таблиці можна зробити висновок, що найбільш слабким місцем у вимикачів до 35 кВ є механічна система вимикача і його електропривод.

У процесі експлуатації ізоляція вимикачів, зазнаючи процесу старіння, погіршує як механічні, так діелектричні властивості.

Оскільки контакти працюють у винятково важких умовах, то характерним для них пошкодженням є обгорання, оплавлення і зварювання.

До несправностей масляних вимикачів відносять також підвищений і знижений рівень масла, то в обох випадках можливий вибух вимикача.

При підвищеному рівні масла і порушенні процесу вимкнення вибух може статись внаслідок перевищення тиску, викликаного тривалим горінням дуги.

При зниженому рівні масла виникаючий при вимкненні пузир газів може прорватися через поверхню масла раніше, ніж масло досягне кришки вимикача. При певному співвідношенні продуктів розкладання масла і повітря може утворитися вибухонебезпечна суміш.

Якісна перевірка й випробування масляних вимикачів разом з їх схемами керування і приводами на етапах монтажу, наладки та експлуатації може забезпечити  тривалу й надійну роботу цих складних апаратів.

У високовольтних вакуумних вимикачах комутація (процеси замикання й розмикання електричного кола) відбувається у вакуумних дугогасних камерах. У цих камерах забезпечується глибокий вакуум, що характеризується тиском залишкових газів порядку 10-12 – 10-4 Па.

Принцип дії вакуумних дугогасних камер засновано на гасінні електричної дуги струму відключення у вакуумі. Вакуумний міжконтактний проміжок характеризується високою  електричною міцністю (вище ніж у трансформаторного масла ) і високої дугогасною здатністю.

У глибокому вакуумі дугогасної камери довжина вільного пробігу молекул і електронів становлять десятки метрів, що в багато разів перевищує відстань між контактами вимикача. Оскільки ударна іонізація у вакуумному міжелектродному проміжку практично відсутня, то вакуумний проміжок не може служити джерелом заряджених часток. На завершальній стадії розмикання в контактних точках при розриві контактів зі струмом відбувається розплавлювання й випар матеріалу контактів. У парах металу виникає розряд, що переходить у дугову стадію. Завдяки низькому тиску в камері навколо контактів іде інтенсивна деіонизація дугового розряду й дуга гасне, а частки матеріалу, що випарувався з контактів, осідають на поверхні вакуумної камери.

Швидкість відновлення електричної міцності міжелектродного проміжку у вакуумних вимикачах значно вище, ніж у вимикачів інших типів. А оскільки контакти перебувають у глибокому вакуумі, то вони не окислюються, завдяки чому досягається їхня висока зносостійкість. Практика експлуатації показала, що контакти вакуумних вимикачів можуть працювати без обслуговування протягом усього терміну служби вакуумної камери.

Високовольтні електромагнітні вимикачі відрізняються від масляних і вакуумних тим, що дуга в них горить у повітрі при атмосферному тиску, а її гасіння відбувається в лабиринтно-щілинній дугогасній камері під дією магнітного дуття. Камера складається з ряду керамічних дугостійких пластин, розділених невеликими повітряними проміжками. При розриві контактів дуга, що утворюється, втягується магнітним полем у камеру й витягується до 1-2 м. При цьому її переріз у вузьких вирізах пластин різко зменшується. Зіткнення дуги з "холодними" поверхнями пластин, що мають гарну теплопровідність, приводить до швидкого збільшення її опору, зменшенню струму й загасанню дуги. Таким чином, основною умовою успішного відключення є різке збільшення опору дуги, рух і уздовження якої відбувається під дією магнітного поля, спрямованого перпендикулярно напрямку струму. Напрямок електродинамічної сили можна визначити керуючись правилом "лівої руки".

Вимикачі з електромагнітним гасінням дуги мають наступні переваги: вони пожаро- і вибухобезпечні, не вимагають масла й інших речовин для гасіння дуги, забезпечують низький рівень комутаційних перенапруг, мають незначний знос й обгорання контактів. Відсутність масла забезпечує зручність їх обслуговування, що знижує витрати й трудомісткість при експлуатації, а досить висока швидкодія дозволяє обмежити струм короткого замикання при відключенні й зменшити тим самим шкідливий термічний вплив струмів к.з. на інші елементи електроустановок. Ці переваги дозволяють застосовувати електромагнітні вимикачі в електроустановках із частими операціями включення й відключення.

Якісна перевірка й випробування високовольтних вимикачів разом з їхніми схемами керування й приводами на етапах монтажу, налагодження й при профілактичному обслуговуванні забезпечує тривалу й надійну їх роботу протягом усього строку служби.

##### 2. Контроль технічного стану масляних вимикачів

2.1. Зовнішній огляд

Профілактичне обслуговування масляних вимикачів виконують при повністю знятій напрузі одночасно з обслуговуванням розподільчого пристрою. Найважливішим елементом обслуговування незалежно від типу вимикача є зовнішній огляд, при якому перевіряють рівень масла в баках і його колір, наявність або відсутність слідів течі або викидів масла.  Особливу увагу при цьому звертають на:

- відсутність слідів масла на пробці для спуску масла і на маслопокажчику;

- стан вводів, зокрема, на цілість і чистоту поверхні фарфорових ізоляторів ;

- відсутність слідів кіптяви і бризків металу на шинах, фланцях та інших частинах вимикача;

- відповідність покажчиків положення вимикача його дійсному положенню в момент огляду;

- стан проводки кіл вторинної комутації, справність клемних збірок, відсутність зовнішніх пошкоджень кабелів і проводів;

- стан заземлюючої проводки;

- стан контактних з’єднань, при цьому переконуються у відсутності ознак надмірного нагрівання шин (наприклад, за кольором мінливості або спучуванню лакофарбового покриття);

- стан буферів вимикача. У масляних буферах перевіряють наявність необхідного об'єму масла.

При наявності дефектів вживають заходи до їх усунення. У випадку виявлення механічних пошкоджень ізоляції або перегріву полюсів вимикач підлягає повному розбиранню із заміною дефектних деталей.

### 2.2. Перевірка стану ізоляції

Одним з найважливіших показників вимикачів, що вказують на їх справність, є опір ізоляції. Вимір опору проводять мегаомметром з номінальною напругою 2500 В. При цьому опір ізоляції вимикачів до 10 кВ має бути не менше 1000 МОм, а для вимикачів 35 кВ – не менше за 3000 МОм.

Вимірювання опору бакових вимикачів виконують при увімкнутому положенні апарата і заповнених маслом баках. У випадку, коли результати виміру виявляться менше норми, подальші виміри проводять з опущеним баком.

Для вимикачів інших конструкцій вимір здійснюють для кожного полюса відносно заземленої конструкції при увімкнутому і вимкненому положенні вимикача. При вимірах обидва виводи одного полюса замикають накоротко.

Опір визначають за результатами двох вимірів. При першому вимірі, коли масляний вимикач увімкнений, для струмів сливу є дві паралельні гілки опору (рис.1,а): перша гілка - трансформаторне масло і виводи, друга - рухома система апарата. При вимкненому положенні вимикача (рис.1,б) є тільки одна гілка: трансформаторне масло і виводи.

Отже, опір ізоляції рухомої системи визначається як

,

де       ( опір ізоляції, виміряний при увімкненому положенні вимикача;

( опір ізоляції, виміряний при вимкненому положенні.

У масляних вимикачів типу ВМ-35 рекомендується також  проводити вимір опору ізоляції фібрових прокладок дугогасних камер. Вимірювання виконують між кожною парою пластин. Величина опору має бути не нижче 3–5 кОм. При зниженому опорі прокладки підлягають сушінню.

Якщо величина опору ізоляції нижче норми, треба піддати ретельному огляду штанги і траверси, які виготовлені з органічних матеріалів, на відсутність пошкоджень ізоляції, у тому числі здутин, тріщин, шорсткостей і т.п.

Вимір опору ізоляції вводів проводять між струмоведучим стержнем і чавунним фланцем вводу після ретельного очищення поверхні ізоляторів. Величина опору має бути не менше 1000 МОм.

У вводів з паперово-масляною, паперово-бакелітовою ізоляцією здійснюють також вимірювання кута діелектричних втрат. Цей вимір проводять у вимкненому положенні вимикача за перевернутою схемою. При вимірах слід враховувати, що на їх результати може  істотно впливати стан внутрішньобакової ізоляції, тобто тих елементів вимикача, ємність яких включена паралельно ємності вводу, що вимірюють.

Залежність виміряної величини діелектричних втрат від стану ізоляції визначають за формулою:

,

де   tg(в і tg(б ( відповідно діелектричні втрати вводу та елементів внутрішньобакової ізоляції;

і  ( відповідно ємності вводу й елементів внутрішньобакової ізоляції.

Очевидно, чим гірше стан внутрішньобакової ізоляції, тим більше вона впливає на кінцеві результати виміру. Основними причинами, що викликають підвищення tgб, є зволоження ізоляції дугогасильних пристроїв, обшивки баків та бар'єрів, забруднення поверхні вводів, що знаходяться в баку, погана якість трансформаторного масла і т.ін. Ці причини можуть підвищити величину тангенса кута діелектричних втрат у 2 – 4 рази.

При одержанні завищених значень tg( повторюють випробування при злитому з вимикача маслі, очищених вводах і екранах дугогасних камер.

Якщо діелектричні втрати всього вимикача на 4 – 5% більше, ніж діелектричні втрати вводів, то необхідно взяти пробу масла і визначити втрати в ньому.

У випадку, коли tg( масла вище норми, масло зливають, а внутрішньобакову ізоляцію піддають сушінню. Після сушіння заливають нове сухе масло.

При задовільному значенні tg( масла слід провести ретельне очищення внутрішньої ізоляції і знову виміряти tg( по ділянках. Це дає змогу з'ясувати, які з частин ізоляції вимикача дають збільшення діелектричних втрат. При необхідності проводять заміну деталей або їх сушіння.

Результати вимірювання tg( вводів порівнюють із заводськими даними. При температурі від 10 до 300С вони не повинні перевищувати значень, наведених у табл. 2.

Таблиця 2 ( Величина тангенса кута діелектричних втрат вводів масляних вимикачів при температурі +200С

| Найменування виду ізоляції | Значення tg(, % |
| --- | --- |
|  | 3 - 10кВ | 35кВ |
| Маслонаповнені вводи з маслобар’єрною ізоляцією | — | 3 |
| Мастиконаповнені вводи | 3 | 2,5 |
| Вводи з бакелітовою ізоляцією | 3 | 2,5 |

Якщо при вимірах діелектричні втрати перевищують значення, наведені в таблиці, то ввід бракують.

Ізоляцію масляних вимикачів до 35 кВ включно випробують підвищеною напругою. Випробування проводять відносно корпуса за схемами, наведеними на рис.2. Величини випробувальної напруги подані в табл.3.

# Таблиця 3 ( Напруга частотою 50 Гц для випробування масляних вимикачів

| Клас напруги, кВ | Фарфорова ізоляція | Інші види ізоляції |
| --- | --- | --- |
| 3 | 25 | 22,5 |
| 6 | 32 | 28,8 |
| 10 | 42 | 37,8 |
| 35 | 100 | 90,0 |

У маломасляних вимикачах 6 – 10 кВ випробуванню піддають також ізоляцію контактного розриву. Тривалість випробування в усіх випадках - одна хвилина.

Ефективним методом контролю ізоляції масляних вимикачів є вимір струму спливу на високій напрузі. Вимір проводять при вимкненому положенні вимикача й опущеному баку або злитому маслі. Джерело постійної підвищеної напруги підключають до контактної частини тяги. Вимір струму спливу вимикачів до 10 кВ проводять при напрузі 20 кВ, а у вимикачів 35 кВ - при напрузі 40 кВ. Струм вимірюють через 1 хв. після досягнення напругою встановленої величини.

При оцінці стану ізоляції рекомендується брати до уваги не тільки величину струму, але і її абсорбційний спад. При добрій якості ізоляції контрольований струм, швидко зменшуючись, досягає сталого значення струму витіку. Якщо ж при досягненні випробувальної напруги струм не зменшується, а навіть зростає, то це вказує на пошкодження ізоляції. У цьому випадку дефектне місце пропалюють до пробою з наступною заміною пошкодженої тяги.

При зібраному й залитому трансформаторним маслом вимикачі вимірювання струму спливу проводять при увімкненому і вимкненому положеннях вимикача, при цьому напругу подають на обидва вводу кожного з полюсів. Струм спливу визначають як різницю вимірів при увімкненому і вимкненому положеннях вимикача.

Оскільки якість трансформаторного масла істотно впливає на загальні характеристики ізоляції бакових вимикачів, то масло, яке в них заливають, має відповідати всім показникам повного аналізу. Масло в малооб'ємних вимикачах можна перевіряти за програмою випробування його електричної міцності.

Перед включенням бакових вимикачів у роботу беруть пробу масла з бака і випробують за програмою скороченого аналізу. У випадку невідповідності отриманих показників нормативним масло заміняють на нове.

2.3 Вимір опору струмоведучого контуру

Опір струмоведучого контуру будь-якого масляного вимикача залежить від конструкції контакту, величини струму, на який розрахований вимикач, стану поверхні контактів, сили тиску і т.ін. Таким чином, якість регулювання і стан струмоведучого контуру кожного з полюсів вимикача можна контролювати вимірюванням опору постійному струму.

Вимір здійснюють пропусканням через полюс струму певної величини і виміром падіння напруги на ньому. До початку виміру треба декілька разів провести операцію вмикання і відключення вимикача для самоочищення  контактуючих поверхонь.

У бакових вимикачах вимір проводять при опущеному баку або злитому маслі. Ці умови викликані необхідністю виключення впливу масла на результати вимірів. В інших типів вимикачів вимір опору здійснюють при залитому маслі.

У зв'язку з тим, що опір струмоведучого контуру вимикача не перевищує 2000 мкОм, його вимірюють за допомогою подвійних мостів типу Р-316, мікроомметрів типу М-246 або методом амперметра-вольтметра.

При вимірюванні вимикач переводять в увімкнутий стан і одним із зазначених методом вимірюють опір кожної контактної системи полюсів. Результати вимірів не повинні перевищувати максимально допустимих величин опору контактів конкретного типу вимикача. Граничні значення опору контактів вимикачів постійному струму наведені в табл.4.

Якщо опір струмоведучого контуру перебільшує величину, зазначену в таблиці, то необхідно з'ясувати причину його підвищення. З цією метою перевіряють струмоведучий контур поелементно. Після визначення дефектного елемента і його відновлення здійснюють повторний вимір опору всього струмоведучого контуру.

Таблиця 4 ( Граничні значення опору контактів масляних

вимикачів  постійного струму

| Тип вимикача | Номінальна напруга, У | Номінальний струм, А | Граничні опори, МкОм |
| --- | --- | --- | --- |
| ВМП-10 | 10 | 600 | 55 |
| ВМП-10 | 10 | 1000 | 40 |
| ВМП-10 | 10 | 1500 | 30 |
| ВПМ-10, ВМГ-10 | 6-10 | 400-600 | 100 |
| ВПМ-10 | 10 | 1000 | 75 |
| ВM-35 | 35 | 600 | 550 |
| МКП-35 | 35 | 600-1000 | 300 |

Для вимикачів типу ВМГ-133, ВМП-10 поряд з визначенням опору струмоведучого контуру вимикача рекомендується контролювати стан контактів вимірюванням величини зусилля висмикування рухомого контакту з розеточного. Відповідно до технічних умов заводів-виготовників зусилля висмикування має бути в межах від 10 до 15 кг. Вимір проводять пружинним динамометром при від'єднаній від рухомого контакту тяги.

2.4 Контроль ходу рухомих частин

Тягова система вимикача вимагає ретельного регулювання, оскільки як самовільне вимкнення, так і відмова в увімкненні призводять до порушення нормальної роботи електроустановки.

У процесі регулювання при наладці й профілактичному обслуговуванні проводять вимір параметрів, зв'язаних з ходом рухомих частин, до яких у першу чергу слід віднести вільний хід рухомого контакту, втиск та неодночасність увімкнення.

Вільним ходом вимикача називається відстань, яку проходить рухомий контакт при увімкненні від положення «Вимкнено» до моменту його торкання до нерухомого контакту.

«Втиск» являє собою відстань, яку проходити рухомий контакт від моменту його торкання до нерухомого контакту до положення «Увімкнено» (тобто хід у контактах). Значення повного ходу рухомих контактів (траверси) являє собою суму двох величин: вільного ходу контактів і втиску. Таким чином, повний хід це відстань, на яку переміщується рухомий контакт між своїми крайніми положеннями, які відповідають увімкненому та вимкненому положенням вимикача.

Визначення вільного ходу здійснюють таким способом. У бакових вимикачах перед виміром бак опускають і вимикач переводять у вимкнений стан. Металевою лінійкою вимірюють відстань між рухомими і нерухомими контактами. Ця величина (хід контактної траверси) і визначає вільний хід контактів.

# Рис. 3 ( Вимірювання ходу рухомих частин масляних вимикачів типу ВМП-10

У вимикачах типу ВМП-10 для перевірки ходу рухомих частин знімають верхню кришку полюса і в отвір вводять контрольний стержень 1 діаметром 6 і довжиною 400 мм (рис 3 ). На кінці стержня і в торці рухомого контакту є різьба, за допомогою якої стержень закріплюють на рухомому контакті. У увімкненому й вимкненому положеннях на стержні роблять позначки, відстань між якими визначає повний хід рухомих частин.

Хід у контактах (втиск) визначають таким способом. Контакти вимикача вмикають у схему живлення контрольної лампи (рис. 4). Потім повільно вручну вмикають вимикач. У момент загоряння лампи на стержні наносять першу позначку. Потім вимикач доводять до положення «Увімкнено» і на стержні наносять другу позначку, яка відповідає новому положенню вимикача. Виміряна лінійкою відстань між цими позначками відповідає параметру втиску. Такі виміри проводять на всіх трьох полюсах вимикача.

Величини ходу рухомих частин нормовані і мають знаходитися в межах, вказаних у табл. 5.

## Таблиця 5 ( Нормовані величини ходу рухомих частин масляних вимикачів

| Тип вимикача | Вільний хід (хід траверси), мм | Хід у контактах (втиск), мм | Кут повороту вала, град. | Допустима різночасність замикання контактів, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВМП-10К | 245-5 | 59±4 | 15-89 | 5 |
| ВМП-10 | 245-5 | 56±4 | 15-89 | 5 |
| ВПМ-10 | 250±5 | 40±5 | 54 | 3 |
| ВМП-10П | 242±2 | 60 | +3 | 15-82 | 5 |
|  |  |  | -5 |  |  |
| МГ-35 | 205±5 | 10±1 | 67 | - |
| ВМ-35 | 235±2 | 12±2 | 85 | 4 |
| МКП-35 | 280±10 | 16±1 | 63 | 4 |

Необхідність одночасного вимкнення струмів навантаження і короткого замикання у всіх трьох полюсах вимагає регулювання одночасності спрацьовування контактів. Для виміру одночасності замикання в маломасляних вмикачах збирають схему, показану на рис. 5.

Полюс батарейки підключають до нижніх виводів вимикача, а мінус - через лампочки до його рухомих контактів. При увімкненні вимикача вручну при загорянні першої й останньої лампочок наносять позначки на вимірювальному стержні. Відстань між позначками і визначає різночасність включення, яка не повинна перевищувати нормовані значення, наведені в табл.5.

У бакових вимикачів перевіряють одночасність замикання в кожному полюсі і між полюсами. Перевірку проводять за допомогою схеми, поданої на рис. 6. Одночасність торкання рухомих контактів з нерухомими і різночасність замикання між різними полюсами перевіряють по загорянні лампочок. У момент загоряння першої лампочки на штанзі траверси роблять першу позначку. При подальшому увімкненні вимикача вручну до загоряння останньої лампочки наносять на штанзі другу позначку. Різночасність замикання контактів визначають за відстанню між позначками.

Величину одночасності замикання контактів порівнюють з даними, поданими в табл. 5.

2.5. Перевірка швидкісних характеристик

Найбільш повну оцінку якості регулювання масляних вимикачів разом з приводним механізмом дає вимірювання терміну й швидкості увімкнення та вимкнення і зіставлення результатів виміру з паспортними даними. Особливо важливим є дотримання встановленої швидкості в момент замикання контактів при увімкненні й у момент вимкнення та виходу контактів з дугогасильної камери.

Термін увімкнення вимикача являє собою інтервал часу від моменту подачі команди на ввімкнення до моменту виникнення здатних умов для проходження струму в його головному колі. Власний термін вимкнення – це інтервал часу від моменту подачі команди на вимикання до моменту розмикання контактів. Часові характеристики крім оцінки якості регулювальних робіт дають можливість оцінити роботу вимикача в схемі автоматичного повторного увімкнення, при швидкодіючих релейних захистах і т.ін.

Вимір терміну увімкнення і вимкнення проводять за допомогою електричного секундоміра типу ПВ-53Л за схемами, поданими на рис.7. При номінальній напрузі в колі оперативного струму середньоарифметичне значення інтервала часу при триразовому вимірі не повинно відрізнятися від наведеного в табл.6 більше ніж на 10%.

Таблиця 6 ( Часові характеристики масляних вимикачів

| Тип вимикача | Тип привода | Інтервал часу від подачі імпульсу до |
| --- | --- | --- |
|  |  | замикання контактів, с | розмикання контактів, с |
| ВМП-10, ВМП-10 К | ПЕ-11 | 0,30 | 0,10 |
| ВПМ-10 | ПС-10 | 0,20 | 0,11 |
| МГ-35 | ПС-20 | 0,23 | 0,06 |
| ВМ-35 | ПС-10 | 0,18 | 0,06 |
| МКП-35 | ПС-30 | 0,40 | 0,05 |
| ВМП-10 | - | 0,20 | 0,10 |

Швидкість вимірюють за допомогою вібраційного відмітника часу – вібрографа (рис.8). Віброграф складається з електромагніта 1, 2, який живлять змінною напругою частотою 50 Гц, легкого пружинного якоря 5, на кінці якого закріплений тримач для графітового стержня 6.

Принцип дії вібрографа полягає в тому, що пишучий елемент (грифель), з’єднаний з якорем електромагніта, коливається з частотою 100 Гц (тобто з подвоєною частотою напруги живлення котушки електромагніта). Віброграф закріплюють на вимикачі таким чином, щоб графітове осердя робило коливання в напрямку, перпендикулярному до руху траверси (рухомих контактів) вимикача. Проти графітового стержня на траверсі закріплюють лінійку з розташованою на ній паперовою стрічкою.

Рис. 8 ( Віброграф:

1 -осеред; 2 - обмотка; 3 - корпус; 4 - тримач; 5 - якір; 6 - грифель.

При русі траверси під час увімкнення або вимкнення вимикача вібратор креслить на папері хвилеподібну криву, яку називають віброграмою. Приклад віброграми вимикача типу ВМП-10 з розшифровкою поданий на рис.9.

Рис. 9 ( Віброграма

Очевидно, що період накресленої кривої залежить від швидкості руху контактів: чим вище швидкість, тим більше довжина періоду на віброграмі.

Обробляючи віброграму, можна визначити:

– хід контактів, що дорівнює довжині віброграми;

– час руху контактів, за числом періодів віброграми, помноженим на час одного періоду 0,01 с;

- середню швидкість руху контактів на визначеній ділянці руху, яку підраховують за формулою

,

де      – шлях, який проходять контакти при увімкненні або вимкненні (об рана ділянка на віброграмі), мм;

t – час проходження цього шляху рухомим контактом.

Слід враховувати, що оскільки віброграф починає креслити віброграму тільки після початку руху траверси, то час від подачі імпульсу на увімкнення (або вимкнення) вимикача до початку руху контактів при цьому вимірі не фіксується.

При контролі швидкості руху контактів вимикача найчастіше цікавляться швидкістю в момент замикання або розмикання його контактів. Для цього, як показано на рис.9, на відстані, яка відповідає ходу в контактах (для  ВМП-10 хід у контактах дорівнює  мм), наносять точку. Потім вимірюють довжину періоду l1 і l2 таким чином, щоб точка моменту розмикання (замикання) на віброграмі знаходилася в межах l1 і l2. Середнє значення швидкості в цьому випадку визначають за формулою

,

де і  ( довжини відповідних періодів віброграми, мм.

Аналогічно можна знайти швидкість контактів на будь-якій ділянці руху. За отриманими середніми швидкостями на кожній ділянці можна побудувати криву зміни швидкості контактів за їх ходом. Зразки кривих швидкості контактів масляного вимикача при увімкненні 1 і вимкненні 2 наведені на рис.10.

Визначення швидкості контактів проводять при заповнених маслом баках і температурі навколишнього повітря не менше + 100 С. При нижчій температурі збільшення в'язкості масла може позначитися на результатах виміру. Виміряні значення швидкості не повинні відрізнятися від значень, наведених у табл.7 більше ніж на ±10%.

Збільшення або зменшення часу увімкнення або вимкнення свідчить про ослаблення чи перетяжку пружин, про заїдання або перекосах в приводі і вимагає перерегулювання вимикача.

Зниження швидкості проти встановленої викликає збільшення часу горіння дуги при вимкненні короткого замикання, що може призвести до оплавлення контактів і бурхливого виділення вибухонебезпечних газів (продуктів розкладу масла). Перевищення швидкості увімкнення веде до відкидання контактів, у результаті чого вони можуть не тільки обгорати, але і приварюватися. Особливо небезпечне відкидання контактів при увімкненні вимикача на існуюче коротке замикання, при якому контактна система працює в особливо важких умовах.

#### Таблиця 7 ( Швидкісні характеристики масляних вимикачів

| Тип вимикача | Тип привода | Швидкість руху, м/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | при увімкненні | при вимкненні |
|  |  | найбільша | в момент замикання | найбільша | в момент вимикання |
| ВМП-10 | ПЕ-11 | 4,1 | 3,1-4,1 | 5,0 | 3,0-3,8 |
| ВМП-10К | ПЕ-11 | 4,1 | 3,1-4,1 | 5,0 | 3,0-3,8 |
| ВМП-10П | - | 5,5 | 4,2-5,0 | 5,0 | 3,3-3,9 |
| ВПМ-10 | ПС-10 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
| ВМ-35 | ПС-10 | 1,7 | - | 2,45 | 1,0 |
| МГ-35 | ПС-20 | 2,5 | 1,96 | 2,7 | 2,06 |
| МКП-35 | ПС-30 | 2-2,5 | 1,5-2,1 | 2,9-3,5 | 1,7-2,3 |

Причиною зменшення швидкості руху контактів може бути заїдання та підвищене тертя в приводному механізмі і деталях вимикача при несправностях або поганому його регулюванні, при несправному стані відключаючої пружини і т.ін.

У лабораторній практиці для вимірювання швидкості увімкнення і вимкнення використовують більш досконалий, але й більш складний метод - осцилографування за допомогою магнітоелектричних осцилографів. Як датчики застосовують різні пристрої, зокрема резисторні й дискретні перетворювачі .

У резисторному перетворювачі повзунок реохорда зв'язують з рухомими частинами вимикача. Переміщення повзунка викликає зміну напруги на шлейфі осцилографа. Підбором значень опору реохорда і додаткових опорів домагаються лінійної залежності між значенням струму, який обтікає шлейф, і опором, який проходять рухомі частини вимикача.

Датчик дискретного перетворювача складається з текстолітової планки із запресованими на певній відстані контактними пластинами і повзунка, зв'язаного з рухомими частинами вимикача. До пластин припаяні резистори, які живляться від джерела постійного струму. При увімкненні датчика в коло шлейфа осцилографа на плівці одержують запис у вигляді ступінчастої кривої. Обробку запису виконують за допомогою відмітника часу осцилографа аналогічно обробці віброграми.

2.6 Перевірка функціонування

Ця перевірка є обов'язковою для вимикачів усіх типів. Випробування вимикача проводять разом з приводом у всіх можливих режимах і циклах роботи, передбачених схемою електроустановки.

Випробування здійснюють при напрузі оперативного струму на затискачах привода, рівній при увімкненні 100 і 80% номінального значення, а при вимкненні ( 100 і 65% від її номінального значення. Складні цикли роботи вимикача, наприклад, при АПВ, проводять при 100 і 80% номінального значення напруги оперативного струму. Число операцій для кожного режиму випробування приймають рівним п'яти.

При перевірці не повинно спостерігатися ослаблення елементів кріплення.  Вимикач мусить легко і без затримок з будь-якого проміжного стану переходити в стан «Вимкнено».

При задовільних результатах перевіряють надійність роботи блокувань від «стрибання» подачою команди на увімкнення при попередньо поданій команді на вимкнення від пристроїв релейного захисту.

На закінчення перевірки проводять контроль функціонування вимикача відповідно до алгоритму його дії в конкретній електроустановці.  При цьому звертають увагу на чіткість роботи місцевої і дистанційної сигналізації, усіх кіл керування та захисту, зв'язаних зі схемою керування вимикачем.

3. Вказівки по заходам безпеки

Всі роботи з випробування вимикачів проводять відповідно до представленої нижче методики .

Персонал, який допускають до випробувань, повинен знати:

- вимоги “Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів”, пройти навчання безпечним методами роботи й перевірку знань у кваліфікаційній комісії;

- будову вимикачів, що випробують, і їхніх приводів;

- програму й методику випробувань вимикачів;

- правила використання випробувального устаткування й приладів, що застосовують при випробуваннях.

Випробування проводять бригадою у складі не менш двох осіб, з яких виконавець робіт повинен мати групу по електробезпеці не нижче IV, а інші - не нижче III в установках напругою до й вище 1000 В.

Особи, допущені до проведення випробувань вимикачів, повинні мати відповідну відмітку про це в посвідченні.

Випробування вимикачів проводять тільки після попередньої підготовки робочого місця при знятій з них напруги. При цьому необхідно:

- провести необхідні відключення й вжити заходів, що перешкоджають подачі напруги на місце роботи внаслідок помилкового або мимовільного включення комутаційних апаратур;

- вивісити заборонні плакати на приводи ручного й ключі дистанційного керування;

- перевірити відсутність напруги на струмоведучих частинах, які підлягають заземленню для захисту людей від поразки електричним струмом;

- накласти заземлення (включенням заземлюючих ножів або встановленням переносних заземлень);

- відгородити (при необхідності) робоче місце або струмоведучі частини, що залишилися під напругою, і вивісити на огородженнях плакати безпеки.

З кожної сторони, звідки комутаційним апаратом може бути подана напруга на робоче місце, слід забезпечити видимий розрив, що утворюють від'єднанням або зняттям шин і проводів, а також відключенням роз'єднувачів, віддільників, вимикачів навантаження.

Після відключення роз'єднувачів (віддільників) або вимикачів навантаження з ручним керуванням необхідно візуально переконатися в тім, що вони відключені й відсутні шунтувальні перемички.

Для запобігання помилкового або мимовільного включення комутаційних апаратів, якими може бути подана напруга до місця роботи необхідно:

- ручні приводи роз'єднувачів, віддільників, вимикачів навантаження у відключеному положенні замкнути на механічні замки;

- у приводів перерахованих комутаційних апаратів, що мають дистанційне керування, відключити силові кола й кола керування;

- у вантажних і пружинних приводів вантаж або пружини увімкнення, привести в неробоче положення.

На приводах роз'єднувачів, віддільників і вимикачів навантаження, при увімкненні яких може бути подана напруга на робоче місце, повинні бути вивішені плакати “НЕ ВКЛЮЧАТИ. ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ”.

На підготовленому робочому місці після накладення заземлення й огородження робочого місця має бути вивішений плакат “ПРАЦЮВАТИ ТУТ”.

Перевірку відсутності напруги проводять покажчиком напруги, справність якого перевіряють перед застосуванням за допомогою призначених для цієї мети спеціальних приладів або наближенням покажчика до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою.

Користуватися покажчиком напруги слід тільки в діелектричних рукавичках.

Установку заземлень на струмоведучі частини проводять безпосередньо після перевірки відсутності напруги в місцях, зачищених від фарби, заземлюючи струмоведучі частини всіх фаз відключеної для робіт ділянки з усіх боків, звідки може бути подана напруга

При використанні переносних заземлень їх спочатку приєднують до заземлюючого пристрою, а потім, після перевірки відсутності напруги, установлюють на струмоведучі частини. Знімають переносні заземлення у зворотній послідовності.

Установку й зняття переносних заземлень виконують у діелектричних рукавичках із застосуванням ізолюючої штанги.

Заземлені струмоведучі частини мають бути відділені від струмоведучих частин, що перебувають під напругою, видимим розривом.

При включенні й відключенні електромагнітних вимикачів вручну й дистанційно обслуговуючий персонал повинен дотримувати заходів безпеки й перебувати на безпечній відстані від місця руху контактів, оскільки контакти, що рухаються з великою швидкістю, являють собою небезпеку.

При проведенні регулювань включеного електромагнітного вимикача його привод має бути замкнений запобіжним гвинтом щоб уникнути спрацьовування вимикача при випадковому натисканні рукоятки важеля ручного відключення.

Закочувати візок з електромагнітним вимикачем у шафу КРУ без захисного кожуха не допускається, оскільки у цьому випадку обслуговуючий персонал не буде захищений від випадкового дотику до струмоведучих частин, що перебувають під напругою.

При ручному увімкненні електромагнітного вимикача його вимикання допускається проводити тільки при вийнятому важелі увімкнення.

Проникати у відсіки шафи КРУ, не відділених суцільною металевою перегородкою від шин КРУ, без зняття напруги із шин і їхнього заземлення забороняється.

При необхідності проведення робіт у відсіку шафи КРУ візок з вимикачем має бути викоченим, шторки відсіку, у якому струмоведучі частини залишилися під напругою, - замкнені на замок і вивішений плакат “СТІЙ. НАПРУГА”. У відсіку має бути вивішений плакат “ПРАЦЮВАТИ ТУТ”.

При роботі з мегаомметром доторкатися до струмоведучих частин вимикача, до яких приєднаний мегаомметр, забороняється. Після кожного виміру необхідно зняти залишковий заряд з елемента вимикача, що перевіряють, за допомогою короткочасного заземлення.

Проведення вимірів мегаомметром під час грози або при її наближенні забороняється.

При збиранні кола для випробування ізоляції вимикача з подачею підвищеної напруги від стороннього джерела струму, насамперед, виконують захисне й робоче заземлення випробувальної установки й заземлення вимикача. Перед приєднанням випробувальної установки до мережі 380/220 В на вивід високої напруги  установки накладають заземлення. Переріз мідного проводу, за допомогою якого заземлюють вивід, повинен бути не менш 4 мм2.

Збирання кола випробування ізоляції вимикача виконує персонал бригади, що проводить випробування.

Виконавець робіт перед випробуванням зобов'язаний перевірити правильність збирання кола й надійність робочих і захисних заземлень.

Знімати встановлені в електроустановках заземлення, що перешкоджають проведенню випробувань, і встановлювати їх знову можна тільки за вказівкою особи, що керує випробуванням.

Місце випробування підвищеною напругою, а також з’єднувальні проводи, які при випробуванні перебувають під випробувальною напругою, огороджують. Огородження (щити, бар'єри, канати із плакатами “ВИПРОБУВАННЯ. НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТТЯ” або світловими табло з таким же написом) виконує персонал бригади, що проводить випробування.

Приєднання випробувальної установки до мережі напругою 380/220 В виконують через комутаційний апарат з видимим розривом кола або через штепсельну вилку, що розташована на місці керування установкою.

Приєднувати з’єднувальні проводи випробувальної установки до полюса вимикача й від'єднувати його дозволяється тільки за вказівкою особи, що керує випробуванням і тільки після заземлення полюса.

Перед подачею випробувальної напруги на полюс вимикача виконавець робіт зобов'язаний:

1) перевірити, чи всі члени бригади перебувають на зазначених їм місцях,  чи можна подавати випробувальну напругу на вимикач;

2) попередити бригаду про подачу напруги й, переконавшись, що попередження почуте всіма членами бригади, зняти заземлення з виводу випробувальної установки, після чого подати на неї напруга 380/220 В.

З моменту зняття заземлення вся випробувальна установка, включаючи вимикач і з’єднувальні проводи, вважається під напругою й виконувати які-небудь перез'єднання у випробувальній схемі забороняється.

Після закінчення випробування виконавець робіт повинен знизити напругу випробувальної установки до нуля, відключити її від мережі 380/220 В, заземлити (або дати розпорядження про заземлення) виводів установки й сповістити про це бригаду. Тільки після цього можна перез'єднувати проводи у випробувальній схемі, а у випадку повного закінчення випробувань, від'єднувати їх і знімати огородження.

На робочому місці оператора має бути передбачена роздільна світлова сигналізація про включення напруги до й вище 1000 В.

4. Види й періодичність випробувань

Випробування високовольтних вимикачів  при  капітальному (К) і поточному (П) ремонтах, а також міжремонтні випробування (М) проводять у строки, установлені  прийнятою на підприємстві системою ППР, але К - не рідше одного разу у вісім років.

При проведенні випробувань високовольтних вимикачів виконують операції, наведені в табл. 8.

Таблиця 8 - Програма випробувань вимикачів

| Номер пункту програми випробувань | Номер пункту ПТЕ | Найменування випробування | Вид випробувань |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1 | 11.1 | Вимір опору ізоляції: 1) рухомих і направляючих частин, виконаних з органічних матеріалів; 2) вторинних кіл, у тому числі вмикаючої і вимикаючої котушок приводу. | К К, М |
| 5.2 | 11.3 | Випробування підвищеною напругою промислової частоти: 1) ізоляції вимикачів; 2) ізоляції вторинних кіл і обмоток вмикаючої і вимикаючої котушок | К |
| 5.3 | 11.4 | Вимір опору постійному струму: 1) контактів вимикачів; 2) обмоток вмикаючої і вимикаючої котушок. | К, П, М |
| 5.4 | 11.5 | Перевірка часу руху рухомих частин вимикача. | К, Т |
| 5.5 | 11.6 | Вимір ходу рухомої частини вимикача, ходу контактів при вмиканні, контроль одночасності замикання й розмикання контактів. | К, М |
| 5.6 | 11.7 | Перевірка дії механізму вільного розчіплювання. | К, М |
| 5.7 | 11.8 | Перевірка спрацьовування привода при зниженій напрузі. | К |
| 5.8 | 11.9 | Випробування вимикача багаторазовими увімкненням й вимиканням. | К |

5. Засоби вимірювань та випробувань

При випробуваннях високовольтних вимикачів застосовують засоби  вимірювань  і  випробувальне устаткування, зазначене в табл.9.

Засоби вимірювання, що використовують при випробуваннях, повинні бути в справному стані, перевірені в органах Держстандарту й мати відповідну відмітку про перевірку відповідно ДСТ 8.513.

Таблиця 9 - Засоби вимірювань і випробувальне устаткування

| Найменування | Тип | Метрологічні характеристики | Призначення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мегаомметр | М 4100/5 | 2500 В кл.т. 1,5 | Вимірювання опору ізоляції рухомих і направляючих частин вимикача. Випробування підвищеною напругою ізоляції вторинних кіл. |
| 2. Мегаомметр | М 4100/4 | 1000 В кл.т. 1,5 | Вимірювання опору ізоляції вторинних кіл. |
| 3. Апарат для випробування ізоляції | АИИ-70 |  | Випробування підвищеною напругою ізоляції вимикачів. |
| 4. Мікроом- метр | М-246 | 100 - 1000 мкОм 10 - 100мОм 10Ом кл.т. 3,5 | Вимір опору контактів постійному струму. |
| 5. Міст одинарний | Р-333 | Межі виміру( 1-106 Ом, кл.т. 0,5-5,0 | Вимір опору постійному струму вмикаючої і вимикаючої котушок. |
| 6. Секундомір електричний | ПВ-53Л | 220 В Ціна розподілу 0,01 с | Перевірка часу руху рухомих частин. |
| 7. Лінійка металева |  | 0-500 мм | Вимір характеристик ходу рухомих частин. |
| 8. Лампи сигнальні |  |  | Вимір ходу рухомих контактів, контроль одночасності замикання. |
| 9. Амперметр | Э-59/3 | 5;10 А кл. т. 0,5 | Перевірка спрацьовування привода при зниженій напрузі. |
| 10. Амперметр | М 109 | 10 А; кл. т. 0,5 | Те ж |
| 11. Вольтметр | Э-59/1 | 75, 150, 300, 600 В кл. т. 0,5 | Те ж |
| 12. Вольтметр | М 109 | 25, 150, 300 600 В кл. т. 0,5 | Те ж |
| 13. Реостат | РСП | 50-100 Ом | Те ж |
| 14. Автотранс-форматор | ЛАТР-2 | 0-250 В | Те ж |

Випробувальне устаткування, що використовують при випробуваннях, повинне бути справним і мати відповідну технічну документацію, а також документи, що підтверджують проведення первинної або періодичної атестації відповідно до ДСТ 24555.

Можна  застосовувати і інші засоби  вимірювання і випробувальне  устаткування, що не поступається по метрологічних характеристиках засобам і устаткуванню, наведеним у табл.9.

6. Mетодика проведення випробувань

6.1. Вимірювання опору ізоляції

а) опір ізоляції рухомих і направляючих частин.

Безпосередньо перед вимірюванням проводять зовнішній огляд вимикача, очищення зовнішньої поверхні ізоляції від пилу й бруду.

При огляді перевіряють:

- відповідність вимикача паспортним даним;

- справність ізоляторів ошиновки. Порцелянові ізолятори не повинні мати тріщин, відколів, порушень армировки. Відколи площею не більше 1 см2 покривають двома шарами бакелітового лаку. Аналогічно усувають подряпини глибиною до 0,5 мм і довжиною не більше 25 мм. Порушення глазурі не повинне перевищувати 2 см2. При виявленні на ізоляторах тріщин або порушення цілісності армировки їх заміняють;

- стан дугогасних камер. Камери, що мають тріщини, відколи пластин і керамічних плит підлягають заміні. Не допускається також наявність зазору між козирками й торцями керамічних пластин.

- наявність і цілісність кріпильних елементів привода, ізоляційних тяг, контактів, магнитопроводів, струмопроводів і механізмів переміщення. Всі елементи кріплення, що мають ушкодження, заміняють.

Вимірювання опору ізоляції рухомих і направляючих частин проводять за допомогою мегаомметра на номінальну напругу 2500 В. Опір ізоляції для вимикачів з номінальною напругою 3-10 кВ повинен бути не менш 300 Мом.

При використанні мегаомметра типу М-4100/5 підготовку його до роботи й вимірювання опору ізоляції виконують у наступній послідовності:

- встановлюють мегаомметр на тверду підставу горизонтально, приєднують до його затискачів “Л” і “З” роздільні гнучкі проводи з опором ізоляції не менш 100 МОм;

- перевіряють працездатність мегаомметра (при замкнутих накоротко проводах і обертанні рукоятки із частотою 120 об/хв стрілка повинна перебувати на нульовій відмітці шкали, при розімкнутих проводах - на відмітці ∞.

Вимірювання опору ізоляції вимикачів проводять одночасно для трьох полюсів щодо заземленої конструкції при замкнутих накоротко виводах кожного полюса й відключеному вимикачі. Для цього:

- приєднують провод від затискача “Л” мегаомметра до одного із замкнутих накоротко виводів полюса вимикача, а провод від затискача “З”- до заземленої конструкції;

- обертаючи рукоятку мегаомметра із частотою 120 об/хв, через 60 с фіксують величину опору ізоляції. Відлік часу починають із моменту досягнення зазначеної частоти обертання (при цьому стрілка приладу займає стале положення).

Вимірювання опору ізоляції вводів електромагнітних вимикачів проводять при встановлених захисних кожухах і включеному положенні вимикача. Виміру підлягає ізоляція між сусідніми полюсами й між фазами й заземленими частинами. При необхідності проводять вимірювання опору ізоляції за схемою: нерухомі контакти - заземлені частини; рухомі контакти - заземлені частини; рухомі контакти - нерухомі контакти.

Вимірювання проводять у наступній послідовності:

- включають вимикач. Вимірюють сумарний опір вводів, рухомих і направляючих частин вимикача;

- відключають вимикач і вимірюють опір ізоляції;

- визначають опір ізоляції рухомих і направляючих частин за результатами двох вимірів за формулою

,

де   Rвкл  і Rвідкл – опір ізоляції, вимірюваний при увімкненому й вимкненому положенні вимикача;

б) Вимірювання опору  ізоляції вторинних кіл,  у тому числі вмикаючих й вимикаючих котушок.

Опір ізоляції вторинних кіл вмикаючих і вимикаючих котушок вимірюють за допомогою мегаомметрів з номінальною напругою 1000 В. Виміряний через 60 с після початку вимірів опір повинен бути не менш 2 МОм.

Вимірювання проводять у наступній  послідовності:

- складають і збирають  робочу схему, що забезпечує  можливість вимірювання опору  ізоляції вторинних кіл вимикача, у тому числі вмикаючих і вимикаючих котушок. Конденсатори, напівпровідникові прилади й т.п. відключають або закорочують;

- вимірюють опір ізоляції  зібраної схеми щодо заземленого корпуса ;

Якщо опір зменшився більш ніж на 40% у порівнянні з попередніми випробуваннями, то обмотки котушок заміняють.

При вимірах варто враховувати температуру навколишнього середовища, маючи на увазі, що при зростанні температури на 10С результати вимірів змінюються на 0,4(.

6.2.  Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти

а) Випробування підвищеною напругою промислової частоти ізоляції вимикачів

Величина  випробувальної напруги  промислової частоти: для вимикачів на 3 кВ - 22 кВ; для вимикачів на 6 кВ - 29 кВ; для вимикачів на 10 кВ - 38 кВ. Тривалість випробування - 1 хв.

Випробувальну напругу прикладають:

1) між струмоведучими частинами вимикача й заземленою конструкцією при увімкненому й вимкненому положеннях вимикача;

2) між струмоведучими частинами сусідніх полюсів в увімкненому й вимкненому положеннях вимикача;

3) між розімкнутими контактами всіх трьох полюсів вимикача (випробування ізоляції контактного розриву).

Випробування ізоляції за допомогою апарата АИИ-70 проводять у наступній послідовності:

1) підготовляють апарат до роботи, при цьому:

зовнішнім оглядом перевіряють відсутність ушкоджень апарата й рівень трансформаторного масла в корпусі високовольтного трансформатора (він повинен бути на 15-20 мм нижче зовнішньої площини його кришки). При необхідності доливають масло пробивна напруга якого не менш 45 кВ;

- заливну пробку для трансформаторного масла у високовольтному трансформаторі відвертають на 2-3 оберту, щоб дати можливість маслу вільно змінюватися в об’ємі;

- перевіряють  справність заземлюючого  розрядника   й   відсутність у нього зовнішніх ушкоджень, очищають і обтирають його від пилу,

- перевіряють по штампу, чи не минув строк періодичного випробування. Використовувати заземлюючий розрядник, строк випробування якого минув, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ;

- заземлюють апарат і заземлюючий розрядник мідним проводом перерізом не менш 4 мм2. Робота без заземлення НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ;

- переконуються у тім, що автоматичний вимикач апарата перебуває у вимкненому положенні, а рукоятка регулятора напруги - у нульовому положенні (повернена проти напрямку руху годинної стрілки до упору).

2) перевіряють роботу сигналізації й блокування. Для цього:

- вставляють колодку шнура живлення, що входить у комплект апарата, у штепсельну вилку апарата, а штепсельну вилку шнура живлення - у розетку мережі  220 В. При закритих дверцятах на лицьовій панелі пульта керування повинна світити зелена сигнальна лампа;

- включають автоматичний вимикач апарата.  Повинна засвітитися червона сигнальна лампа;

- відкривають дверцята. При цьому обидві лампи повинні згаснути. При несправних сигналізації й блокуванні використання апарата ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ;

- відключають автоматичний вимикач і шнур живлення від живильної мережі;

3) збирають схему випробування струмоведучих частин вимикача щодо заземленої конструкції (при відключеному вимикачі замикають накоротко виводи кожного полюса, три однойменних виводи полюсів з'єднують між собою й до них приєднують провод від високовольтного трансформатора);

4) установлюють рукоятку вимикача випробувального апарата “ЗАХИСТ” у положення “ЧУТЛИВА”;

5) закривають дверцята на лицьовій панелі пульта керування, вставляють штепсельну вилку шнура живлення в розетку мережі  220 В (повинна засвітитися зелена лампа), включають автоматичний вимикач (повинна засвітитися червона лампа);

6) повільно й плавно обертають рукоятку регулятора напруги по напрямку руху годинної стрілки й, спостерігаючи за показаннями киловольтметра, установлюють необхідну величину випробувальної напруги ;

7) у процесі підйому напруги й протягом необхідної тривалості випробування (1 хв) контролюють показання киловольтметра, можливе виділення газу, появу диму, ковзаючих розрядів по поверхні. Ізоляція вважається витримавшею випробування підвищеною напругою в тому випадку, якщо при прикладанні випробувальної напруги не було пробою, часткових розрядів, виділень газу або диму, різкого зниження напруги, місцевого нагрівання ізоляції;

8) по закінченні випробування випробувальну напругу плавно знижують до нуля обертанням рукоятки регулятора напруги проти напрямку руху годинної стрілки до нульового положення (до упору);

9) переконавшись у відсутності залишкового ємнісного заряду (стрілка киловольтметра повинна перебувати на нульовій оцінці шкали), відключають автоматичний вимикач і від'єднують шнур живлення апарата від мережі  220 В;

10) збирають схему випробування ізоляції контактного розриву. Для цього між собою з'єднують виводи нерухомих контактів трьох полюсів і виводи рухомих контактів. Одну із груп контактів приєднують до високовольтного виводу джерела, іншу - до заземленої конструкції. Випробування ізоляції проводять у зазначеній вище послідовності.

б) Випробування підвищеною напругою ізоляції вторинних кіл і обмоток вмикаючих і вимикаючих котушок.

Ізоляцію вторинних кіл і обмоток вмикаючих і вимикаючих котушок випробовують напругою 1 кВ на протязі 1 хв.

Випробування ізоляції напругою 1 кВ промислової частоти може бути замінено випробуванням постійною напругою за допомогою мегаомметров з номінальною напругою 2500 В. При проведенні випробування мегаомметром на 2500 В вимірювання опору ізоляції вторинних кіл мегаомметром з номінальною напругою 1000 В можна не проводити.

Перед вимірюванням збирають схему випробувань, що забезпечує можливість випробування ізоляції всіх елементів вторинних кіл. При цьому наявні в схемі вторинних кіл напівпровідникові прилади, конденсатори й інші пристрої з ослабленою ізоляцією від'єднують або закорочують, щоб уникнути їх ушкодження.

Опір ізоляції вторинних кіл і обмоток після випробувань повинен бути не менш 1 МОм.

6.3.   Вимірювання опору струмоведучого контуру постійному струму

а)Вимірювання  опору  постійному  струму контактів вимикачів.

Перед початком вимірювання проводять огляд, очищення й контроль зносу контактів. Вимірювання опору проводять для кожного полюса вимикача окремо.

Якщо вимикач має крім робочих ще й дугогасні контакти, то вимірювання проводять для всього струмоведучого контуру й окремо для дугогасних контактів. Для цього між робочими контактами прокладають ізоляційні прокладки.

Вимірювання опору проводять пропуском по струмоведучому контуру струму певної величини й виміром падіння напруги на ньому. До початку вимірювання кілька разів проводять операцію включення й відключення вимикача для самоочищення контактуючих поверхонь.

У зв'язку з тим, що опір струмоведучого контуру вимикача не перевищує 100 мкОм, його вимірюють або за допомогою подвійних мостів типу МД-6,

Р-316 і мікроомметрів типу М-246, або по методу амперметра- вольтметра.

При вимірюваннях вимикач переводять в увімкнений стан і одним із зазначених методів вимірюють опір кожної контактної системи полюсів. Опір контактів повинен відповідати заводським даним, не перевищуючи максимально допустимих значень для даного типу вимикача.

Якщо опір контактів зріс проти норми в 1,5 рази, то контакти підлягають відновленню.

Якщо опір струмоведучого контуру перевищує величину, зазначену в таблиці, то необхідно з'ясувати причину підвищення опору. Із цією метою перевіряють струмоведучий контур поелементно.

б) Вимірювання опору постійному струму обмоток

вмикаючої і вимикаючої котушок

Вимірювання проводять за допомогою мосту постійного струму Р-333. При збиранні схеми вимірювання хоча б один з виводів обмотки котушки від'єднують від схеми вторинних кіл.

Опір постійному струму обмоток порівнюють із даними, наданими заводом - виготівником. Для різних котушок величина опору має перебувати в межах 0,04 - 1,04 Ом.

Для зменшення похибки за рахунок впливу температури виміряну величину опору обмотки приводять до температури 20о С за формулою

,

де	R2  -   опір, приведений до  ( = 200 С;

R1  -   опір, виміряний при температурі (1.

6.4. Перевірка часу руху рухомих частин вимикача

Безпосередньо перед перевіркою складають робочі схеми перевірки часу руху, керуючись схемою вторинних кіл вимикача, що підлягає випробуванню.

Перевірку часу руху рухомих частин вимикача при увімкненні виконують у такій послідовності:

1) збирають робочу схему;

2) включенням вимикача подають команду на увімкнення як вимикача, так  й на запуск електросекундоміра;

3) фіксують показання електросекундоміру (час руху рухомих частин при увімкненні).

Перевірку часу руху рухомих частин вимикача при вимиканні виконують в аналогічній послідовності.

Величина проміжку часу від подачі команди на увімкнення (вимикання) до моменту замикання (розмикання) контактів вимикача не повинне відрізнятися від паспортних даних більш ніж на  ±10%.

6.5.  Вимір ходу рухомої частини вимикачів.

Вимір ходу рухомої частини контактів маломасляних вимикачів виконують у такій послідовності:

1) включають вимикач. На рухомому струмоведучому стрижні (вимикачі з виходячим з полюса струмоведучим стрижнем ВПМ-10 і ін.) або на контрольному стрижні (вимикачі типу ВМП-10 з рухом контакту усередині полюса) наносять мітку А;

2) вимикають вимикач. За допомогою металевої лінійки вимірюють відстань від торця прохідного ізолятора (ВПМ-10 і їм подібних) або від торця корпуса (вимикача типу ВМП-10) до мітки А. Ця відстань і відповідає загальному ходу рухомого контакту вимикача.

В електромагнітних вимикачів хід рухомої частини вимірюють відстанню між робочими контактами (ламелями) нерухомого й скобою рухомого контактів. Вимір проводять металевою лінійкою. Для вимикачів типу ВЭМ-10Е ця відстань повинна бути не менш 120 мм. Відстань між головними контактами в момент розмикання дугогасних контактів повинна бути порядку 10 - 12 мм.

Вимір ходу у контактах (вжим) визначають у такий послідовності:

1) контакти вимикача вмикають у схему живлення контрольної лампи;

2) вручну повільно включають вимикач. У момент загоряння лампи на стрижні наносять першу позначку;

3) доводять вимикач до положення “ВКЛЮЧЕНО” і наносять другу позначку;

4) за допомогою металевої лінійки вимірюють відстань між двома позначками. Ця відстань і відповідає вжиму контактів, що порівнюють із паспортними даними вимикача.

Аналогічні вимірювання проводять для всіх трьох полюсів вимикача.

В електромагнітних вимикачах типу ВЕМ-10Е робочий хід пальця головного нерухомого контакту становить 4 - 5 мм.

Вимір одночасності замикання контактів проводять у наступній послідовності:

1) контакти вимикача у всіх трьох полюсах вмикають у кола живлення трьох контрольних ламп;

2) вручну повільно вмикають вимикач і в момент загоряння будь-якої першої лампи роблять позначку на стрижні;

3) продовжують вмикання й у момент загоряння останньої (третьої) лампи наносять на стрижень другу позначку;

4) за допомогою металевої лінійки вимірюють відстань між отриманими позначками. Ця відстань відповідає одночасності замикання й розмикання контактів вимикача, що не повинна перевищувати відстань, нормовану заводом-виготовніком.

В електромагнітних вимикачах типу ВЕМ-10 одночасність торкання дугогасних контактів не повинна перевищувати двох міліметрів.

6.6. Перевірка дії механізму вільного розчіплювання

Перевірку дії механізму вільного  розчіплювання виконують при таких положеннях привода:

1) при положенні, що відповідає увімкненому положенню вимикача. Команду на вимикання вимикача при цій перевірці подають через блоки-контакти в колі вимикаючої котушки.

2) у двох-трьох проміжних положеннях привода;

3) на границі зони дії механізму вільного розчіплювання.

При перевірці дії механізму вільного розчіплювання в проміжному положенні привода й на границі зони вільного розчіплювання вимикач необхідно вмикати повільно вручну (важелем або домкратом).

6.7. Перевірка спрацьовування схеми керування вимикачем

Перевірку мінімальної напруги спрацьовування котушки вимикання проводять у такій послідовності:

1) від'єднують вимикач від привода й збирають схему перевірки напруги спрацьовування залежно від роду оперативного струму;

2) плавно змінюючи прикладену напругу за допомогою потенціометра (автотрансформатора), визначають мінімальну напругу спрацьовування електромагніта вимикання - найменшу напругу дії привода незалежно від часу його спрацювання. Щоб уникнути недопустимого нагрівання котушки перевірку варто проводити швидко.

3) подаючи поштовхом цю напругу на котушку вимикання (не менш 5 разів), переконуються в чіткому спрацьовуванні привода.

Мінімальна напруга спрацьовування  котушки  вимикання повинна бути не менш 35% від номінальної. Напруга надійної роботи повинна бути не більше 65% від номінальної величини.

Перевірку напруги надійної роботи електромагнітів увімкнення і контактора вимикача (для електромагнітного привода) проводять аналогічно. Ця напруга повинна бути не більше 80 % від номінальної величини оперативної напруги.

6.8. Випробування вимикача багаторазовими

увімкненням й вимиканням.

Увімкнення й вимикання вимикача при багаторазовому випробуванні проводять при напрузі в момент увімкнення на затискачах котушки привода рівним 110, 100, 90, і 80 % номінальної величини. Число операцій  для  кожного  режиму  випробування  становить від 3 до 5.

При проведенні випробування не повинно спостерігатися послаблення елементів кріплення. Вимикач повинен легко й без затримок з будь-якого проміжного положення переходити в положення “ВИМКНЕНО”.

7. Контрольні запитання

- Який електричний апарат називають вимикачем?

- Який комутаційний апарат називають масляним?

- Назвіть вимоги, що ставлять до високовольтних вимикачів?

- В чому полягає різниця між номінальною и робочою напругою вимикача?

- В яких випадках вважають, що високовольтний вимикач електродинамічно стоєк?

- В яких  випадках вважають, що високовольтний вимикач термостоєк?

- Який параметр високовольтного вимикача називають «номінальним струмом відключення».

- Які заходи необхідно провести для попередження помилкової подачі напруги на вимикач, що перевіряють?

- Назвіть основні параметри, що характеризують стан високовольтного вимикача.

- Назвіть основні заходи по підготовці високовольтного вимикача до випробувань.

- Назвіть операції, що входять в програму випробування високовольтного вимикача.

- Перерахуйте засоби вимірювань та випробувань, що використовують при профілактичних випробуваннях в/в вимикачів.

- Перерахуйте заходи по підготовці мегомметра М-41000/5 до проведення вимірювань.

- В чому полягає особливість контролю стану ізоляції електромагнітних вимикачів?

- В чому полягає процес вимірювання опору контактів вимикача постійному струму.

- З якою метою проводять вимірювання часу руху рухомих частин вимикача?

- З якою метою проводять вимірювання величини хода рухомої частини МВ?

- З якою метою і яким чином перевіряють механізм вільного розчеплення?

- Приведіть порядок перевірки привода при зниженій напрузі.

- Приведіть умови випробування вимикача багатократним увімкнення і вимиканням.

Додаток

П Р О Т О К О Л  № ____

“_____”_________200   р.

випробування  вимикача    ____________ кВ

сила струму _______ А, тип ___________ зав.№ _________  привод типу

______________ , установленого  в комірці № ___________  розп.пристрою____________ кВ на підстанції  ____________________________

____________________________________________________________________

(підприємство, адреса)

1. Вимір опору ізоляції рухомих частин (РЧ).

Вимір проводився мегаомметром напругою ________ В

типу _____________ зав. № _______________

Результати вимірів

| Фаза | Вимкнене полож., МОм | Увімкнене полож., МОм | Опір. рух. частин, МОм | Висновок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж |  |  |  |  |
| З |  |  |  |  |
| К |  |  |  |  |

2. Вимір омічного опору контактів.

Вимір проводився приладом типу _______ зав.№ ________

Результати вимірів

| Фази | Опір контактів, Ом | Висновок |
| --- | --- | --- |
| Ж |  |  |
| З |  |  |
| К |  |  |

Щуп товщиною ________ мм і шириною _____________ мм входить між контактами на глибину ___________ мм.

Різночасність замикання й розмикання контактів у межах однієї фази становить____________%.

3. Вимірювання власного часу увімкнення й вимкнення:

А) Час увімкнення _______________________ с.

Б) Час вимкнення ________________________ с.

4. Перевірка спрацьовування привода при зниженій напрузі.

Мінімальна напруга спрацьовування:

1) Електромагнітів ______________________ %  від (ном ;

2) Контакторів увімкнення _______________ % від (ном .

Вимірювальні прилади: тип ________________ зав. № ________________

Продовження додатка

5. Для перевірки роботи дистанційного керування приводом проведено _______ увімкнень при напрузі оперативного струму 1,15(ном _______ увімкнень при 0,9(ном    і _________ вимикань при   0,8(ном .

Висновок ______________________________________________________________

______________________________________________________________

Випробування проводили  	______________(                     )

______________(                     )

Перевірив			    	______________(                     )

ЛІТЕРАТУРА

- Правила устройства электроустановок, М., Энергоатомиздат, 1989, 646 с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., Энергоатомиздат, 1992 , 390 с.

- Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Київ, 1998, 384 с.

- В.М.Буряк Експлуатація електрообладнання систем електропостачання, Харків, ХДАМГ, 2001, 382 с.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА .............................................................…….3

2. КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВИМИКАЧІВ .................................……9

2.1. Зовнішній огляд .......................................................................................……9

2.2. Перевірка стану ізоляції ..........................................................................…..10

2.3. Вимір опору струмоведучого контуру ...................................................…..15

2.4. Контроль ходу рухомих частин ..............................................................…..16

2.5. Перевірка швидкісних характеристик ....................................................…..20

2.6. Перевірка функціонування ....................................................................……26

3. ВКАЗІВКИ ПО ЗАХОДАМ БЕЗПЕКИ ........................................................….26

4. ВИДИ Й ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИПРОБУВАНЬ..........................................……31

5. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАНЬ ТА ВИПРОБУВАНЬ .......................................……32

6. MEТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ .......................................……34

6.1. Вимірювання опору ізоляції ..................................................................……..34

6.2. Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти ...…..36

6.3. Вимірювання опору струмоведучого контура постійному струму ....……..40

6.4. Перевірка часу руху рухомих частин вимикачвів .............................………41

6.5. Вимір ходу рухомої частини вимикачів ..............................................……...42

6.6. Перевірка дії механізму вільного розчіплювання................................……..43

6.7. Перевірка спрацьовування схеми керування вимикачем ...................……..44

6.8. Випробування вимикача багаторазовими увімкненням й вимиканням ..…44

7. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ .....................................................................……45

Додаток. Протокол проведення випробувань ..................................….......……..47

ЛІТЕРАТУРА ....................................................................................................…...49

Навчальне видання

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИСОКОВОЛЬТНИх ВИМИКАЧІВ

Навчально - методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін "Експлуатація електрообладнання тягових підстанцій" та "Електричні апарати" (для студентів 4-5 курсу спеціальності 7.092202, 8.092202 "Електричний транспорт" та 7.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання")

Автори:	Буряк Валентин Миколайович,

Дейнеко Наталія Анатоліївна

Редактор:	М.З. Аляб'єв

# План 2006, поз. 505

________________________________________________________________________________

Підп. до друку 30.10.2006	Формат 60х84 1/16		Папір офісний.

Друк на ризографі		Умовн.-друк. арк. 2,2		Обл.-вид. арк. 2,5

Тираж 150 прим.			Замовл. №

61002, Харків, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12