# 4 ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В данном разделе приведены результаты анализа по определению расстояния до места повреждения ряда аварийных отключений линий, зафиксированных в ходе эксплуатации программно-аппаратных комплексов "ЦПРС" и "Рекон-06БС". Место повреждения рассматриваемых отключений линий установлено при их осмотре. Анализ аварийных отключений линий производится с помощью программного продукта обработки аварийных процессов "АНФАС". Для совместимости данных "ЦПРС" и "РЕКОН-06БС" используется общий формат обмена данными переходного процесса в энергетических системах (COMTRADE) стандарта IEEE.

## 4.1 Программно-аппаратный комплекс "ЦПРС"

Программно - аппаратный комплекс "ЦПРС" [63] предназначен для регистрации аварийных процессов в электроэнергетических системах, создания файлов записей аварийных процессов и передачи этих файлов удаленному пользователю для последующего их анализа, обработки и при необходимости документирования.

"ЦПРС" состоит из автономного цифрового регистратора аварийных процессов "ФАС" и программного обеспечения "АНФАС". Структурная схема ЦПРС аналогична приведенной на рис.3.10.

"ЦПРС" устанавливается на элемент электроэнергетической системы, например ПС, и работает следующим образом. Постоянно осуществляется мониторинг параметров режима контролируемого объекта (напряжений секций шин и токов отходящих от ПС линии). При возникновении аварийного режима "ФАС" формирует, записывает и сохраняет файл аварийного процесса, включающий в себя предаварийный (нормальный), аварийный и послеаварийный режимы. Файл аварийного процесса является записью мгновенных значений напряжений и токов контролируемого объекта с частотой дискретизации 5 кГц. Длительность записи всего файла составляет 12,8 сек., из которых первые 0,4 сек. это предаварийный режим. После формирования файла аварийного процесса происходит его обработка с помощью "АНФАС".

Программный продукт "АНФАС" является мощным инструментом анализа и обработки аварийных процессов, работающим в интерактивном режиме. "АНФАС" рассчитан для функционирования в среде операционных систем Windows-98/2000/XP персональных компьютеров на базе процессоров не ниже i486DX (или совместимых) со стандартным набором устройств ввода и вывода информации.

Для анализа аварийных процессов в "АНФАС" реализованы следующие основные функции:

- поддержка формата обмена данными переходных процессов в энергетических системах (COMTRADE) стандарта IEEE;

- определение момента аварийного режима и интервала времени, по которому определяются параметры аварийного режима, в дальнейшем расчетный интервал ПАР;

- определение поврежденной линии;

- определение вида КЗ;

- определение векторов действующих значений параметров аварийного режима;

- определение векторов действующих значений прямой, обратной и нулевой последовательностей параметров аварийного режима;

- определение гармонического состава параметров аварийного режима;

- определение места повреждения по параметрам аварийного режима, способы и методика которого изложено во 2 и 3 разделах.

Для решения задачи ОМП в "АНФАС" предусмотрено три независимых режима работы: автоматический, полуавтоматический и информационный. Результатом работы автоматического и полуавтоматического режимов является определение расстояния до места повреждения, результатом работы информационного режима – информация о параметрах аварийного режима, которая в дальнейшем используется для установления расстояния до места повреждения по расчетным выражениям определяемыми пользователем.

При автоматическом режиме работы расчет расстояния до места повреждения осуществляется без участия пользователя и предусматривает определение поврежденной линии, вида КЗ и расчетного интервала ПАР по заранее заданным условиям. В связи со сложностями автоматического выявления характерных этапов аварийных отключений линий, связанных с действием релейной защиты и автоматики, таких, например, как отключение линии или действие автоматического повторного включения (АПВ), в автоматическом режиме работы реализовано определение расстояния до места повреждения по расчетному интервалу ПАР, находящемуся на начальном этапе аварии. Расчетный интервал ПАР должен охватывать установившийся режим КЗ, поэтому его определение зависит, во первых, от постоянной времени затухания апериодической составляющей тока КЗ τа, во вторых, от времени срабатывания релейной защиты, и в третьих от точности определения действующих значений ПАР за некоторый интервал времени. Так, для сетей напряжением 110 кВ τа составляет величину порядка 0,01 с [109], а минимальное время срабатывания быстродействующих защит порядка 0,1 сек. Разность τа и времени срабатывания защиты определяет интервал времени, на котором можно определять ПАР. Исходя из этого, для определения расчетного интервала ПАР, были приняты следующие условия:

- отступ расчетного интервала ПАР от начального момента КЗ – 0,03 с;

- длительность расчетного интервала ПАР – 0,04.

Полуавтоматический режим отличается от автоматического тем, что предусматривает определение расчетного интервала ПАР пользователем.

Информационный режим предусматривает определение пользователем вида КЗ, поврежденной линии и расчетного интервала ПАР.

Полуавтоматический и информационный режимы работы позволяют решать задачу определения места повреждения более гибко и как следствие с большей точностью. Они предназначены для квалифицированных специалистов энергетиков.

## 4.2 Анализ аварийных отключений линий

Программно-аппаратный комплекс "ЦПРС" установлен на ПС "СиМ" и ПС "И", а "Рекон-06БС" – на ПС "К". Этими комплексами контролируются напряжения всех секций шин и токи всех отходящих линий ПС, на которых они установлены.

### 4.2.1 Повреждение ВЛ "Л – СиМ"

Согласно записи оперативного журнала 21.03.00 в 14:39 на ВЛ "Л-СиМ" имело место однофазное КЗ. Поврежденная фаза – фаза А. Причина отключения ВЛ – закорачивание линии "Л-СиМ" грозозащитным тросом пересекающей ее ВЛ 330 кВ. Расстояние до места повреждения составило 11,31 км от ПС "Серп и Молот" ("СиМ").

Описание поврежденной линии. Линия "Л-СиМ" связывает ПС "СиМ" и ПС "Л" и является двухцепной с ответвлением на ПС "ГПЗ 8". ВЛ "Л-СиМ" имеет пересечение с ВЛ 330 кВ. Полная длина линии от ПС "СиМ" до ПС "Л" 12,563 км; расстояние от ПС "СиМ" до ответвления 9,784 км; длина ответвления 2 км; расстояние от ПС "СиМ" до пересечения с ВЛ 330 кВ 11,31 км. На рис.4.1 показана схема замещения линии.

В доаварийном режиме обе цепи поврежденной линии "Л-СиМ" включены и работают параллельно. Нейтрали трансформаторов на ПС "ГПЗ 8" разомкнуты.

Полная осциллограмма аварийного отключения линии приведена на рис.4.2. В рассматриваемой записи аварийного отключения линии можно выделить три характерных этапа.

1 этап: однофазное короткое замыкание на линии "Л-СиМ" №1 (рис 4.3.а). Первый этап аварии заканчивается отключением линии "Л-СиМ" №1 с противоположного замера конца линии – со стороны ПС "Лосево". Характерной особенностью 1-го этапа аварии является подпитка места КЗ с двух сторон линии - со стороны ПС "СиМ" и ПС "Лосево".

Рис.4.1 – Схема замещения линии "Л-СиМ"

2 этап: продолжение однофазного КЗ на линии "Л-СиМ" №1 с отключенным выключателем со стороны ПС "Л" (рис.4.3.б). Второй этап заканчивается отключением линии "Л-СиМ" № 1. Характерная особенность 2-го этапа аварии – подпитка места КЗ с одной стороны линии - со стороны ПС "СиМ".

3 этап: однофазное КЗ на линии "Л-СиМ" № 2 (рис.4.3.в). Третий этап заканчивается отключением линии "Л-СиМ" № 2. Характерная особенность 3-го этапа аварии – подпитка места КЗ с двух сторон линии при отключенной параллельной линии "Л-СиМ" № 1.

Рис.4.2 – Полная осциллограмма аварийного отключения ВЛ "Л-СиМ"

а)

б)

в)

Рис.4.3 – Расчетная схема линии:

а) первый этап; б) второй этап; в) третий этап

Проведем определение места повреждения, применяя автоматический, полуавтоматический и информационный режимы работы "АНФАС".

Автоматический режим работы. Автоматически определены поврежденная линия – "Л-СиМ" №1, вид КЗ – однофазное, поврежденная фаза – А и расчетный интервал ПАР, изображенный на рис.4.4. В результате этого режима работы было получено два решения задачи определения расстояния до места повреждения. Первое решение – предварительное определение расстояния до места повреждения без учета системы с противоположного конца линии С2. И второе – уточненное определение расстояния до места повреждения с учетом системы С2 по ее состоянию на 21.03.00 14.39. Предварительное расстояние составило величину 11,06 км, уточненное – 11,18 км, при этом погрешность предварительного расстояния равна 2,2%, а уточненного –1,1%.

Полуавтоматический режим работы. В полуавтоматическом режиме работы было рассмотрено два этапа аварии, первый и второй, для которых расчетные интервалы ПАР задавались вручную. При выборе расчетных интервалов ПАР были определены оптимальные интервалы установившихся режимов КЗ.

1 этап аварии. Длительность расчетного интервала ПАР 0,04 с, отступ от начального момента КЗ 0,041 с (рис.4.5). Предварительное расстояние до места повреждения составило величину 11,19 км (погрешность 1%), уточненное расстояние - 11,3 км, по состоянию системы на 21.03.00 14.39 (погрешность меньше 1%).

2 этап аварии. Учитывая, что особенностью второго этапа аварии является подпитка места КЗ с одной стороны линии, в полуавтоматическом режиме работы был произведен расчет только предварительного расстояния до места повреждения. Длительность расчетного интервала ПАР 0,04 с, отступ от начала КЗ - 0,125 с. Расстояние до места повреждения составило величину 11,2 км (погрешность 1%).

Информационный режим работы. В информационном режиме работы были рассмотрены также первый и второй этапы аварийного отключения линии. Расчетные интервалы ПАР аналогичны выбранным в полуавтоматическом режиме работы. Результат работы информационного режима приведен в таблицах 4.1 и 4.2 соответственно для первого и второго этапов аварии. Все параметры аварийного режима приведены относительно вектора напряжения поврежденной фазы, направленного по вещественной оси.

На основе полученных значений параметров аварийных режимов рассчитаем предварительное и уточненное расстояние до места повреждения по первому этапу аварийного отключения линии. Для этого воспользуемся расчетными выражениями, полученными во второй и третей главах данной работы.

Рис.4.4 – Расчетный интервал ПАР автоматического режима работы при анализе записи

аварийного отключения ВЛ "Л-СиМ"

Рис.4.5 – Расчетные интервалы ПАР полуавтоматического режима работы при анализе записи 
аварийного отключения ВЛ "Л-СиМ"

Предварительный расчет. Предположим, что место повреждения находится на участке от ПС "СиМ" до ответвления на ПС "ГПЗ-8". Тогда для определения предварительного расстояния до места повреждения воспользуемся расчетным выражением (2.19), в котором величина  определяется выражением (2.17).

Таблица 4.1. Результат информационного режима по первому этапу аварийного отключения ВЛ "Л-СиМ

|  | Напряжение поврежденной линии | Ток поврежденной линии | Ток параллельной линии |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ua | Ub | Uc | Ia | Ib | Ic | Ia | Ib | Ic |
| Действующее значение(кВ, кА) | 30,49 | 58,44 | 59,92 | 3,48 | 0,37 | 0,31 | 1,72 | 0,399 | 0,33 |
| Фаза (град) | 0 | 253,1 | 120,4 | 297,6 | 110,6 | 131,6 | 290,8 | 99,19 | 121,6 |

Таблица 4.2. Результат информационного режима по второму этапу аварийного отключения ВЛ "Л-СиМ

|  | Фазные напряжения поврежденной линии | Фазные токи поврежденной линии | Фазные токи параллельной линии |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ua | Ub | Uc | Ia | Ib | Ic | Ia | Ib | Ic |
| Действующее значение(кВ, кА) | 46,6 | 61,8 | 61,6 | 6,7 | 0 | 0,01 | 2,4 | 0,53 | 0,57 |
| Фаза (град) | 0 | 244,3 | 120,5 | -66,1 | 0 | 144,6 | 97,4 | 86,49 | 116,9 |

Векторы токов и напряжения нулевой последовательности имеют следующие значения:

- ток нулевой последовательности поврежденной линии

=  0,937(-62,95 кА;

- напряжение нулевой последовательности поврежденной линии  = 5,68(-162,5 кВ;

- ток нулевой последовательности параллельной линии

= 0,337(-65,5 кА.

Коэффициенты связи определяем согласно выражению (2.10) по параметрам линии, приведенным на рис.4.1:

- KR = (2·1,55+3,34)/3,51 = 1,837;

- KX = 2+12,61/3,51 = 5,593;

- KMR = 1,09/3,51 = 0,311;

- KMX = 8,1/3,51 = 2,307;

- KR1 = 1,55/3,51 = 0,441;

- XУД = 3,51/9,784 = 0,3587.

Составляющие выражения (2.19):

- = 1,62 - 3·0,426=0,336;

- =-3,08 - 3·(-0,834) = -0,579;

- =0,426·1,834 - (-0,835)·5,593 + 0,125·0,31 - (-0,312)·2,307 +  + 0,336·0,442 - (-0,579) = 6,94;

- =0,426·5,593 + (-0,835)·1,834 + 0,125·2,31 + (-0,312)·0,31 +  + 0,336 + (-0,579)·0,441 = 1,125;

- =(0,4266 + 0,125 + 0)/(-0,835 - 0,313 - 0) = -0,481.

Предварительное расстояние до места повреждения:

Lкз = (30,49 - 0·(-0,481))/((6,94 - 1,125·(-0,481))·0,3587) = 11,363 км.

Величина 11,363 км > 9,784 км, следовательно, место повреждения находится за пределами рассматриваемого участка линии. Исходя из этого, рассмотрим следующий вариант. Предположим, что место повреждения находится на участке линии от ПС "ГПЗ-8" до ПС "Л". Расчет расстояния до места повреждения произведем по выражению (2.18). В силу того, что нейтрали трансформаторов на ПС "ГПЗ-8" разомкнуты, ток нулевой последовательности до ответвления будет равен току нулевой последовательности после ответвления . При пренебрежении токами нагрузки ответвления фазный ток до ответвления будет равен фазному току после ответвления .

Коэффициенты связи:

- KR = (2·0,49 + 1,065)/1,12 = 1,825;

- KX = 2 + 4,02/1,12 = 5,589;

- KMR = 0,57/1,12 = 0,51;

- KMX = 2,56/1,12 = 2,586;

- KR1 = 0,49/1,12 = 0,438;

- XУД = 1,12/2,779 = 0,403.

Составляющие выражения (2.18):

- = 0,336;

- =-0,579;

- = 2·1,55 + 3,34 = 6,44;

- = 2·3,51 + 12,61 = 19,63;

- =0,426·6,44 - (-0,835)·19,63 + 0,125·1,09 - (-0,313)·8,1 + 0,336·1,55 -            - (-0,579)·3,51 = 24,36;

- =0,426·19,63 + (-0,835)·6,44 + 0,125·8,1 + (-0,313)·1,09 + 0,336·3,51 +         + (-0,579)·1,55 = 3,948;

- =0,426·1,826 - (-0,835)·5,589 + 0,125·0,509 - (-0,313)·2,286 + + 0,336·0,4375 - (-0,579) = 6,95;

- =0,426·5,589 + (-0,835)·1,826 + 0,125·2,286+(-0,313)·0,509 + + 0,336 + (-0,579)·0,437 = 1,107;

- = (0,426 + 0,125 + 0)/(-0,835 - 0,313 - 0) = -0,48.

Предварительное расстояние до места повреждения:

Lкз =9,784 + [30,49 - 24,36 + 3,948·(-0,48)]/[(6,95 - 1,07·(-0,48)) ·0,403] = 
       = 11,19 км.

Величина 11,19 км < 12,563 км, следовательно место повреждения находится в пределах рассматриваемого участка линии.

Уточненный расчет. Последовательность уточненного расчета аналогична предварительному, за исключением того, что величина  определяется по выражению (2.16), а ток нулевой последовательности  от системы С2 по (3.22). Расчет произведем методом простой итерации, где в качестве начального приближения примем предварительное расстояние до места повреждения  = 11,19 км, а коэффициент демпфирования примем равным 0,5. Сходимость итерационного процесса будем проверять согласно выражениям (3.30) и (3.31), для этого зададимся точностью равной 0,0001∙Lлин и количеством итераций – 1000, т.е. е = 0,0012, а imax =1000.

1 итерация.

i = 1;

составляющие выражения (3.22):

= 3,34+j12,61 + (1,065+j4,02)∙[(11,19-          -9,784)/2,779] =3,88 +j14,65 Ом;

= 1,09+j8,1 + (0,57+j2,56)∙[(11,19-               -9,784)/2,779]=1,66+j10,66Ом;

=(1,065+j4,02)∙[1-(11,19-9,784)/2,779]= =0,523+j1,974  Ом;

= 0,331+j4,73 Ом по состоянию системы на 21.03.00 14.39;

Ток нулевой последовательности от С2:

= 1,213 - j 3,15;

Котангенс тока КЗ  в месте повреждения с учетом тока :

= -0,41;

Уточненное расстояние до места повреждения:

= 11,30019 км;

Сходимость: еi = |11,19 - 11,30019| = 0,107 > е; i < imax. Так как условия сходимости не выполняются, переходим к следующей итерации с = 11,3 - 0,5∙(11,19-11,3) = 11,247 км.

км.

2 итерация.

i = 2;

=1,213 - j 3,2;

= -0,409;

=11,303  км;

Сходимость: еi = 0, 0563  > е; i < imax;  = 11, 275  км.

3 итерация.

i = 3;

=1,235 - j 3,23;

= -0,408;

= 11,304 км;

Сходимость: еi = 0, 0297  > е; i < imax;  = 11,289 км.

4 итерация.

i = 4;

=1,239 - j 3,246;

= -0, 4075;

= 11,305км;

Сходимость: еi = 0, 0156 > е; i < imax;  = 11,297 км.

5 итерация.

i = 5;

= 1,241 - j 3,254;

= -0, 407;

= 11,305 км;

Сходимость: еi = 0, 0083  > е; i < imax;  = 11,3016 км.

6 итерация.

i = 6;

=1,241 - j 3,259;

= -0, 40706;

= 11,306 км;

Сходимость: еi = 0, 0044  > е; i < imax;  = 11,304 км.

7 итерация.

i = 7;

=1,2425 - j 3,261;

= -0, 4069;

= 11, 3062  км;

Сходимость: еi = 0, 00298  > е; i < imax;  = 11, 305  км.

8 итерация.

i = 8;

= 1,2428 - j 3,262;

= -0, 4069;

= 11, 3062  км;

Сходимость: еi = 0, 00121  > е; i < imax;  = 11, 3056  км.

9 итерация.

i = 9;

= 1,243 - j 3,2628;

= -0, 40692;

= 11, 30625  км;

Сходимость: еi = 0, 00064  > е; i < imax;

На 9-й итерации выполняются условия сходимости итерационного процесса, следовательно, его можно закончить с уточненным расстоянием до места повреждения равным 11,3 км по состоянию системы на 21.03.00 14.39.

Определение расстояния до места повреждения по третьему этапу аварии не производим в связи с тем, что отключение одной из двух цепей двухцепной линии влияет на ее параметры. Вопрос определения места повреждения с отключенной одной цепью двухцепной линии рассмотрен в [110].

### 4.2.2 Повреждение ВЛ "И – С"

Согласно записи оперативного журнала 16.07.02 в 6:55 на ВЛ "И – С" имело место однофазное КЗ. Поврежденная фаза – фаза В. Причина отключения ВЛ – повреждение траверсы на опоре №2. Расстояние до места повреждения составило 0,15 км от ПС "И".

Описание поврежденной линии. Линия "И – С" связывает ПС "И" и ПС "С" и является одноцепной линией, имеющей магнитную связь на части трассы. Полная длина линии от ПС "И" до ПС "С" 5,3 км; расстояние от ПС "И" до ответвления на ПС "ПП" 2,33 км; длина ответвления 1 км; Начиная от ответвления на ПС "ПП" и до ПС "С" линия магнитосвязана с линией "ПП – С". Схема замещения линии показана на рис.4.6.

Нейтрали трансформаторов на ПС "ПП" замкнуты.

Полная осциллограмма аварийного отключения линии приведена на рис.4.7. В рассматриваемой записи аварийного отключения линии можно выделить два характерных этапа.

1 этап: однофазное КЗ на линии "И – С". Первый этап аварии заканчивается отключением линии "И – С". Характерной особенностью первого этапа аварии является подпитка места КЗ с двух сторон линии, со стороны ПС "И" и ПС "С".

2 этап: однофазное КЗ на линии "И – С" вследствие неуспешного АПВ. Второй этап заканчивается повторным отключением линии "И – С". Характерная особенность второго этапа аварии является также подпитка места КЗ с двух сторон линии.

Автоматический режим работы. Автоматически определено поврежденная линия – "И – С", вид КЗ – однофазное, поврежденная фаза – В и расчетный интервал ПАР, изображенный на рис.4.8. В результате этого режима работы было получено одно решения задачи определения расстояния до места повреждения – предварительное расстояние до места повреждения. Уточненное определение расстояния не проводилось из-за отсутствия в базе данных параметров системы С2. Предварительное расстояние составило величину 0,23 км (погрешность 1,5%).

Рис.4.6 – Схема замещение линии "И – С"

Полуавтоматический режим работы. В полуавтоматическом режиме работы были рассмотрены первый и второй этапы аварии.

1 этап аварии. Длительность расчетного интервала ПАР 0,04 с, отступ от начального момента КЗ 0,08 с (рис.4.9). Предварительное расстояние до места повреждения составило величину 0,225 км (погрешность 1,4%).

2 этап аварии. Как видно из осциллограммы, ток поврежденной фазы в начале второго этапа аварии имеет явно выраженный несинусоидальный характер. С учетом этого обстоятельства расчетный интервал ПАР был выбран следующим образом. Отступ от начала второго этапа аварии – 0,08 с, длительность – 0,04 с (рис.4.9). Расстояние до места повреждения составило величину 0,217 км (погрешность 1,2%).

Информационный режим работы. В информационном режиме работы были рассмотрены первый и второй этапы аварийного отключения линии. Расчетные интервалы ПАР аналогичны выбранным в полуавтоматическом режиме работы. Результат работы информационного режима приведен в табл. 4.3 и 4.4 соответственно для первого и второго этапов аварии. Все параметры аварийного режима приведены относительно вектора напряжения поврежденной фазы, направленного по вещественной оси.

Следует отметить, что при определении расстояния до места повреждения рассматриваемой линии в случае ее повреждении на участке, связанном взаимоиндукцией с линией "ПП – С", будет иметь место дополнительная погрешность, обусловленная наличием дополнительной неизвестной величины – тока нулевой последовательности магнитосвязанной линии.

Таблица 4.3. Результат информационного режима по первому этапу аварийного отключения ВЛ "И – С".

|  | Фазные напряжения поврежденной линии | Фазные токи поврежденной линии |
| --- | --- | --- |
|  | Ua | Ub | Uc | Ia | Ib | Ic |
| Действующее значение(кВ, кА) | 65,09 | 5,89 | 58,91 | 0,6 | 14,01 | 0,54 |
| Фаза (град) | 139,1 | 0 | 251,04 | 116,8 | -59,44 | 124,69 |

Таблица 4.4. Результат информационного режима по второму этапу аварийного отключения ВЛ "И – С"

|  | Фазные напряжения поврежденной линии | Фазные токи поврежденной линии |
| --- | --- | --- |
|  | Ua | Ub | Uc | Ia | Ib | Ic |
| Действующее значение(кВ, кА) | 65 | 5,87 | 68,16 | 0,63 | 13,93 | 0,53 |
| Фаза (град) | 142,25 | 0 | 253,96 | 119,29 | -62,23 | 119,29 |

Рис.4.7 – Полная осциллограмма аварийного отключения ВЛ "И – С"

Рис.4.8 – Расчетный интервал ПАР автоматического режима работы при анализе записи 
аварийного отключения ВЛ "И – С"

Рис.4.9 – Расчетные интервалы ПАР полуавтоматического режима работы при анализе записи 
аварийного отключения ВЛ "И – С"

### 4.2.3 Повреждение ВЛ "К – Б"

Рассматриваемое повреждение зафиксировано программно – аппаратным комплексом "Рекон-60БС". Продолжительность записи аварийного отключения линии - 0,75 с, из которых первые 0,25 с приходятся на предаварийный режим. Частота регистрации мгновенных значений сигналов 1 кГц.

Согласно записи оперативного журнала 26.06.02 в 05:17 на ВЛ "К – Б" имело место однофазное КЗ. Поврежденная фаза – фаза С. Причина отключения ВЛ – повреждение траверсы на опоре № 63. Расстояние до места повреждения составило 11,6 км от ПС "К".

Линия "К – Б" связывает ПС "К" и ПС "Б" и является одноцепной линией. Полная длина линии от ПС "К" до ПС "Б" - 24,5 км. Схема замещения линии показана на рис.4.10.

Рис.4.10 – Схема замещение линии "К – Б"

Полная осциллограмма аварийного отключения линии приведена на рис.4.11. В рассматриваемой записи аварийного отключения линии можно выделить только один характерный этап. Это однофазное короткое замыкание на линии "К – Б".

Автоматический режим работы. Автоматически определены поврежденная линия – "К – Б", вид КЗ – однофазное, поврежденная фаза – С и расчетный интервал ПАР, изображенный на рис.4.12. В результате этого режима работы было рассчитано только предварительное расстояние, которое составило величину 10,6 км (погрешность 4%).

Полуавтоматический режим работы. Длительность расчетного интервала ПАР 0,04 с, отступ от начального момента КЗ 0,09 с (рис.4.13). Предварительное расстояние до места повреждения составило величину 11,26 км (погрешность 1,5%).

Информационный режим работы. Расчетный интервал ПАР аналогичен выбранному в полуавтоматическом режиме работы. Результат работы информационного режима приведен в табл. 4.5. Все параметры аварийного режима приведены относительно вектора напряжения поврежденной фазы, направленного по вещественной оси.

Рис.4.11 –  Полная осциллограмма аварийного отключения ВЛ "К – Б"

Рис.4.12 – Расчетный интервал ПАР автоматического режима работы при анализе записи

аварийного отключения ВЛ "К – Б"

Рис.4.13 – Расчетный интервал ПАР полуавтоматического режима работы при анализе записи

аварийного отключения ВЛ "К – Б"

Таблица 4.5. Результат информационного режима по первому этапу аварийного отключения ВЛ "К – Б"

|  | Фазные напряжения поврежденной линии | Фазные токи поврежденной линии |
| --- | --- | --- |
|  | Ua | Ub | Uc | Ia | Ib | Ic |
| Действующее значение(кВ, кА) | 64,54 | 60,26 | 17,22 | 0,068 | 0,11 | 1,42 |
| Фаза (град) | -104,92 | 139,24 | 0 | -34,38 | -50,03 | -46,79 |

# список ЛИТЕРАТУРы

- Шалыт Г.М. Определение мест повреждения в электрических сетях. - М.: Энергоатомиздат, 1982. – 312 с.

- Шалыт Г.М., Айзенфельд А.И., Малый А.С. Определение мест повреждений линий электропередачи по параметрам аварийного режима. / Под. Ред. Г.М. Шалыта. - М.: Энергоатомиздат,1983.

- Айзенфельд А.И., Шалыт Г.М. Определение мест короткого замыкания на линиях с ответвлениями. - М.: Энергия, 1988. – 160 с.

- Аржанников Е.А. Дистанционный принцип в релейной защите и автоматике линий при замыканиях на землю. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 176с.

- Малый и др. Определение мест повреждения линий электропередачи по параметрам аварийного режима. Под. ред. Г.М. Шалыта. – М.:, Энергия, 1972. 216 с.

- Шалыт Г.М. Определение мест повреждения линий электропередачи импульсными методами. - М.: Энергия, 1968.-216 с.

- Stringfield T W, Marihart D J and Stevens R F, August 1957, “Fault Location Methods for Overhead Lines”,AIEE Transactions, Part III, Vol. 76, 518-530.

- Schweitzer III, E O, October 1982, “Evaluation and Development of Transmission Line Fault Locating Techniques Which Use Sinusoidal Steady-State Information”, Proceedings of the 9th Annual Western Protective Relay Conference, Spokane, WA.

- Takagi T, Yamakoshi Y, Yamaura M, Kondou R and Matsushima T, August 1982, “Development of a New Type Fault Locator Using the One-Terminal Voltage and Current Data”, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-101, No. 8, 2892-2898.

- Schweitzer III, E O, October 1988, “A Review of Impedance-Based Fault Locating Experience”, Proceedings of the 15th Annual Western Protective Relay Conference, Spokane, WA.

- Eriksson L, Saha M M and Rockefeller G D, February 1985, “An Accurate Locator with Compensation for Apparent Reactance in the Fault Resistance Resulting from Remote-End Infeed”, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-104, No. 2, 424-436.

- Cook V, September 1986, “Fundamental Aspects of Fault Location Algorithms Used in Distance Protection”, IEEE Proceedings, Vol. 133, Pt. C, No. 6, 359-368.

- Sachdev M S, Agarwal R, January 1988, “A Technique for Estimating Transmission Line Fault Locations from Digital Impedance Relay Measurements”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 3, No.1, 121-129.

- Novosel D, Hart D G, Udren E and Garity J, January 1996, “Unsychronized Two-Terminal Fault Location Estimate”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 11, No. 1, 130-138.

- Gigris A A, Hart D G and Peterson W L, January 1992, “A New Fault Location Technique for Two- and Three-Terminal Lines”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 7, No. 1, 98-107.

- Abe M, Otsuzuki N, Emura T and Takeuchi M, January 1995, “Development of a New Fault Location System for Multi-Terminal Single Transmission Lines”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 10, No. 1, 159-168.

- Advancements in Microprocessor Based Protection and Communication, 1997, Sachdev M S (Coordinator), IEEE Tutorial Course, Publication No. 97TP120-0, 63-72.

- Mao Weimin, Lu Defeng, Xiao Xiang, The application and research of a novel and practical fault location Algorithm using samples from double ended Automation devices of Electric Power Systems.2000,20(2):26-28.

- Chen zheng, Su Jinxi, Wu Xinrong, etc. Algorithm for high voltage transmission line fault location based on distributed parameter Power Systems Technology, 2000, 24(11):31-33.

- Liang Jun ,Zhao Yong, Che Renfei, etc A accurate fault location Algorithm based on double ended sampled data. Automation of Electric Power Systems, 1997,21(9):24-27.

- Shu hongcun, Si Dajun, Ge Yaozhong, etc, Apractical fault location Algorithm and its realization based on unsynchronized double ended sampled data. Power Systems Technology, 2000,24(2):45-49.

- Su Jinxi, Luo Chengmu, Xie Zifeng, etc.A practical fault location Algorithm based on double ended sampled data Journal of Tsinghua University, 2000,40(7):27-30.

- Половников В.А., Бунин В.А., Кофман Б.Л Малогабаритный испытатель кабелей и линий Р5-5.- Энергетик, 1968, №11, с. 13-15.

- Прибор для определения места повреждения кабелей Р5-9/ В.А Половников, В.Н. Милованов, Б.Л. Кофман, Г.М. Шалыт. – Электрические станции. – 1976. - №2, - С. 86-88.

- Устройство для определения мест сложных повреждений кабельных линий/ Л.И. Брауде, В.П. Коваленко, С.Н. Окнин, Г.М. Шалыт// Электрические станции. – 1975. - №11. - С.77-79.

- Локационный автоматический искатель повреждений ВЛ Р5-7/ Г.М. Шалыт, С.Е. Сидорчук, А.Н. Афонин, А.Я. Красюк// Определение мест повреждения воздушных линий электропередачи. -М.: Энергия, 1977. - С. 131-139.

- Приборы для определения места повреждения подвесных линий электропередачи. – Дэнки кейсан, 1963, т.31, №7, с. 36.

- Fujutaka S.. Udo T. The present situation of the transmission line fault locators in Japan, 1962.

- Hara M. Fault locating means for electric power transmission line. United States Patent Office, 1965, October 12.

- Jamiesson E. Automatic fault location on overhead transmission lines/ Electrical Review, 1969. Vol. 185, №23.

- Frequency-modulated fault locator for power lines / D. R. Stevens, G. E. Ott, W. C. Pomeroy, J. R. Tudor//JEEE Transactions. 1972. Vol. Pas-91, №5.

- Pitehes B.M., M. Gowon P. J. Fault Location using the line overload indicator. – Indian J. Power L. River. Val. Dev., 1973, vol.23, №2, p. 59-61.

- Айзенфельд А.И. Аронсон В.Н., Гловацкий В.Г. Фиксирующий индикатор сопротивления ФИС.-М.: Энергоатомиздат, 1987.-64 с.

- Борухман В. А., Кудрявцев А. А., Кузнецов А. П. Устройства для определения мест повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ.- М.: Энергия, 1980. - 104 с.

- Айзенфельд А. И., Кудрявцев А. А. Эксплуатация фиксирующих приборов для определения места замыкания на линиях 110—500 кВ. // Электрические станции. – 1968. - № 12. - С. 53-55.

- Айзенфельд А. И., Кудрявцев А. А., Розенкноп М. П. Определение места замыкания на линиях 110 кВ и выше с помощью фиксирующих приборов – Энергетик. – 1969. - № 2. - С. 12-14.

- Айзенфельд А. И., Кудрявцев А. А. Применение фиксирующих приборов для определения мест повреждения воздушных линий 110-500 кВ. -М.: Информэнерго, 1972.- 39 с.

- Малый А. С., Розенкноп М. П. Фиксирующие приборы типа Ф-Э34. - Электрические станции. – 1963. - № 7. - С. 60-62.

- Виноградов Н. В. Устройства для определения мест повреждения на линиях электропередачи / Информационное сообщение Э-1261. -М.: БТИ ОРГРЭС, 1961.-29 с.

- Булитко А. Д., Дерюгин Ф. Ф., Заричная А. Н. Устройства для определения вероятного места повреждения на линии электропередачи// - Электрические станции. – 1962. - № 5. - С. 48-50.

- Елфимов В. М. Определение места повреждения на линиях электропередачи// Электрические станции. – 1962. - № 5. - С. 51, 52.

- Кайзер Ю. П. Устройство для определения места повреждения на линиях электропередачи// Экспериментально-конструкторские работы ЦЛЭМ Тулаэнерго. - Тула: Изд. Тульского областного правления научно-технического совета электропромышленности, 1963, с. 63.

- Федоров Ф. Д. Устройство для определения места замыкания на линиях электропередачи// Опыт эксплуатации электрохозяйства Ленэнерго. - М.: Энергия, 1964, с. 56-59.

- Висящев А. Н. Фиксирующие приборы для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи// Опыт эксплуатации релейной защиты и электроавтоматики в энергосистемах. 1970. Вып. 2.- С. 87-91.

- Петров А. А. Прибор для определения короткого замыкания на линии электропередачи (УОМП-1). Устройство для определения места повреждения в линии электропередачи с использованием магнитной памяти// Тр. Саратовского института механизации сельского хозяйства имени М. И. Калинина, 1967. Вып. 39. Ч. II. -С. 38-41.

- Баранаускас Л. П. Применение фиксирующих приборов на ВЛ. – Энергетик. – 1971. - № 9. - С. 17-19.

- А. с. 248080 (СССР). Фиксирующий измерительный прибор / П. И. Горюнов, А. Ф. Божко. Опубл. в Б. П., 1969, № 23.

- А. с. 153334 (СССР). Устройство для регистрации аварий в электрических сетях / П. И. Горюнов, И. Л. Долинский. Опубл. в Б. И., 1963, № 5.

- Хейфец С. И. Фиксирующий прибор с магнитной памятью// Электрические станции. – 1963. - № 8. - С. 62-64.

- Мельников Г. Д., Сокол И. А. Фиксирующий прибор с магнитным запоминанием.- Электрические станции, 1963, № 8, с. 61,62.

- Биркенфелдс Э. Я., Янаус А. Я. Фиксирующие приборы для определения места короткого замыкания// Электрические станции. -1973. - № 5. - С. 46-49.

- А. с. 363156 (СССР). Устройство для питания / Э Я. Биркенфелдс, А. Я. Янаус. Опубл. в Б. И., 1973, № 3.

- А. с. 407413" (СССР). / Э. Я. Биркенфелдс, А. Я. Янаус. Опубл. в Б. И., 1973, № 46.

- А. с. 385228 (СССР). Цифровой фиксирующий прибор для измерения электрических величин / А. П. Кузнецов, Э. Я. Биркенфелдс, А. Я. Янаус. Опубл. в Б. И., 1973, № 25.

- А. с. 319992 (СССР). Устройство для фиксации электрических величин / Э. Я. Биркенфелдс, А. Я. Янаус, Е. И. Окунцов. Опубл. в Б. И., 1971, № 33.

- А. с. 353205 (СССР). Устройство для фиксации электрических величин / А. А. Кудрявцев, А. П. Кузнецов, Э. Я. Биркенфелдс и др. Опубл. в Б. И., 1972, № 29.

- А. с. 420967 (СССР). Устройство для фиксации электрических величин / А. А. Кудрявцев, А. П. Кузнецов, Э. Я. Биркенфелдс и др. Опубл. в Б. И., 1974, № 11.

- А. с. 479058 (СССР). Устройство для непосредственного определения расстояния до места короткого замыкания на линии с ответвлениями / А. И. Айзенфельд, А. А. Кудрявцев, А. П. Кузнецов и др. Опубл. в Б. И., 1975, № 28.

- Берхин В. И., Кондратюк С. Ф. Определение мест междуфазных к. з. в воздушных распределительных сетях// Энергетик. – 1974. - № 11. - С. 33-34.

- Айзенфельд А. И., Кузнецов А. П. Применение фиксирующих приборов с фильтрами обратной последовательности для определения мест повреждения на линиях электропередачи// Энергетик. – 1972. - № 3. - С. 24-25.

- А. с. 294164 (СССР). Устройство для телеизмерения А. И. Айзенфельд, В. Е. Казанский, А. А. Кудрявцев, А. П. Кузнецов. Опубл. в Б. И., 1971, № 6.

- Айзенфельд А. И., Кудрявцев А. А. О необходимости повышения эффективности методов и фиксирующих приборов для определения мест повреждения воздушных линий// Электрические станции. – 1976. - № 3. - С. 67-69.

- Разработка и внедрение цифрового измерителя параметров работы электрических сетей: Отчет о научно-исследовательской работе/. Национальная академия наук Украины, северо-восточный научный центр; № ГР 0199U001147.- Харьков, 2001. - 148 с.

- Техническое описание «Рекон 06БС».

- Техническое описание «Регина».

- Техническое описание «Нева».

- Техническое описание «Парма РП 4.06», «Парма РП 4.08».

- Техническое описание «Oscillostore P 531», «Oscillostore E 410».

- Техническое описание “Диамант”.

- Айзенфельд А.И. Результаты внедрения и эксплуатации фиксирующих приборов для определения мест повреждения ВЛ 110-750 кВ // Электрические станции.-1992.-№6.-С.44-46.

- Методические указания по определению мест повреждения воздушных линий напряжением 110 кВ и выше с помощью фиксирующих приборов: РД 34.35.517-89: Утв. Гл. техн. Упр. Энергетики и электрификации 27.12.88. – М.: СПО Союзтехэнерго, 1989. – 96 с.

- Костенко М.В., Перельман Л.С., Шкарин Ю.П. Волновые процессы и электрические помехи в многопроводных линиях высокого напряжения. – М.: Энергия, 1973. – 272 с.

- Алексеев В.Г. Расчет формы сигнала. – Л.: Энергия, 1968. – 296с.

- Захар-Иткин М.Х. О модах затухания активной мощности в многопроводной линии электропередачи// Теоретическая электротехника/. – Львов: Львовский гос. ун-т 1977. - №2. - С. 79-85.

- Шалыт Г.М. Расчет распространения импульсов по однородной многопроводной линии электропередачи// Тр. ВНИИЭ, 1973. Вып. 43. - С. 25-34.

- Микуций Г.В., Скитальцев В.С. Высокочастотная связь по линиям электропередачи. – М.: Энергия, 1969. - 448 с.

- Быховский Я.Л., Кафиев К.Я. Высокочастотная связь в энергосистемах. - М.: Энергия, 1974. – 152 с.

- Микуций Г.В. Каналы высокочастотной связи для релейной защиты  и автоматики. М.: Энергия, 1977. – 312 с.

- Шкарин Ю.П. Приближенное определение параметров волновых каналов трехпроводных ВЛ 35-500 кВ с унифицированными опорами. – В кн.: Вопросы эксплуатации устройств связи и телемеханики в энергосистемах. - М. Энергия, 1970. Вып. 10. - С. 288 - 312.

- Котельников В.А. Теория потенциальной помехоустойчивости. М.: Госэнергоиздат, 1956. 151 с.

- Вудворд Ф.М. Теория вероятности и теория информации с применением в радиолокации. – М.: Советское радио, 1955. – 127 с.

- Гуткин Л.С. Теория оптимальных методов радиоприема при флуктуационных помехах. – М.: Советское радио, 1972, - 448 с.

- Измерения расстояний до мест повреждений на воздушных и кабельных линиях электропередачи и связи/ В.Л. Бакиновский, А.П. Осадчий, Н.И. Сосфенов, В.К. Спиридонов. – ЦНИЭЛ, 1954. Вып. 145, с. 81-99.

- Маранчак В.М., Новелла В.Н. Об одном метоле измерения расстояния до места повреждения на ЛЭП постоянного тока // Релейная защита и автоматизация энергосистем. ТР. МЭИ. 1972. Вып. 145. - С. 122 – 130.

- Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах. - М.: Высшая школа, 1970.

- Зелях Э.В. Основы общей теории линейных электрических схем. - М.: Изд-во АН СССР, 1951.

- Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. – М.: Наука, 1967.

- Повышение надежности и точности отыскания места повреждения воздушных линий электропередачи фиксирующими приборами// Тр. ВНИИЭ. - М.: Энергия, 1976. Вып. 27. - С. 173 - 176.

- Шур Ю.Б., Висящев А.Н. Определение места замыкания на землю по составляющим повреждения на линиях электропередачи. - М.: Энергия, 1964.

- Малый А.С. Определение места замыкания по измерениям с одного конца линии электропередачи // Определение мест повреждения воздушных и кабельных линий электропередачи. – М.: Энергия, 1966.

- Способ определения места однополюсного короткого замыкания линии электропередачи: А.с. 315133 СССР, МКИ G01R 31/08. / Шалыт Г.М. (СССР). - № 1441911/24-7; Заявлено 22.05.70; Опубл. 21.09.71, Бюл. № 28.

- Способ определения расстояния до места однофазного короткого замыкания и устройство для его осуществления: А.с. 1661687 СССР, МКИ G01R 31/08. /  Айзенфельд А.И., Шабанов В.А., Федотов И.А., Аронсон В.Н. (СССР). - № 4081336/21; Заявлено 27.06.86; Опубл. 07.07.91, Бюл. № 25.

- Способ одностороннего определения расстояния до места однофазного короткого замыкания на линиях с ответвлениями и устройство для его реализации: А.с. 1721554 СССР, МКИ G01R 31/08. /   А.-С.С. Саухатас, А.Г. Капустин, Э.Ю. Гяджюс (СССР). - № 4384360/21; Заявлено 11.01.88; Опубл. 23.03.92, Бюл. № 11.

- Способ определения мест повреждения воздушных линий электропередачи: А.с. 1721555 СССР, МКИ G01R 31/08.  Айзенфельд А.И., Саухатас А.-С.С., Аронсон В.Н. (СССР). - № 4695146/21; Заявлено 22.05.89; Опубл. 23.03.92, Бюл. № 11.

- Способ одностороннего определения расстояния до места короткого замыкания на линиях с ответвлениями и устройство для его осуществления: А.с. 1767455 СССР, МКИ G01R 31/08.  Саухатас А.-С.С., Капустин А.Г., Айзенфельд А.И. (СССР). - № 4608879/21; Заявлено 24.11.88; Опубл. 07.10.92, Бюл. № 37.

- Способ одностороннего определения расстояния до места однофазного короткого замыкания: А.с. 1742752 СССР, МКИ G01R 31/08. Саухатас А.-С.С., Ванзович Э.П., Клявиньш Г.А. (СССР). - № 4817725/21; Заявлено 14.02.90; Опубл. 23.06.92, Бюл. № 23.

- Пат. 2033622 RU, МКИ G 01 R 31/11, H 02 H 3/28. Способ определения места и характера повреждения линии электропередачи с использованием ее модели./ Лямец Ю.А., Антонов В.И., Ефремов В.А., Нудельман Г.С., Подшивалин Н.В. (Россия);  № 4685872/63; Заявл. 03.05.89; Опубл. 20.04.95 Бюл. № 11.

- Пат. 2107304 RU, МКИ G 01 R 31/08. Способ определения места повреждения линии электропередачи с двухсторонним питанием. Ильин В.А., Лямец Ю.А. (Россия);  № 95119532/09; Заявл. 13.11.95; Опубл. 20.03.98

- Пат. 2116654 RU, МКИ G 01 R 31/08. Способ определения места повреждения линии электропередачи с односторонним питанием (варианты) Ильин В.А., Лямец Ю.А., Подшивалин Н.В., Ефремов В.А., Арсентьев А.П. (Россия); № 95117914/09; Заявл. 23.10.95; Опубл. 27.07.98.

- Декснис Р.-П. Исследование способов и средств определения расстояния до места повреждения линий электропередач по параметрам аварийного режима// Автореф. дис. Каунасский политехн. и-т., 1975. – 24 с.

- Пат. 1532591 Франция. Compaque des compteurs / G/ Cahen, H/ Guyard, M Sauillard // Промышленная собственность. 1968. №28.

- Пат. № 3474333 США. Line fault locator in electrical system/

- Бургсдорф В.В. Открытие дуги большой мощности // Электричество. – 1948. - № 10. - С. 15-23.

- Руководящие указания по релейной защите. Расчеты токов короткого замыкания для релейной защиты и системной автоматики в сетях 110-750 кВ. – М.: Энергия, 1979. - 152 с.

- Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах. – М.: Энергия, 1970. - 520 с.

- Смирнов В.И. Курс высшей математики. – М.: Наука, 1965. – Т.1. - 480 с.

- Айзенфельд А. И. Учет сопротивления нулевой последовательности силовых трансформаторов при определении мест повреждения ВЛ // Электрические станции. – 1976. - № 1. - С. 63-66.

- Боглаев Ю.П. Вычислительная математика и программирование. Учебное пособие для студентов втузов. - М.: Высшая школа., 1990. - 544 с.

- Проектирование электрической части станций и подстанций: Учебн. Пособие для вузов / Ю.Б. Гук, В.В Кантов, С.С. Петрова. - Л.: Энергоатомиздат. 1985. - 312 с.

- Айзенфельд А. И. Влияние заземления одной из параллельных ВЛ на методику определения места повреждения // Электрические станции. – 1975. № 11. С. 58-59.

- Беляков Ю.С., Пьянков В.Я. Итерационный метод расчета места повреждения ВЛ // Электрические станции.-1985.-№3.-С.54-57.

- Айзенфельд А.И. Эффективность определения мест повреждения ВЛ 110-750 кВ и пути ее повышения // Электрические станции.-1986.-№4.-С.48-50.

- Шабад М.А. Научно - технический семинар по дистанционному определению мест повреждения на ВЛ // Энергетик.-1995.-№6.-С.29

- Белотелов А.К., Саухатас А.-С.С., Иванов И.А., Любарский Д.Р. Алгоритмы функционирования и опыт эксплуатации микропроцессорных устройств определения мест повреждения линий электропередачи // Электрические станции.- 1997.-№12.-С.7-12.

- Молодцов В.С., Середин М.М., Щербинин А.И., Александров В.Н. О точности определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи // Электрические станции.-1997.-№1.-С. 47-50.

- Айзенфельд А.И. Алгоритмические погрешности определения мест повреждения воздушных линий напряжением 110-750кВ // Электрические станции.-1998.-№7.-С.60-63.

- Аржанникова А.Е., Аржанников Е.А., Марков М.Г., Чухин А.М. Совершенствование приборов одностороннего определения места повреждения на ВЛ // Электрические станции.-1998.-№3.-С.43-46.

- Апанасов В.В., Баланцев А.Р., Баланцев Г.А., Надеин В.Ф. О повышении надежности определения мест повреждения на ВЛ 110-220 кВ и рациональном размещении фиксирующих приборов// Электрические станции.-2001.-№11.-С.41-44.

- Дунаев А.И. Об уточнении места повреждения на ВЛ с изолирующими распорками в расщепленных фазах // Электрические станции.-2001.-№11.-С.44-47.

- Мисриханов М.Ш., Попов В. А., Якимчук Н.Н., Медов Р.В. Уточнение определения мест повреждения на ВЛ при использовании фазных составляющих// Электрические станции.-2001.-№3.-С.36-40.

- Дунаев А.И. О новой технологии определения места повреждения на ВЛ// Энергетик.-2001.-№2.-С.17-20.

- Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. - М.: Финансы и статистика, 1998, - 288 с.

- Моделирование нашего мира. Copyright © 2001 Enviromental Systems Research Institute, Inc.

- ArcGIS Electric Distribution Model. Copyright © 2001 Enviromental Systems Research Institute, Inc. and Miner and Miner.

# Учебное издание

# О.Г. Гриб, А.А. Светелик, Г.А. Сендерович, Д.Н. Калюжный.

Автоматизированные методы и средства определения мест

повреждения линий электропередачи

# Учебное пособие

# Ответственный за выпуск О.Г. Гриб

# Редактор Н.З. Алябьев

Корректор З.И. Зайцева

# План 2003, поз.32

Подп. к печати 17.09.03 Формат 60х841/16.

Бумага офисная. Печать на ризографе. 12,0 уч. – изд.л.10,6 усл,-печ.л.

# Тираж 500 экз. Зак.№  Цена договорная

ХГАГХ, 61002, Харьков, ул. Революции, 12.

Сектор оперативной полиграфии при ВЦ ХГАГХ.

61002, Харьков, ул. Революции, 12.

# Text boxes

ПС "ГПЗ-8"

0,37 + j 1,38

0,17 + j 0,38

0,37 + j 1,38

0,17 + j 0,38

ПС "Л"

ПС "СиМ"

1,09+ j 8,1

1,065 + j 4,02

0,49 + j 1,12

3,34 + j 12,61

1,55 + j 3,51

1,065 + j 4,02

0,49 + j 1,12

3,34 + j 12,61

1,55 + j 3,51

0,57 + j 2,56

0,2 + j 0,89

0,4 + j 0,935

0,87 + j 3,115

0,25 + j 1,05

0,66 + j 2,37

0,43 + j 1,63

0,39 + j 0,5

ПС "С"

ПС "ПП"

ПС "И"

0,302 + j 0,714

0,437 + j 1,381

0,21 + j 0,392

0,451 + j 1,361

0,21 + j 0,0,398

ПС "Б"

ПС "К"

I этап

II

III

«Л – СиМ» №2

«Л – СиМ» №1

~

ПС «ГПЗ 8»

~

IЛ1

IЛ2

IЛ2 + IС2

К (1)

ПС «СиМ»

ПС «Л»

С1

С2

«Л – СиМ» №2

«Л – СиМ» №1

~

ПС «ГПЗ 8»

~

IЛ1

IЛ2 + IС2

К (1)

ПС «СиМ»

ПС «Л»

С1

С2

К (1)

«Л – СиМ» №2

«Л – СиМ» №1

~

ПС «ГПЗ 8»

~

IЛ2

ПС «СиМ»

ПС «Л»

С1

С2

IС2

по I этапу

по II этапу

II этап

I этап

по I этапу

по II этапу

I этап

116

119

120

129

130

131

133

134

135