Таблиця 2 − Розрахункові параметри температури зовнішнього повітря для населених пунктів України

| Варіант | Температура повітря | Тривалість періоду з середньодобовою температурою < 0 (C | Максимальна добова амплітуда коливання температури повітря в липні, (C |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Найбільш холодних | Середня за місяць |  |  |
|  | однієї доби | п'яти діб |  |  |  |
|  | з забезпеченням |  |  |  |
|  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |
|  |  |  |  |  | t | tII | tIII | tIV | tV | tVI | tVII | tVIII | tIX | tX | tXI | tXII | z | A(С |
| 1 | Вінниця |
|  | -29 | -26 | -25 | -21 | -6 | -5,3 | -0,5 | 6,9 | 13,6 | 16,7 | 18,7 | 17,8 | 12,9 | 7,5 | 1,3 | -3,4 | 116 |  |
| 2 | Дніпропетровськ |
|  | -28 | -26 | -25 | -23 | -5,4 | -4,8 | 0,4 | 9 | 16,4 | 19,8 | 22,3 | 21,3 | 15,7 | 8,8 | 2 | -3,1 | 117 | 19,2 |
| 3 | Донецьк |
|  | -29 | -27 | -25 | -23 | -6,6 | -6,2 | -1 | 7,9 | 15,4 | 18,6 | 21,6 | 20,4 | 15 | 7,9 | 0,9 | -4,2 | 122 |  |
| 4 | Житомир |
|  | -29 | -25 | -25 | -22 | -5,7 | -4,9 | -0,4 | 7 | 13,9 | 17 | 18,9 | 17,8 | 13,1 | 7,2 | 1,3 | -3,2 | 116 |  |
| 5 | Запоріжжя |
|  | -28 | -25 | -24 | -22 | -4,9 | -4,2 | 1 | 9 | 16,4 | 20,1 | 22,8 | 21,6 | 16 | 9,3 | 2,8 | -2,3 | 102 |  |
| 6 | Бердянськ |
|  | -26 | -22 | -22 | -19 | -3,8 | -3,5 | 0,7 | 8,2 | 16 | 20,7 | 23,5 | 22,6 | 17,1 | 10,8 | 3,9 | -1,2 | 98 |  |
| 7 | Івано-Франківськ |
|  | -26 | -24 | -22 | -20 | -5,1 | -3,7 | 1,3 | 7,6 | 13,5 | 16,6 | 18,5 | 17,8 | 13,5 | 8,2 | 2,2 | -2,4 | 102 |  |
| 8 | Київ |
|  | -29 | -26 | -25 | -22 | -5,9 | -5,2 | -0,4 | 7,5 | 14,7 | 17,8 | 19,8 | 18,7 | 13,9 | 7,5 | 1,2 | -3,5 | 118 | 18,4 |
| 9 | Кіровоград |
|  | -29 | -26 | -25 | -22 | -5,6 | -5,1 | -0,3 | 7,8 | 15,1 | 17,9 | 20,2 | 19,6 | 14,6 | 7,7 | 1,3 | -3,3 | 116 | 22 |
| 10 | Луганськ |
|  | -32 | -29 | -27 | -25 | -6,6 | -6 | -0,4 | 8,6 | 16,1 | 19,8 | 22,3 | 21 | 15 | 8,1 | 1,4 | -3,8 | 117 | 22,1 |
| 11 | Луцьк |
|  | -27 | -24 | -22 | -20 | -4,9 | -3,9 | 0,5 | 7,3 | 13,7 | 17 | 18,6 | 17,6 | 13,2 | 7,7 | 2,3 | -2,1 | 105 |  |

Продовження табл. 2

| Варіант | Температура повітря | Тривалість періоду з середньодобовою температурою < 0 (C | Максимальна добова амплітуда коливання температури повітря в липні, (C |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Найбільш холодних | Середня за місяць |  |  |
|  | однієї доби | п’яти діб |  |  |  |
|  | з забезпеченням |  |  |  |
|  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |
|  |  |  |  |  | t | tII | tIII | tIV | tV | tVI | tVII | tVIII | tIX | tX | tXI | tXII | z | A(С |
| 12 | Львів |
|  | -24 | -23 | -20 | -19 | -5 | -4,2 | 0,3 | 6,7 | 12,7 | 15,2 | 17,4 | 16,5 | 13 | 7,7 | 2,4 | -2,6 | 106 | 19,3 |
| 13 | Миколаїв |
|  | -26 | -23 | -23 | -20 | -3,5 | -2,8 | 2,1 | 9,4 | 16,5 | 20,3 | 23,2 | 22,2 | 17 | 10,5 | 3,9 | -1,2 | 31 |  |
| 14 | Одеса |
|  | -24 | -21 | -21 | -18 | -2,5 | -2 | 2 | 8,2 | 15 | 19,4 | 22,2 | 21,4 | 16,9 | 11,4 | 5,3 | 0,2 | 78 | 14,7 |
| 15 | Любашівка |
|  | -27 | -24 | -23 | -20 | -5 | -4,2 | 0,6 | 8,1 | 15 | 18,4 | 21 | 20,2 | 15,2 | 8,9 | 2,3 | -2,6 | 108 |  |
| 16 | Полтава |
|  | -30 | -27 | -26 | -23 | -6,9 | -6,4 | -1,3 | 7,6 | 15 | 18,3 | 20,6 | 19,7 | 14,3 | 7,4 | 0,6 | -4,5 | 124 | 17,8 |
| 17 | Рівне |
|  | -27 | -25 | -22 | -21 | -5,4 | -4,4 | 0 | 6,9 | 13,5 | 16,9 | 18,5 | 17,5 | 13 | 7,4 | 1,8 | -2,6 | 112 |  |
| 18 | Сімферополь |
|  | -22 | -20 | -18 | -16 | -1 | -0,7 | 3 | 9,3 | 14,6 | 19 | 21,8 | 21,2 | 16,4 | 11,4 | 5,8 | 1,5 | 56 |  |
| 19 | Джанкой |
|  | -23 | -21 | -19 | -17 | -1,8 | -1,3 | 2,9 | 9,4 | 16 | 20,4 | 23,3 | 22,4 | 17 | 11,3 | 5,4 | 0,9 | 65 |  |
| 20 | Євпаторія |
|  | -23 | -20 | -18 | -16 | -0,1 | -0,1 | 3,8 | 9,4 | 14,4 | 20 | 23,2 | 22,6 | 17,9 | 12,5 | 6,7 | 2,3 | 38 |  |
| 21 | Феодосія |
|  | -10 | -8 | -7 | -6 | 0,6 | 0,5 | 4,2 | 9,6 | 15,8 | 20,4 | 23,8 | 23,2 | 18,5 | 13,1 | 7,3 | 3,2 | 16 |  |
| 22 | Ялта |
|  | -10 | -8 | -7 | -6 | 4 | 3,8 | 5,9 | 10,3 | 15,6 | 20,3 | 23,7 | 23,5 | 19,1 | 14,2 | 9,3 | 6,1 | 0 | 16,9 |

Продовження табл. 2

| Варіант | Температура повітря | Тривалість періоду з середньодобовою температурою < 0 (C | Максимальна добова амплітуда коливання температури повітря в липні, (C |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Найбільш холодних | Середня за місяць |  |  |
|  | однієї доби | п’яти діб |  |  |  |
|  | з забезпеченням |  |  |  |
|  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |
|  |  |  |  |  | t | tII | tIII | tIV | tV | tVI | tVII | tVIII | tIX | tX | tXI | tXII | z | A(С |
| 23 | Суми |
|  | -32 | -28 | -27 | -24 | -7,9 | -7,6 | -2,4 | 6,4 | 14 | 17,6 | 19,3 | 18,4 | 12,9 | 6,4 | -0,2 | -5,4 | 131 |  |
| 24 | Тернопіль |
|  | -26 | -24 | -23 | -21 | -5,4 | -4,4 | 0,1 | 7 | 13,5 | 16,6 | 18,4 | 17,4 | 13 | 7,4 | 1,8 | -2,8 | 112 |  |
| 25 | Ужгород |
|  | -24 | -22 | -20 | -28 | -3,1 | -0,7 | 4,8 | 10 | 15,6 | 18,4 | 20,5 | 19,7 | 16,5 | 9,7 | 4,9 | 0,1 | 70 |  |
| 26 | Харків |
|  | -31 | -28 | -26 | -23 | -7,3 | -6,9 | -1,7 | 7,7 | 15,1 | 18,6 | 20,8 | 19,7 | 14 | 7,1 | 0,3 | -4,8 | 126 | 22 |
| 27 | Херсон |
|  | -27 | -23 | -23 | -19 | -3,2 | -2,6 | 2,2 | 9,3 | 16,2 | 20 | 23 | 21,9 | 16,8 | 10,5 | 4,1 | -0,8 | 87 |  |
| 28 | Хмельницький |
|  | -26 | -25 | -22 | -21 | -5,6 | -4,6 | 0 | 7 | 13,6 | 16,8 | 18,6 | 17,6 | 13 | 7 | 1,6 | -3 | 113 |  |
| 29 | Черкаси |
|  | -29 | -26 | -25 | -22 | -5,8 | -5,6 | -0,4 | 7,6 | 14,9 | 17,8 | 20 | 19,3 | 14 | 7,2 | 1,4 | -3,5 | 117 | 21,9 |
| 30 | Чернігів |
|  | -30 | -27 | -26 | -23 | -6,7 | -6,2 | -1,4 | 6,8 | 14,4 | 17,5 | 19,4 | 18,2 | 13,2 | 6,8 | 0,6 | -4,2 | 126 | 18,2 |
| 31 | Чернівці |
|  | -26 | -24 | -22 | -20 | -5 | -3,5 | 1,5 | 8,3 | 14,3 | 17,4 | 19,3 | 18,6 | 14,2 | 8,6 | 2,4 | -2,4 | 102 | 19,9 |

Примітка. У випадку, коли кліматичні параметри наведені тільки для обласного центру (обласні центри виділені жирним шрифтом), ці параметри треба приймати для всієї області. Якщо для області наведено кілька населених міст з різними значеннями кліматичних параметрів, а для міста, що розглядаються, дані відсутні, значення кліматичних параметрів слід приймати рівними значенням кліматичних параметрів найближчого населеного пункту, наведеного в таблиці й розташованого в місцевості з аналогічними умовами.

Таблиця 3 − Термічні опори замкнутих повітряних прошарків

| Товщина повітряного | Термічний опір замкнутого повітряного прошарку RПОВ.П, (м2 (С)/Вт |
| --- | --- |
| прошарку,м | горизонтального при потоці тепла знизу нагору | горизонтального при потоці тепла зверху вниз |
|  | при температурі повітря в прошарку |
|  | додатної | від'ємної | додатної | від'ємної |
| 0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
| 0,02 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,19 |
| 0,03 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,21 |
| 0,05 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,22 |
| 0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,23 |
| 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,24 |
| 0,2 - 0,3 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,24 |

Таблица 4 − Значення коефіцієнта n

| № п/п | Огороджуючі конструкції | Коефіцієнт n |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зовнішні стіни й покриття (у тому числі вентильовані зовнішнім повітрям), перекриття горищ дахів (з покрівлею зі штучних матеріалів) і над проїздами; перекриття над холодним (без огороджуючих стінок) підпіллями в північній будівельно-кліматичній зоні | 1 |
| 2 | Перекриття над холодними підвалами, що сполучаються із зовнішнім повітрям; перекриття горищ (з покрівлею з рулонних матеріалів); перекриття над холодним (з огороджуючими стінками) підпіллям і холодними поверхами в північній будівельно-кліматичній зоні | 0,9 |
| 3 | Перекриття над неопалюваними підвалами зі світловими прорізами в стінах | 0,75 |
| 4 | Перекриття над неопалюваними підвалами без світлових прорізів у стінах, розташованими вище рівня землі | 0,6 |
| 5 | Перекриття над неопалюваним технічним підпіллям, розташованим вище рівня землі | 0,4 |

Таблиця 5 − Значення коефіцієнта

| № п/п | Огороджуюча конструкція будівлі |  |
| --- | --- | --- |
|  | Стіни |  |
| 1 | Одношарові з бетонів на пористих заповнювачах | 1,1 |
| 2 | Одношарові з чарункових бетонів | 1,3 |
| 3 | Багатошарові з утеплювачем на основі мінеральних волокон або спінених пластмас | 1,8 |
| 4 | Те ж з обшиваннями з листових матеріалів | 2,0 |
| 5 | Інші | 1,1 |
|  | Покриття і перекриття горищ |  |
| 6 | З утеплювачем з легких і чарункових бетонів | 1,3 |
| 7 | З утеплювачем на основі мінеральних волокон або спінених пластмас | 1,6 |
| 8 | Те ж по настилах з листових матеріалів | 2,2 |
| 9 | З насипним утеплювачем | 1,3 |
| 10 | Інші | 1,3 |

Таблиця 6 − Значення коефіцієнта тепловіддачі на внутрішній поверхні огороджуючої конструкцій

| № | Внутрішня поверхня огороджуючої конструкції | Коефіцієнт тепловіддачі (ВН, Вт/(м2(С) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стін, підлог, гладких стель, стель із виступаючими ребрами при відношенні висоти ребра h до відстані ( між гранями сусідніх ребер h/( ( 0,3 | 8,7 |
| 2 | Стель з виступаючими ребрами при відношенні h/( ( 0,3 | 7,6 |
| 3 | Зенітних ліхтарів | 9,9 |

Таблиця 7 − Значення коефіцієнта тепловіддачі для зимових умов

| Зовнішня поверхня огороджуючої конструкції | Коефіцієнт тепловіддачі для зимових умов (ЗОВН, Вт/(м2(С) |
| --- | --- |
| 1. Зовнішніх стін, покриттів, перекриттів над проїздами й над холодними (без огороджуючих стінок) підпіллям в північній кліматичній зоні | 23 |
| 2. Перекриттів над холодними підвалами, що сполучаються із зовнішнім повітрям; перекриттів над холодними (зі огороджуючими стінками) підпіллям й холодними поверхами в північній кліматичній зоні | 17 |
| 3. Перекриттів горищних і над не опалювальними підвалами зі світловими прорізами в стінах, а також зовнішніх стін з повітряним прошарком, вентильованим зовнішнім повітрям | 12 |
| 4. Перекриттів над не опалювальними підвалами без світлових прорізів у стінах, розташованих вище рівня землі, і над неопалювальними технічними підпіллями, розташованими нижче рівня землі | 6 |

Таблиця 8 − Значення нормативного температурного перепаду між температурою внутрішнього повітря і температурою внутрішньої поверхні огороджуючої конструкції

| № п/п | Будинки та приміщення | Нормативний температурний перепад , (С для |
| --- | --- | --- |
|  |  | зовнішніх стін | покриттів і горищ-них пере-криттів | перекриттів над проїз-дами, підва-лами та підпіллями |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Будинки житлові, лікарняних установ (лікарень, клінік, стаціонарів і госпіталів), пологових будинків, будинків дитини, будинків інтернатів для старих та інвалідів; спальні корпуси загальноосвітніх дитячих шкіл; будинку дитячих садів, ясел, садів- ясел (комбінатів), дитячих будинків і дитячих будинків розподільників | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Будинків диспансерів й амбулаторно-поліклінічних установ; навчальні будинки загальноосвітніх дитячих шкіл | 6 | 4,5 | 2,5 |
| 3 | Суспільні будинки, крім зазначених у поз. 1 і 2, та допоміжні будинки і приміщення промислових підприємств, за винятком приміщень із вологим і мокрим режимом | 7 | 5,5 | 2,5 |
| 4 | Виробничі будинки із сухим режимом | , але не більше 10 | але не більше 8 | 2,5* |
| 5 | Виробничі будинки з нормальним режимом | , але не більше 8 | але не більше 7 | 2,5* |
| 6 | Виробничі будинки, а також приміщення громадських будинків і допоміжні будинки з вологим або мокрим режимом |  |  | 2,5* |
| 7 | Будинку картопле й овочефруктосховищ |  |  | 2,5* |
| 8 | Виробничі будинки зі значними надлишками явного тепла (більше 25 Вт/м3) і розрахунковою відносною вологістю внутрішнього повітря не більше 50% | 12 | 12 | 2,5* |

П р и м і т к и:   - температура точки роси, (С, розрахункова температура та відносна вологість внутрішнього повітря прийняті за ГОСТ 12.1.005-76 і нормам проектування відповідних будинків та споруд.

Нормування опору теплопередачі

Таблиця 9 − Нормативні значення опору теплопередачі огороджуючих конструкцій

| № п/п | Найменування огороджуючих конструкцій | Нормативне значення опору огороджуючих конструкцій, (м2·°С)/Вт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кількість градусо- днів |
|  |  | > 3501 | 3001 - 3500 | 2501 - 3000 | < 2500 |
| А. Нове будівництво |
|  | Зовнішні стіни |  |  |  |  |
| 1 | Великопанельні, монолітні й об’ємноблочні з утеплювачами: а) з полімерних матеріалів б) мінераловати й інших матеріалів | 2,5 2,2 | 2,4 2,1 | 2,2 1,9 | 2,0 1,8 |
| 2 | Блокові: |  |  |  |  |
|  | а) з чарункового бетону б) з пористими наповнювачами | 2,0 1,8 | 1,9 1.7 | 1,7 1,5 | 1,5 1,3 |
| 3 | Цегляні з керамічних каменів і дрібних блоків: а) повнотілі з утеплювачем б) багатощілинні | 2,2 1,6 | 2,1 1,5 | 1,9 1.4 | 1,7 1,2 |
|  | Покрівлі й перекриття |  |  |  |  |
| 4 | Покрівлі й перекриття горищ /крім «теплих горищ»/ | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,0 |
| 5 | Перекриття над проїздами й холодними підвалами, що з'єднуються із зовнішнім простором | 3,0 | 2,9 | 2,4 | 2,0 |
| 6 | Перекриття над неопалюваними підвалами: а) зі світловими прорізами в стінах б) без світлових прорізів у стінах | 2,5 2,3 | 2,4 2,2 | 2,2 2,0 | 2.0 1.8 |
|  | Вікна й балконні двері | 0,5 | 0,42 | 0,42 | 0,39 |
| Б. Реконструкція й капітальний ремонт |
| 1 | Зовнішні стіни | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,7 |
| 2 | Покрівля й перекриття горищ | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,0 |
| 3 | Перекриття над проїздами й підвалами | Як для нового будівництва |
|  | Вікна й балконні двері |  |

П р и м і т к и:

1. Для багатошарових стін з утеплювачем табличні значення слід множити на коефіцієнт 0,95 при наявності віконного прорізу й 0,9 - віконного й дверного прорізу. Для вікон у металевих плетіннях табличні значення варто множити на коефіцієнт 0,9.

2. Опір теплопередачі великопанельних, монолітних та об’ємноблочних зовнішніх стін з чарункового бетону або з бетону з пористими заповнювачами слід приймати як для блокових стін.

3. Визначення температурних зон даного району будівництва й реконструкції виробляється по карті-схемі температурних зон України (рис. Г.1), при необхідності температурна зона може бути визначена по кількості градусо-діб (г,-діб) опалювального періоду по формулі:

S = (tВ-tО.П.) ZО.П.,

де S - кількість градусо-діб опалювального періоду;

tВ - 18 (С – розрахункова температура внутрішнього повітря;

tО.П,й ZО.П,– відповідно середня температура, (С і тривалість, діб., опалювального періоду.

Таблиця 10 − Потрібний опір теплопередачі  світлопрозорих заповнень житлових, громадських і виробничих будинків

| № | Будинки й приміщення | Різниця температури внутрішнього повітря й середньої температури найбільш холодної п'ятиденки забезпеченістю 0,92, (С | Необхідний опір теплопередачі , (м2(С)/Вт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вікон та балконних дверей | Ліхтарів |
|  |  |  |  | П-подібних | Зеніт-них |
| 1 | Будинки житлові, лікарняних установ (лікарень, клінік, стаціонарів і госпіталів), диспансерів, амбулаторно- поліклінічних установ, пологових будинків, будинків дитини, будинків інтернатів для старих й інвалідів; загальноосвітніх дитячих шкіл; будинку дитячих садів, ясел, садів- ясел (комбінатів), дитячих будинків і дитячих приймачів- розподільників | До 25 Понад 25 до 44 Понад 44 до 49 Понад 49 | 0,18 0,39 0,42 0,53 | - - - - | 0,15 0,31 0,31 0,48 |
| 2 | Громадські будинки, крім зазначених у поз. 1, і допоміжні будинки та приміщення промислових підприємств, за винятком приміщень із вологим і мокрим режимом | До 30 Понад 30 до 49 Понад 49 | 0,15 0,31 0,48 | - - - | 0,15 0,31 0,48 |
| 3 | Виробничі будинки із сухим і нормальним режимом | До 35 Понад 35 до 49 Понад 49 | 0,15 0,31 0,34 | 0,15 0,15 0,15 | 0,15 0,31 0,48 |
| 4 | Виробничі будинки, а також приміщення громадських будинків і допоміжні будинки з вологим або мокрим режимом | До 30 Понад 49 | 0,15 0,34 | 0,15 - | - - |
| 5 | Виробничі будинки з розрахунковою відносною вологістю внутрішнього повітря не більше 50% й избытками явного тепла, Вт/м3: а) понад 23 до 50 б) понад 50 | До 49 Понад 49 Будь-яка | 0,15 0,31 0,15 | 0,15 0,15 0,15 | - - - |

Таблиця 11 − Приведений опір теплопередачі вікон, балконних дверей і ліхтарів

| № п/п | Заповнення світлового прорізу | Приведений опір теплопередачі RО, (м2(С)/Вт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Одинарне заскління в дерев'яних плетіннях | 0,18 |
| 2 | Одинарне заскління в металевих плетіннях: - вікон і ліхтарів з вертикальним засклінням - зенітних ліхтарів | 0,15 0,14 |
| 3 | Подвійне заскління в дерев'яному або пластмасовому спареному плетіннях | 0,39 |
| 4 | Подвійне заскління в дерев'яному або пластмасовому роздільному плетіннях | 0,42 |
| 5 | Подвійне заскління в металевих роздільних плетіннях: - вікон і ліхтарів з вертикальним засклінням - вітрин | 0,34 0,31 |
| 6 | Потрійне засклення в дерев'яних або роздільно-спарених плетіннях | 0,55 |
| 7 | Потрійне засклення в металевих роздільних плетіннях | 0,46 |
| 8 | Блоки скляні пустотні із шириною швів між ними 6 мм: - розмірами 194х194х98 мм - розмірами 244х244х98 мм | 0,31 0,33 |
| 9 | Профільне скло: - швелерного перерізу - коробчатого перерізу | 0,16 0,21 |
| 10 | Заповнення з органічного скла зенітних ліхтарів: - одинарне - подвійне - потрійне | 0,19 0,36 0,52 |
| 11 | Двошарові склопакети в дерев'яних або пластмасових плетіннях - зі звичайного скла - с твердим селективним покриттям внутрішнього скла - те ж із заповненням міжскляного простору аргоном - с м'яким селективним покриттям внутрішнього скла - те ж із заповненням міжскляного простору аргоном - с тепловим дзеркалом - те ж із заповненням міжскляного простору аргоном | 0,36 0,43 0,56 0,52 0,62 0,7 0,83 |
| 12 | Двошарові склопакети в металевих плетіннях - вікон і ліхтарів з вертикальним засклінням - зенітних ліхтарів: - зі звичайного скла - з твердим селективним покриттям внутрішнього скла - те ж із заповненням міжскляного простору аргоном - з м'яким селективним покриттям внутрішнього скла - те ж із заповненням міжскляного простору аргоном | 0,36 0,3 0,36 0,45 0,42 0,51 |
| 13 | Двошарові склопакети й одинарне заскління: - у роздільних дерев'яних або пластмасових плетіннях вікон - у металевих плетіннях зенітних ліхтарів | 0,53 0,46 |

Продовження табл. 11

| 14 | Тришарові склопакети в дерев'яних або пластмасових плетіннях: - зі звичайного скла - з м'яким селективним покриттям середнього скла - те ж із заповненням міжскляного простору аргоном | 0,52 0,72 0,86 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Те ж із заповненням аргоном, вуглекислим газом | 0,69 |
| 16 | Однокамерний склопакет й одинарне заскління в роздільних дерев'яних плетіннях | 0,53 |
| 17 | Двокамерний склопакети | 0,5 |
| 18 | Те ж з тепловідбиваючим покриттям | 0,76 |
| 19 | Те ж з тепловідбиваючим покриттям і заповненням аргоном, вуглекислим газом | Більше 1 |
| 20 | Однокамерний вакуумований склопакет за формулою 2,5-0,2-2,5 | 0,44 |
| 21 | Двокамерный вакуумований склопакет за формулою 2,5-0,1-2,5-0,1-2,5 | 0,57 |
| Заповнення світлових прорізів полікарбонатними покриттями КАРБ, ПРО, ЛАЙФ |
| 22 | Товщина 4,4 мм | 0,25 |
|  | Товщина 6 мм | 0,27 |
|  | Товщина 8 мм | 0,29 |
|  | Товщина 10 мм | 0.31 |
|  | Товщина 16 мм | 0,36 |
|  | Товщина 16 мм Т | 0,43 |
|  | Товщина 25 мм | 0,59 |

П р и м і т к и:

- До м'яких селективних покриттів скла відносять покриття з коефіцієнтом випромінювання менше або рівним 0,15, до твердих покриттів - більше або рівним 0,25;

- Значення наведених опорів теплопередачі заповнень світлових прорізів у дерев'яних плетіннях дані для випадків, коли відношення площі заскління до площі заповнення світлового прорізу дорівнює 0,75 - 0,85.

При відношення площі заскління до площі заповнення світлового прорізу в дерев'яних плетіннях, рівному 0,6 - 0,74, зазначені в таблиці RO варто збільшувати на 10%, а при відношенні площ, рівному 0,86 і більше, відповідно зменшувати на 5 %.

Таблиця 12 − Значення коефіцієнта поглинання сонячної радіації для різних матеріалів

| № п/п | Матеріал зовнішньої поверхні огороджуючої конструкції | Коефіцієнт поглинання сонячної радіації, |
| --- | --- | --- |
| 1 | Алюміній | 0,5 |
| 2 | Азбестоцементні аркуші | 0,65 |
| 3 | Асфальтобетон | 0,9 |
| 4 | Бетони | 0,7 |
| 5 | Дерево незабарвлене | 0,6 |
| 6 | Захисний шар рулонної покрівлі зі світлого гравия | 0,65 |
| 7 | Цегла глиняна червона | 0,7 |
| 8 | Цегла силікатна | 0,6 |
| 9 | Облицювання природним каменем білим | 0,45 |
| 10 | Фарбування силікатне темно- сіре | 0,7 |
| 11 | Фарбування вапняне біле | 0,3 |
| 12 | Плитка облицювальна керамічна | 0,8 |
| 13 | Плитка облицювальна скляна синя | 0,6 |
| 14 | Плитка облицювальна біла або палева | 0,45 |
| 15 | Рубероїд із піщаним посипанням | 0,9 |
| 16 | Сталь листова, пофарбована білою фарбою | 0,45 |
| 17 | Сталь листова, пофарбована темно-червоною фарбою | 0,8 |
| 18 | Сталь листова, пофарбована зеленою фарбою | 0,6 |
| 19 | Сталь покрівельна оцинкована | 0,65 |
| 20 | Скло облицювальне | 0,7 |
| 21 | Штукатурка вапняна темно-сіра або теракотова | 0,7 |
| 22 | Штукатурка цементна світла- блакитна | 0,3 |
| 23 | Штукатурка цементна темно- зелена | 0,6 |
| 24 | Штукатурка цементна кремова | 0,4 |

Таблиця 13 − Опір повітропроникненню матеріалів конструкцій

| № п/п | Матеріали й конструкції | Товщи-на ша-ру, мм | Опір пові-тропроникненню RІ, (м2 год Па/кг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бетон суцільний (без швів) | 100 | 19620 |
| 2 | Газосилікат суцільний (без швів) | 140 | 21 |
| 3 | Вапняк-черепашник | 500 | 6 |
| 4 | Картон будівельний (без швів) | 1,3 | 64 |
| 5 | Цегельна кладка із суцільної цегли на цементно-піщаному розчині товщиною в одну цеглину та більше | 250 і більше | 18 |
| 6 | Цегельна кладка із суцільної цегли на цементно-піщаному розчині товщиною в півцегли | 120 | 2 |
| 7 | Цегельна кладка із суцільної цегли на цементно-жужільному розчині товщиною в одну цеглину та більше | 250 і більше | 9 |
| 8 | Цегельна кладка із суцільної цегли на цементно-жужільному розчині товщиною в півцегли | 120 | 1 |

Продовження табл. 13

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Кладка із цегли керамічного пустотного на цементно-піщаному розчині товщиною в півцегли | - | 2 |
| 10 | Кладка з легкобетонних каменів на цементно-піщаному розчині | 400 | 13 |
| 11 | Кладка з легкобетонних каменів не цементно-жужільному розчині | 400 | 1 |
| 12 | Листи асбоцементні із закладенням швів | 6 | 196 |
| 13 | Шпалери паперові звичайні | - | 20 |
| 14 | Обшивання з обрізних дощок, з'єднаних в притик або вчверть | 20-25 | 0,1 |
| 15 | Обшивання з обрізних дощок, з'єднаних у шпунт | 20-25 | 1,5 |
| 16 | Обшивання з дощок подвійне із прокладкою між ними будівельного паперу, з'єднаних впритул або вчверть | 50 | 98 |
| 17 | Обшивання з фіброліту або деревинно-волокнистих безцементних м'яких плит із закладенням швів | 15-70 | 2,5 |
| 18 | Обшивання з фібролиту або деревинно-волокнистих безцементних м'яких плит без закладення швів | 15-70 | 0,5 |
| 19 | Обшивання із твердих деревинно-волокнистих аркушів із закладенням швів | 10 | 3,3 |
| 20 | Обшивання з гіпсової сухої штукатурки із закладенням швів | 10 | 20 |
| 21 | Пінобетон автоклавний (без швів) | 100 | 1960 |
| 22 | Пінобетон неавтоклавний | 100 | 196 |
| 23 | Пінополістирол | 50-100 | 79 |
| 24 | Піноскло суцільне (без швів) | 120 | Повітронепроникне |
| 25 | Плити мінераловатні тверді | 50 | 2 |
| 26 | Рубероїд | 1,5 | Повітронепроникний |
| 27 | Толь | 1,5 | 490 |
| 28 | Фанера клеєна (без швів) | 3-4 | 2940 |
| 29 | Шлакобетон суцільний (без швів) | 100 | 14 |
| 30 | Штукатурка цементно-піщаним розчином по кам'яній або цегельній кладці | 15 | 373 |
| 31 | Штукатурка вапняна по кам'яній або цегельній кладці | 15 | 142 |
| 32 | Штукатурка вапняно-гіпсова по дереву (по драні) | 20 | 17 |
| 33 | Керамзитобетон щільністю 900 кг/м3 | 250-400 | 13-17 |
| 34 | Керамзитобетон щільністю 1000 кг/м3 | 250-400 | 53-80 |
| 35 | Керамзитобетон щільністю 1100-1300 кг/м3 | 250-450 | 390-590 |
| 36 | Шлакобетон щільністю 1500 кг/м3 | 250-400 | 0,3 |

П р и м і т к и:

1. Для кладок із цегли й каменів з розшивкою швів на зовнішній поверхні опір повітропроникненню слід збільшувати на 20 (м2 год Па/кг).

2. Опір повітропроникненню повітряних прошарків і шарів огороджуючих конструкції із сипучих (шлаків, керамзиту, пемзи і т.п.), пухких та волокнистих (мінеральної вати, соломи, стружки і т.п.) матеріалів варто приймати рівним нулю не залежно від товщини шару.

Таблиця 14 − Коефіцієнти рівняння, що описує величину рідкої вологи в будівельних матеріалах залежно від початкової вологості при від’ємних температурах

| Назва матеріалу та його густина, кг/м3 | Коефіцієнти |
| --- | --- |
|  | b0(102 | b1 | b2(102 | b3 |
| Цементний камінь 2300 | 4,222 | 0,474 | 1,939 | -0,645 |
| ЦПР 1:1 2100 | 3,23 | 0,411 | 9,052 | -1,637 |
| ЦПР 1:2 1935 | 0,549 | 0,786 | 0,573 | -0,605 |
| ЦПР 1:4 1725 | 2,197 | 0,26 | 1,915 | -1,193 |
| Пінобетон 850 | 2,353 | 0,242 | -7.67 | -1,135 |
| Керамзитобетон 1430 | 3,833 | 0,219 | -4,269 | -0,304 |
| Керамзитобетон 1000 | 4,448 | 0,129 | 0,934 | -1,758 |
| Вермикулітобетон 715 | 6,783 | 0,016 | 4,241 | -0,767 |
| Поризований розчин 1320 | 3,21 | 0,138 | -2,732 | -0,93 |
| Цегла силікатна 1800 | 0,161 | 0,258 | -1,751 | -1,197 |
| Цегла глиняна червона 1600 | 0,151 | 0,023 | -3,717 | -0,321 |
| Піноскло 170 | 0,095 | 0,014 | -24,208 | -0,146 |

Таблиця 15 − Тиск (максимальний тиск) насиченої водяної пари Е в мм рт.ст. для різних температур  при РБ = 755 мм рт.ст.

А. Для температур від 0 до -45 °С (над льодом)

| t °C | E, в мм | t °C | E, в мм | t °C | E, в мм | t °C | E, в мм | t °C | E, в мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1 -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2 -2,2 -2,4 -2,6 -2,8 -3 -3,2 -3,4 -3,6 -3,8 -4 -4,2 -4,4 -4,6 -4,8 -5 -5,2 | 4,58 4,51 4,44 4,36 4,3 4,22 4,15 4,08 4,01 3,95 3,88 382 3,75 3,69 3,63 3,57 3,51 3,45 3,39 3,34 3,28 3,22 3,17 3,11 3,06 3,01 2,96 | -5,4 -5,6 -5,8 -6 -6,2 -6,4 -6,6 -6,8 -7 -7,2 -7,4 -7,6 -7,8 -8 -8,2 -8,4 -8,6 -8,8 -9 -9,2 -9,4 -9,6 -9,8 -10 -10,2 -10,4 | 2,91 2,86 2,81 2,76 2,72 2,67 2,63 2,58 2,53 2,49 2,45 2,41 2,36 2,32 2,28 2,24 2,2 2,17 2,13 2,09 2,05 2,01 1,98 1,95 1,91 1,88 | -10,6 -10,8 -11 -11,2 -11,4 -11,6 -11,8 -12 -12,2 -12,4 -12,6 -12,8 -13 -13,2 -13,4 -13,6 -13,8 -14 -14,2 -14,4 -14,6 -14,8 -15 -15,2 -15,4 -15,6 -15,8 | 1,84 1,81 1,78 1,75 1,72 1,69 1,66 1,63 1,6 1,57 1,55 1,52 1,49 1,46 1,43 1,41 1,38 1,36 1,34 1,31 1,29 1,26 1,24 1,22 1,19 1,17 1,15 | -16 -16,2 -16,4 -16,6 -16,8 -17 -17,2 -17,4 -17,6 -17,8 -18 -18,2 -18,4 -18,6 -18,8 -19 -19,2 -19,4 -19,6 -19,8 -20 -20,5 -21 -21,5 -22 -22,5 | 1,13 1,11 1,09 1,07 1,05 1,03 1,01 0,99 0,97 0,96 0,94 0,92 0,9 0,88 0,87 0,85 0,83 0,82 0,8 0,79 0,77 0,74 0,7 0,67 0,64 0,61 | -23 -23,5 -24 -24,5 -25 -25,5 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 | 0,58 0,55 0,52 0,49 0,47 0,45 0,42 0,38 0,34 0,31 0,28 0,252 0,227 0,205 0,185 0,167 0,15 0,134 0,119 0,105 0,093 0,082 0,072 0,063 0,055 0,048 |

Б. Для температур від 0 до 50 °С

| t °C | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | t °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 4,58 4,93 5,29 5,69 6,1 6,54 7,01 7,51 8,05 8,61 9,21 9,84 10,52 11,23 11,99 | 4,61 4,96 5,33 5,73 6,14 6,59 7,06 7,57 8,1 8,67 9,27 9,91 10,59 11,31 12,07 | 4,65 5 5,37 5,77 6,19 6,64 7,11 7,62 8,16 8,73 9,33 9,98 10,66 11,38 12,14 | 4,68 5,03 5,41 5,81 6,23 6,68 7,16 7,67 8,21 8,79 9,4 10,04 10,73 11,45 12,22 | 4,72 5,07 5,45 5,85 6,27 6,73 7,21 7,72 8,27 8,85 9,46 10,11 10,8 11,53 12,3 | 4,75 5,11 5,49 5,89 6,32 6,78 7,26 7,78 8,32 8,91 9,52 10,18 1087 11,6 12,38 | 4,79 5,14 5,53 5,93 6,36 6,82 7,31 7,83 8,38 8,97 9,59 10,24 10,94 11,68 12,46 | 4,82 5,18 5,57 5,97 6,41 6,87 7,36 7,88 8,44 9,03 9,65 10,31 11,01 11,76 12,54 | 4,86 5,22 5,61 6,02 6,45 6,92 7,41 7,94 8,49 9,09 9,71 10,38 11,09 11,83 12,62 | 4,89 5,26 5,65 6,06 6,5 6,97 7,46 7,99 8,55 9,15 9,78 10,45 11,16 11,91 12,71 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |

Продовження табл. 15

| t °C | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | t °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 12,79 13,63 14,53 15,48 16,48 17,54 18,65 19,83 21,07 22,38 23,76 25,21 26,74 28,35 30,04 31,82 33,7 35,66 37,73 39,9 42,18 44,56 47,07 49,69 52,44 55,32 58,34 58,34 61,5 68,26 71,88 75,65 79,6 88,71 88,02 92,51 | 12,87 13,72 14,62 15,58 16,58 17,64 18,77 19,95 21,2 22,51 23,9 25,36 26,9 28,51 30,22 32,01 33,89 35,87 37,94 40,12 42,41 44,81 47,32 49,96 52,73 55,61 58,65 61,82 65,14 68,61 72,25 76,04 80 84,13 88,46 | 12,95 13,81 14,72 15,67 16,69 17,75 18,88 20,07 21,32 22,65 24,04 25,51 27,06 28,68 30,39 32,19 34,08 36,07 38,16 40,34 42,64 45,05 47,58 50,23 53,01 55,91 58,96 62,14 65,48 68,97 72,62 76,43 80,41 84,56 88,9 | 13,04 13,9 14,81 15,77 16,79 17,86 19 20,19 21,45 22,79 24,18 25,66 27,21 28,85 30,57 32,38 34,28 36,27 38,37 40,57 42,88 45,3 47,84 50,51 53,29 56,21 59,27 62,47 65,82 69,33 72,99 76,82 80,82 84,99 89,34 | 13,12 13,99 14,9 15,87 16,89 17,97 19,11 20,32 21,58 22,92 24,33 25,81 27,37 29,02 30,75 32,56 34,47 36,48 38,58 40,8 43,12 45,55 48,1 50,77 53,58 56,51 59,58 62,8 66,16 69,69 73,36 77,21 81,23 85,42 89,79 | 13,21 14,08 15 15,97 17 18,09 19,23 20,44 21,71 23,06 24,47 25,96 27,54 29,18 30,92 32,75 34,67 36,68 38,8 41,02 43,36 45,8 48,36 51,05 53,87 56,81 59,9 63,13 66,51 70,05 73,74 77,6 81,64 85,85 90,24 | 13,29 14,17 15,09 16,07 17,11 18,2 19,35 20,57 21,85 23,2 24,62 26,12 27,7 29,35 31,1 32,93 34,86 36,89 39,02 41,25 43,6 46,05 48,63 51,32 54,16 57,11 60,22 63,46 66,86 70,41 74,12 78 82,05 86,28 90,69 | 13,38 14,26 15,19 16,17 17,21 18,32 19,47 20,69 21,98 23,34 24,76 26,27 27,86 29,53 31,28 33,12 35,06 37,1 39,24 41,48 43,84 46,3 48,89 51,6 54,45 57,41 60,54 63,79 67,21 70,77 74,5 78,4 82,46 88,71 91,59 | 13,46 14,35 15,28 16,27 17,32 18,42 19,59 20,82 22,11 23,48 24,91 26,46 28,02 29,7 31,46 33,31 35,26 37,31 39,46 41,71 44,08 46,56 49,16 51,9 54,74 57,72 60,86 84,12 67,56 71,14 74,88 78,8 82,87 87,14 91,59 | 13,55 14,44 15,38 16,37 17,43 18,54 19,71 20,94 22,24 23,62 25,06 26,58 28,19 29,87 31,64 33,5 35,46 37,52 39,68 41,94 44,32 46,81 49,42 52,16 55,03 58,03 61,18 64,46 67,91 71,51 75,26 79,2 83,29 87,58 92,05 | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |

Примітка. Значення, наведені в таблицях, взяті з книги: Landolt-Bornstein. Physikalich-chemische-Tabellen, т. II. Берлін, 1923.

Таблиця 16 − Середній парціальний тиск водяної пари

| № п/п | Населений пункт | Географічна широта міста | Середній парціальний тиск водяної пари зовнішнього повітря за місяцями е, гПа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | Вінниця | 49 | 3,6 | 3,9 | 4,7 | 7,1 | 10,1 | 13,4 | 15,1 | 14,8 | 11,4 | 8,2 | 6,5 | 4,7 |
| 2 | Дніпропет-ровськ | 48,5 | 4,2 | 4,2 | 5,2 | 7,4 | 10,4 | 14 | 15,5 | 14,6 | 11,3 | 8,4 | 6,6 | 5 |
| 3 | Донецьк | 48 | 3,8 | 4 | 4,9 | 7,2 | 9,9 | 13,2 | 14,7 | 13,9 | 10,5 | 8,2 | 6,3 | 4,8 |
| 4 | Житомир | 50,5 | 4 | 4,2 | 4,8 | 7,3 | 10,3 | 13,6 | 15,4 | 15 | 11,6 | 8,2 | 6,4 | 4,8 |
| 5 | Запоріжжя | 48 | 4,3 | 4,4 | 5,4 | 7,6 | 10,8 | 14,5 | 15,6 | 14,8 | 11,5 | 8,7 | 6,8 | 5 |
| 6 | Бердянськ | 48 | 4,6 | 4,6 | 5,6 | 8,4 | 13,1 | 17,2 | 18,6 | 17,8 | 13,6 | 10 | 7,4 | 5,5 |
| 7 | Івано-Франківськ | 49 | 3,6 | 4,2 | 5,3 | 7,8 | 10,8 | 14,1 | 15,4 | 15,2 | 11,9 | 8,5 | 6,8 | 5 |
| 8 | Київ | 50,5 | 3,8 | 4 | 4,8 | 7,3 | 10,4 | 13,7 | 15,5 | 15 | 11,7 | 8,3 | 6,3 | 4,7 |
| 9 | Кіровоград | 48,5 | 4 | 4,1 | 5,2 | 7,2 | 10,2 | 13,7 | 15,1 | 14,2 | 10,9 | 8,2 | 6,6 | 4,9 |
| 10 | Луганськ | 48,5 | 3,7 | 3,9 | 5 | 7,3 | 9,8 | 13,2 | 15 | 14 | 10,6 | 8 | 6,1 | 4,6 |
| 11 | Луцьк | 51 | 4 | 4,2 | 5,6 | 7,7 | 10,5 | 13,6 | 15,2 | 15 | 11,8 | 8,6 | 6,7 | 5,1 |
| 12 | Львів | 50 | 3,9 | 4,2 | 5 | 7,8 | 10,6 | 13,8 | 15,1 | 15 | 11,9 | 8,5 | 6,8 | 5 |
| 13 | Миколаїв | 47 | 4,6 | 4,8 | 5,7 | 7,9 | 11,3 | 14,7 | 16,1 | 15,5 | 12,6 | 9,4 | 7,6 | 5,6 |
| 14 | Одеса | 46,5 | 4,9 | 4,9 | 5,8 | 8,3 | 12,2 | 15,8 | 17,1 | 17 | 13,6 | 10,3 | 8,2 | 6 |
| 15 | Любашівка | 48 | 4,2 | 4,5 | 5,2 | 7,3 | 10,4 | 13,8 | 15 | 14,2 | 11 | 8,6 | 7 | 5,2 |
| 16 | Полтава | 50 | 3,8 | 3,8 | 4,8 | 7,3 | 10 | 13,4 | 15 | 14,3 | 10,8 | 8 | 6,2 | 4,6 |
| 17 | Рівне | 50,5 | 4 | 4,2 | 5,1 | 8,1 | 11 | 13,7 | 15,2 | 15 | 11,6 | 8,4 | 6,7 | 5 |
| 18 | Сімферополь | 45 | 5,3 | 5,4 | 5,8 | 7,8 | 11,3 | 14,5 | 15,9 | 15,1 | 12 | 9,5 | 8,1 | 6,4 |
| 19 | Джанкой | 45,5 | 5,1 | 5,2 | 5,8 | 8,1 | 11,9 | 15,4 | 16,6 | 15,7 | 12,4 | 9,8 | 8,2 | 6,3 |
| 20 | Євпаторія | 45 | 5,8 | 5,7 | 6,3 | 9 | 13 | 17,1 | 18,6 | 17,8 | 14 | 10,9 | 9 | 7,1 |

Продовження табл. 16

| 21 | Феодосія | 45 | 5,8 | 5,7 | 6,3 | 8,7 | 12,5 | 16 | 17,1 | 17 | 13,9 | 10,9 | 9 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Ялта | 44,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 8,8 | 12,4 | 15,8 | 17 | 16,5 | 13,6 | 10,8 | 9,3 | 7,3 |
| 23 | Суми | 51 | 3,6 | 3,5 | 4,5 | 7,2 | 10,1 | 13,4 | 15,7 | 14,8 | 10,9 | 7,6 | 5,8 | 4,3 |
| 24 | Тернопіль | 49,5 | 3,8 | 4,1 | 5 | 7,3 | 10,2 | 13,5 | 15 | 14,8 | 11,5 | 8,4 | 6,6 | 4,8 |
| 25 | Ужгород | 48,5 | 4,5 | 4,6 | 5,6 | 8,4 | 11,3 | 14,7 | 15,8 | 15,7 | 12,6 | 9 | 7,5 | 5,6 |
| 26 | Харків | 50 | 3,6 | 3,7 | 4,6 | 7,1 | 9,7 | 12,8 | 14,9 | 14,4 | 10,6 | 7,7 | 6 | 4,4 |
| 27 | Херсон | 46,5 | 4,8 | 4,9 | 5,7 | 7,9 | 11,4 | 14,7 | 16 | 15,2 | 12,2 | 9,2 | 7,8 | 5,6 |
| 28 | Хмельни-цький | 49,5 | 3,8 | 3,9 | 5 | 7,2 | 10,2 | 13,4 | 15 | 14,6 | 11,3 | 8,1 | 6,5 | 4,6 |
| 29 | Черкаси | 49,5 | 4 | 4,1 | 5 | 7,7 | 10,6 | 13,9 | 15,8 | 14,9 | 11,4 | 8,2 | 6,6 | 4,9 |
| 30 | Чернігів | 51,5 | 3,7 | 3,7 | 4,7 | 7,4 | 10,2 | 13,6 | 15,4 | 15 | 11,4 | 8 | 6 | 4,7 |
| 31 | Чернівці | 48 | 3,9 | 4,1 | 5,1 | 7,6 | 10,9 | 14,2 | 15,8 | 15,3 | 11,9 | 8,5 | 6,5 | 4,9 |

Примітка. У випадку, коли кліматичні параметри наведені тільки для обласного центра (обласні центри виділені жирним шрифтом), ці параметри треба приймати для всієї області. Якщо для області наведено кілька населених міст із різними значеннями кліматичних параметрів, а для міста, що розглядаються дані відсутні, значення кліматичних параметрів варто приймати рівними значенням кліматичних параметрів найближчого населеного пункту, наведеного в таблиці й розташованого в місцевості з аналогічними умовами.

Таблиця 17 − Сонячна радіація (пряма і розсіяна), яка попадає в липні на вертикальну поверхню східної і західної орієнтації, Вт/м2

| Широта град. півн. шир. | Час доби для східної орієнтації | Сума через добу | Середньодобова |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |  |  |
| 42 | - | 28 | 299 | 506 | 570 | 561 | 451 | 279 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2799 | 175 |
|  | - | 5 | 78 | 151 | 178 | 163 | 134 | 108 | 98 | 87 | 81 | 80 | 80 | 74 | 59 | 28 | - | 1404 |  |
| 44 | - | 51 | 332 | 514 | 579 | 563 | 452 | 279 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2875 | 180 |
|  | - | 7 | 79 | 151 | 177 | 163 | 135 | 108 | 98 | 87 | 81 | 81 | 80 | 73 | 59 | 30 | - | 1409 |  |
| 46 | - | 76 | 365 | 523 | 578 | 565 | 454 | 279 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2945 | 182 |
|  | - | 8 | 80 | 151 | 174 | 163 | 136 | 108 | 98 | 87 | 81 | 81 | 80 | 72 | 59 | 31 | 2 | 1411 |  |
| 48 | - | 90 | 371 | 536 | 590 | 565 | 454 | 279 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2990 | 184 |
|  | - | 16 | 88 | 155 | 174 | 164 | 135 | 110 | 98 | 87 | 81 | 79 | 78 | 72 | 59 | 34 | 6 | 1433 |  |
| 50 | - | 105 | 377 | 549 | 601 | 565 | 454 | 279 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3035 | 187 |
|  | - | 23 | 96 | 158 | 174 | 164 | 135 | 113 | 98 | 87 | 81 | 77 | 77 | 72 | 59 | 36 | 9 | 1459 |  |
| 52 | - | 160 | 422 | 564 | 607 | 572 | 457 | 280 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3176 | 194 |
|  | - | 29 | 99 | 160 | 174 | 166 | 135 | 113 | 98 | 87 | 81 | 77 | 77 | 72 | 59 | 39 | 13 | 1478 |  |
| 54 | 5 | 218 | 468 | 579 | 614 | 579 | 461 | 281 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3310 | 200 |
|  | 1 | 33 | 101 | 164 | 174 | 169 | 135 | 113 | 96 | 87 | 81 | 77 | 77 | 72 | 59 | 41 | 16 | 1496 |  |
| Широта град. півн. шир. | Час доби для західної орієнтації |  |
|  | 20-21 | 19-20 | 18-19 | 17-18 | 16-17 | 15-16 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 10-11 | 9-10 | 8-9 | 7-8 | 6-7 | 5-6 | 4-5 |  |  |

Таблиця 18 − Повторюваність і швидкість повітря в січні

| № п/п | Населений пункт | Повторюваність напрямків вітру (чисельник), %, середня швидкість повітря по напрямкам (знаменник), м/с, повторюваність штилів, % максимальна і мінімальна швидкість повітря, м/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | північ | Північний схід | схід | південний схід | схід | південний захід | захід | північний захід | штиль | максимальна з середніх швидкостей по румбам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Вінниця | 12 | 13 | 7 | 11 | 15 | 14 | 14 | 14 | 7 | 4,7 |
|  |  | 3,7 | 3,4 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 4,5 | 4,7 |  |  |
| 2 | Дніпропетровськ | 9 | 13 | 10 | 15 | 15 | 13 | 9 | 16 | 12 | 5,5 |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | Донецьк | 7 | 13 | 16 | 26 | 5 | 13 | 12 | 8 | 4 | 6,2 |
|  |  | 5,6 | 5,1 | 6 | 6,2 | 5,4 | 6,3 | 5,8 | 4,7 |  |  |
| 4 | Житомир | 8 | 12 | 6 | 13 | 14 | 15 | 18 | 14 | 6 | 5,4 |
|  |  | 2,9 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 5,4 | 4,6 |  |  |
| 5 | Запоріжжя | 13 | 17 | 14 | 12 | 13 | 13 | 10 | 8 | 7 | 4,8 |
|  |  | 4,1 | 4,8 | 5,4 | 5 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 4 |  |  |
| 6 | Івано-Франківськ | 5 | 1 | 8 | 27 | 4 | 7 | 25 | 23 | 33 | 5,8 |
|  |  | 3,2 | 1,3 | 3 | 3,9 | 1,9 | 3,5 | 5,2 | 5,8 |  |  |
| 7 | Київ | 11 | 10 | 11 | 12 | 9 | 11 | 20 | 16 | 8 | 4,3 |
|  |  | 3,7 | 3 | 2,5 | 3,3 | 3,1 | 3,8 | 4,3 | 4,1 |  |  |
| 8 | Кіровоград | 14 | 10 | 8 | 16 | 12 | 12 | 14 | 14 | 8 | 5,9 |
|  |  | 4,8 | 4,8 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 5,1 | 5,9 | 5,5 |  |  |
| 9 | Луганськ | 5 | 10 | 27 | 15 | 5 | 12 | 17 | 9 | 19 | 6,8 |
|  |  | 3,7 | 4 | 5,4 | 5,2 | 6,3 | 6,8 | 5,3 | 4,2 |  |  |
| 10 | Луцьк | 4 | 4 | 8 | 13 | 18 | 14 | 23 | 16 | 7 | 6,3 |
|  |  | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 6,3 | 5,9 |  |  |
| 11 | Львів | 4 | 6 | 9 | 16 | 12 | 18 | 23 | 12 | 16 | 6,4 |
|  |  | 3,2 | 4,1 | 5 | 4,8 | 4,1 | 6 | 6,4 | 5,4 |  |  |
| 12 | Миколаїв | 15 | 21 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 13 | 6 | 5,4 |
|  |  | 5,2 | 5,4 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,5 |  |  |

Продовження табл. 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Одеса | 19 | 15 | 11 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 1 | 8,5 |
|  |  | 6,2 | 8,5 | 8 | 5 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 5,1 |  |  |
| 14 | Ізмаїл | 23 | 16 | 6 | 10 | 9 | 7 | 11 | 18 | 23 | 6,2 |
|  |  | 6,2 | 5,9 | 4,1 | 4 | 4 | 4,2 | 4,1 | 5,7 |  |  |
| 15 | Полтава | 8 | 13 | 14 | 14 | 11 | 16 | 14 | 10 | 2 | 5,6 |
|  |  | 4,8 | 5,1 | 5 | 5 | 5,3 | 5,6 | 6,2 | 5,8 |  |  |
| 16 | Рівне | 7 | 5 | 8 | 13 | 14 | 14 | 27 | 12 | 7 | 7,5 |
|  |  | 4,9 | 3,9 | 4,5 | 5,4 | 5,1 | 6,1 | 7,5 | 6,5 |  |  |
| 17 | Сімферополь | 5 | 23 | 11 | 17 | 12 | 18 | 7 | 6 | 15 | 6 |
|  |  | 3,4 | 5,8 | 3,9 | 3,2 | 5,2 | 6 | 5,8 | 3,8 |  |  |
| 18 | Євпаторія | 10 | 38 | 7 | 2 | 12 | 12 | 10 | 9 | 2 | 7,1 |
|  |  | 4,2 | 7,1 | 6,3 | 2,3 | 6,9 | 6,3 | 4,8 | 3,7 |  |  |
| 19 | Судак | 60 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 13 | 12 | 6,7 |
|  |  | 6,7 | 4 | 2,4 | 2,1 | 4,1 | 4,5 | 2,5 | 4,4 |  |  |
| 20 | Феодосія | 11 | 6 | 4 | 6 | 11 | 10 | 11 | 41 | 11 | 6 |
|  |  | 4,3 | 5,8 | 5,2 | 4,6 | 5,8 | 6,5 | 5,6 | 6 |  |  |
| 21 | Ялта | 31 | 6 | 18 | 3 | 4 | 7 | 6 | 25 | 9 | 4,4 |
|  |  | 3 | 3,2 | 4,4 | 2,3 | 3,7 | 4,3 | 2,6 | 3,6 |  |  |
| 22 | Суми | 7 | 9 | 10 | 19 | 13 | 16 | 14 | 12 | 6 | 5,9 |
|  |  | 4,5 | 3,8 | 3,8 | 5 | 5,1 | 5,9 | 5,9 | 4,8 |  |  |
| 23 | Тернопіль | 7 | 5 | 10 | 19 | 14 | 8 | 18 | 19 | 7 | 5,1 |
|  |  | 2,6 | 2,7 | 3,6 | 4,2 | 3,1 | 4,1 | 4,4 | 5,1 |  |  |
| 24 | Ужгород | 10 | 10 | 14 | 40 | 8 | 2 | 4 | 12 | 39 | 3,6 |
|  |  | 4,2 | 4 | 3,1 | 3,6 | 2,9 | 2,4 | 2 | 4 |  |  |
| 25 | Харків | 9 | 12 | 16 | 17 | 10 | 12 | 13 | 11 | 8 | 5 |
|  |  | 4,9 | 5,2 | 5 | 4,6 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 4,8 |  |  |
| 26 | Херсон | 16 | 23 | 17 | 12 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 6,2 |
|  |  | 5,4 | 6,2 | 5,9 | 4,1 | 3,6 | 4 | 4,4 | 4,8 |  |  |
| 27 | Хмельницький | 5 | 5 | 7 | 21 | 14 | 10 | 18 | 20 | 13 | 5,7 |
|  |  | 4,3 | 4 | 4,3 | 4,9 | 4,2 | 4,7 | 5,3 | 5,7 |  |  |
| 28 | Черкаси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 5,9 | 3,3 | 4,5 | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,8 | 6 |  |  |
| 29 | Чернігів | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 13 | 6 | 4,2 |
|  |  | 4 | 3 | 3,3 | 4,4 | 4,6 | 4,1 | 4,2 | 4,5 |  |  |
| 30 | Чернівці | 3 | 2 | 19 | 20 | 4 | 6 | 10 | 36 | 6 | 4,2 |
|  |  | 2 | 2,3 | 3,7 | 4,3 | 1,9 | 2,5 | 4,5 | 5,4 |  |  |

Таблиця 19 − Повторюваність і швидкість повітря в липні

| № п/п | Населений пункт | Повторюваність напрямків вітру (чисельник), %, середня швидкість повітря по напрямкам (знаменник), м/с, повторюваність штилів, % максимальна і мінімальна швидкість повітря, м/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | північ | північ | північ | північ | північ | північ | північ | північ | північ | північ |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Вінниця | 23 | 11 | 5 | 6 | 8 | 8 | 14 | 25 | 11 | 2,8 |
|  |  | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 2,8 | 3,2 | 3,3 |  |  |
| 2 | Дніпропетровськ | 17 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 15 | 31 | 21 | 0 |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | Донецьк | 14 | 15 | 13 | 10 | 5 | 12 | 15 | 16 | 12 | 0 |
|  |  | 4,2 | 4,1 | 4,4 | 3,2 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 3,6 |  |  |
| 4 | Житомир | 13 | 9 | 5 | 6 | 7 | 11 | 24 | 25 | 15 | 0 |
|  |  | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 3 | 3,1 | 3,3 |  |  |
| 5 | Запоріжжя | 22 | 19 | 8 | 5 | 9 | 10 | 10 | 17 | 12 | 0 |
|  |  | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 2,7 | 2,8 | 3 | 3.8 |  |  |
| 6 | Івано-Франківськ | 9 | 2 | 5 | 13 | 3 | 7 | 18 | 43 | 33 | 0 |
|  |  | 2,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 2 | 2,5 | 3,7 | 4,1 |  |  |
| 7 | Київ | 18 | 12 | 8 | 7 | 5 | 8 | 18 | 24 | 14 | 0 |
|  |  | 3,3 | 2,7 | 2 | 2,5 | 2,9 | 3 | 3,3 | 3,3 |  |  |
| 8 | Кіровоград | 24 | 13 | 7 | 5 | 6 | 7 | 15 | 23 | 17 | 0 |
|  |  | 4,3 | 3,7 | 3,3 | 3 | 3,9 | 4 | 4,1 | 4,2 |  |  |
| 9 | Луганськ | 10 | 13 | 13 | 7 | 4 | 11 | 23 | 19 | 27 | 0 |
|  |  | 4 | 4,1 | 3,6 | 3,7 | 4 | 4,4 | 4 | 4,4 |  |  |
| 10 | Луцьк | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 26 | 24 | 14 | 0 |
|  |  | 3,4 | 2,9 | 3,6 | 3 | 2,7 | 3,4 | 4,1 | 4 |  |  |
| 11 | Львів | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 14 | 31 | 20 | 24 | 0 |
|  |  | 3,4 | 3.3 | 2,4 | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 4,3 |  |  |
| 12 | Миколаїв | 23 | 18 | 4 | 3 | 6 | 14 | 9 | 23 | 10 | 3,2 |
|  |  | 4,1 | 3,2 | 2,7 | 2,6 | 4,6 | 4 | 3,2 | 4 |  |  |

Продовження табл. 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Одеса | 22 | 8 | 3 | 6 | 15 | 12 | 12 | 22 | 2 | 3,3 |
|  |  | 4,9 | 4,2 | 2,8 | 2,9 | 3,9 | 3,3 | 3,6 | 4,3 |  |  |
| 14 | Ізмаїл | 20 | 7 | 6 | 16 | 11 | 8 | 11 | 21 | 20 | 0 |
|  |  | 4,3 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 3,6 | 4 | 5,2 |  |  |
| 15 | Полтава | 15 | 15 | 11 | 7 | 6 | 9 | 17 | 20 | 4 | 4,4 |
|  |  | 4,6 | 4,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 5,1 |  |  |
| 16 | Рівне | 10 | 7 | 5 | 8 | 7 | 11 | 29 | 23 | 16 | 0 |
|  |  | 4 | 3,3 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 4,6 | 4,9 |  |  |
| 17 | Сімферополь | 6 | 12 | 17 | 20 | 6 | 14 | 17 | 8 | 13 | 0 |
|  |  | 4,1 | 4,6 | 3 | 2,8 | 3,1 | 4,6 | 5,1 | 4,4 |  |  |
| 18 | Євпаторія | 21 | 11 | 4 | 6 | 11 | 8 | 16 | 23 | 6 | 4 |
|  |  | 4 | 4 | 3,4 | 2,6 | 4 | 4,2 | 4 | 4,1 |  |  |
| 19 | Судан | 50 | 6 | 1 | 1 | 22 | 10 | 2 | 8 | 11 | 3,1 |
|  |  | 4,3 | 5,4 | 3,8 | 1,5 | 3,1 | 3,4 | 1,8 | 4,1 |  |  |
| 20 | Феодосія | 9 | 13 | 5 | 8 | 9 | 8 | 22 | 26 | 13 | 0 |
|  |  | 4,8 | 4,8 | 3,4 | 3,6 | 4,5 | 4,6 | 5 | 5 |  |  |
| 21 | Ялта | 29 | 5 | 14 | 10 | 14 | 2 | 4 | 22 | 12 | 0 |
|  |  | 2,4 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 3,1 | 2,3 | 2,3 | 3,3 |  |  |
| 22 | Суми | 13 | 13 | 6 | 8 | 9 | 9 | 17 | 25 | 12 | 0 |
|  |  | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 3,7 | 3,5 | 4,5 | 4,3 |  |  |
| 23 | Тернопіль | 11 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 22 | 31 | 13 | 0 |
|  |  | 2,7 | 2 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 3,7 | 3,5 |  |  |
| 24 | Ужгород | 14 | 18 | 11 | 15 | 9 | 6 | 7 | 20 | 32 | 0 |
|  |  | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 2,6 | 2,8 | 3,4 |  |  |
| 25 | Харків | 17 | 14 | 12 | 9 | 4 | 9 | 14 | 21 | 16 | 0 |
|  |  | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 3,2 | 3 | 3,7 | 4,4 | 4,3 |  |  |
| 26 | Херсон | 22 | 14 | 9 | 5 | 7 | 18 | 10 | 15 | 14 | 0 |
|  |  | 4,1 | 4 | 3,6 | 3,2 | 2,4 | 3,3 | 3,5 | 4,1 |  |  |
| 27 | Хмельницький | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 9 | 23 | 32 | 26 | 0 |
|  |  | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | 5,1 |  |  |
| 28 | Черкаси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4,4 | 3,3 | 2,8 | 2,1 | 3,5 | 3,2 | 4,6 | 4,6 |  |  |
| 29 | Чернігів | 16 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 17 | 24 | 12 | 0 |
|  |  | 3,5 | 3 | 2,9 | 3 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 3,8 |  |  |
| 30 | Чернівці | 18 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 17 | 24 | 12 | 0 |
|  |  | 3,5 | 3 | 2,9 | 3 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 3,8 |  |  |

Таблиця 20 − Теплофізичні показники будівельних матеріалів

| № п/п | Найменування матеріалу | Щіль-ність мате-ріалу в сухо-му стані, ( кг/м3 | Розрахункові коефіцієнти при умовах експлуатації |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теплопровід-ності (, Вт/(м(С) по параметрах | теплозасво- єння (при періоді 24 год) S, Вт/(м2(С) по параметрах | паро-прони-кність, (, мг/(м год Па) |
|  |  |  | А | Б | А | Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Залізобетон | 2500 | 1,92 | 2,04 | 17,98 | 16,95 | 0,03 |
| 2 | Бетон на гравії або щебенях із природного каменю | 2400 | 1,74 | 1,86 | 16,77 | 17,88 | 0,03 |
| 3 | Туфобетон | 1800 | 0,87 | 0,99 | 11,3 | 12,79 | 0,09 |
| 4 | Туфобетон | 1600 | 0,70 | 0,81 | 9,62 | 10,91 | 0,11 |
| 5 | Туфобетон | 1400 | 0,52 | 0,58 | 7,76 | 8,63 | 0,11 |
| 6 | Туфобетон | 1200 | 0,41 | 0,47 | 6,38 | 7,20 | 0,12 |
| 7 | Пемзобетон | 1600 | 0,62 | 0,68 | 8,54 | 9,30 | 0,075 |
| 8 | Пемзобетон | 1400 | 0,49 | 0,54 | 7,10 | 7,76 | 0,083 |
| 9 | Пемзобетон | 1200 | 0,40 | 0,43 | 5,94 | 6,41 | 0,098 |
| 10 | Пемзобетон | 1000 | 0,30 | 0,34 | 4,69 | 5,20 | 0,11 |
| 11 | Пемзобетон | 800 | 0,22 | 0,26 | 3,60 | 4,07 | 0,12 |
| 12 | Бетон на вулканічному шлаку | 1600 | 0,64 | 0,70 | 9,20 | 10,14 | 0,075 |
| 13 | Бетон на вулканічному шлаку | 1400 | 0,52 | 0,58 | 7,76 | 8,63 | 0,083 |
| 14 | Бетон на вулканічному шлаку | 1200 | 0,41 | 0,47 | 6,38 | 7,20 | 0,09 |
| 15 | Бетон на вулканічному шлаку | 1000 | 0,29 | 0,35 | 4,90 | 5,67 | 0,098 |
| 16 | Бетон на вулканічному шлаку | 800 | 0,23 | 0,29 | 3,90 | 4,61 | 0,11 |
| 17 | Керамзитобетон на керамзитовому піску й керамзитопінобетон | 1800 | 0,80 | 0,92 | 10,50 | 12,33 | 0,09 |
| 18 | Керамзитобетон на керамзитовому піску й керамзитопінобетон | 1600 | 0,67 | 0,79 | 9,06 | 10,77 | 0,09 |
| 19 | Керамзитобетон на керамзитовому піску й керамзитопінобетон | 1400 | 0,56 | 0,65 | 7,75 | 9,14 | 0,098 |
| 20 | Керамзитобетон на керамзитовому піску й керамзитопінобетон | 1200 | 0,44 | 0,52 | 6,36 | 7,57 | 0,11 |
| 21 | Керамзитобетон на керамзитовому піску й керамзитопінобетон | 1000 | 0,33 | 0,41 | 5,03 | 6,13 | 0,14 |
| 22 | Керамзитобетон на керамзитовому піску й керамзитопінобетон | 800 | 0,24 | 0,31 | 3,83 | 4,77 | 0,19 |
| 23 | Керамзитобетон на керамзитовому піску й керамзитопінобетон | 600 | 0,20 | 0,26 | 3,03 | 3,78 | 0,26 |
| 24 | Керамзитобетон на керамзитовому піску й керамзитопінобетон | 500 | 0,17 | 0,23 | 2,55 | 3,25 | 0,3 |
| 25 | Керамзитобетон на кварцовому піску з поризацією | 1200 | 0,52 | 0,58 | 6,77 | 7,72 | 0,075 |
| 26 | Керамзитобетон на кварцовому піску з поризацією | 1000 | 0,41 | 0,47 | 5,49 | 6,35 | 0,075 |

Продовження табл. 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Керамзитобетон на кварцовому піску з поризацією | 800 | 0,29 | 0,35 | 4,13 | 4,90 | 0,075 |
| 28 | Керамзитобетон на перлітовому піску | 1000 | 0,35 | 0,41 | 5,57 | 6,43 | 0,15 |
| 29 | Керамзитобетон на перлітовому піску | 800 | 0,29 | 0,35 | 4,54 | 5,32 | 0,17 |
| 30 | Шунгізитобетон | 1400 | 0,56 | 0,64 | 7,59 | 8,60 | 0,098 |
| 31 | Шунгізитобетон | 1200 | 0,44 | 0,50 | 6,23 | 7,04 | 0,11 |
| 32 | Шунгізитобетон | 1000 | 0,33 | 0,38 | 4,92 | 5,60 | 0,14 |
| 33 | Перлітобетон | 1200 | 0,44 | 0,50 | 6,96 | 8,01 | 0,15 |
| 34 | Перлітобетон | 1000 | 0,33 | 0,38 | 5,50 | 6,38 | 0,19 |
| 35 | Перлітобетон | 800 | 0,27 | 0,33 | 4,45 | 5,32 | 0,26 |
| 36 | Перлітобетон | 600 | 0,19 | 0,23 | 3,24 | 3,84 | 0,3 |
| 37 | Шлакопемзобетон (термозитобетон) | 1800 | 0,63 | 0,76 | 9,32 | 10,83 | 0,075 |
| 38 | Шлакопемзобетон (термозитобетон) | 1600 | 0,52 | 0,63 | 7,98 | 9,29 | 0,09 |
| 39 | Шлакопемзобетон (термозитобетон) | 1400 | 0,44 | 0,52 | 6,87 | 7,90 | 0,098 |
| 40 | Шлакопемзобетон (термозитобетон) | 1200 | 0,37 | 0,44 | 5,83 | 6,73 | 0,11 |
| 41 | Шлакопемзобетон (термозитобетон) | 1000 | 0,31 | 0,37 | 4,87 | 5,63 | 0,11 |
| 42 | Шлакопемзопіно- і шлакопемзогазобетон | 1600 | 0,63 | 0,70 | 9,29 | 10,31 | 0,09 |
| 43 | Шлакопемзопіно- і шлакопемзогазобетон | 1400 | 0,52 | 0,58 | 7,90 | 8,78 | 0,098 |
| 44 | Шлакопемзопіно- і шлакопемзогазобетон | 1200 | 0,41 | 0,47 | 6,49 | 7,31 | 0,11 |
| 45 | Шлакопемзопіно- і шлакопемзогазобетон | 1000 | 0,35 | 0,41 | 5,48 | 6,24 | 0,11 |
| 46 | Шлакопемзопіно- і шлакопемзогазобетон | 800 | 0,29 | 0,35 | 4,46 | 5,15 | 0,13 |
| 47 | Бетон на доменних гранульованих шлаках | 1800 | 0,70 | 0,81 | 9,82 | 11,18 | 0,083 |
| 48 | Бетон на доменних гранульованих шлаках | 1600 | 0,58 | 0,64 | 8,43 | 9,37 | 0,09 |
| 49 | Бетон на доменних гранульованих шлаках | 1400 | 0,52 | 0,58 | 7,46 | 8,34 | 0,098 |
| 50 | Бетон на доменних гранульованих шлаках | 1200 | 0,47 | 0,52 | 6,57 | 7,31 | 0,11 |
| 51 | Аглопоритобетон і бетони на паливних (котелень) шлаках | 1800 | 0,85 | 0,93 | 10,82 | 11,98 | 0,075 |
| 52 | Аглопоритобетон і бетони на паливних (котелень) шлаках | 1600 | 0,72 | 0,78 | 9,39 | 10,34 | 0,083 |
| 53 | Аглопоритобетон і бетони на паливні (котелень) шлаках | 1400 | 0,59 | 0,65 | 7,92 | 8,83 | 0,09 |
| 54 | Аглопоритобетон і бетони на паливних (котелень) шлаках | 1200 | 0,48 | 0,54 | 6,64 | 7,45 | 0,11 |
| 55 | Аглопоритобетон і бетони на паливних (котелень) шлаках | 1000 | 0,38 | 0,44 | 5,39 | 6,14 | 0,14 |
| 56 | Бетон на зольному гравії | 1400 | 0,52 | 0,58 | 7,46 | 8,34 | 0,09 |
| 57 | Бетон на зольному гравії | 1200 | 0,41 | 0,47 | 6,14 | 6,95 | 0,11 |
| 58 | Бетон на зольному гравії | 1000 | 0,30 | 0,35 | 4,79 | 5,48 | 0,12 |

Продовження табл. 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Вермикулітобетон | 800 | 0,23 | 0,26 | 3,97 | 4,58 | - |
| 60 | Вермикулітобетон | 600 | 0,16 | 0,17 | 2,87 | 3,21 | 0,15 |
| 61 | Вермикулітобетон | 400 | 0,11 | 0,13 | 1,94 | 2,29 | 0,19 |
| 62 | Вермикулітобетон | 300 | 0,09 | 0,11 | 1,52 | 1,83 | 0,23 |
| 63 | Газо- і пінобетон, газо- і піносилікат | 1000 | 0,41 | 0,47 | 6,13 | 7,09 | 0,11 |
| 64 | Газо- і пінобетон, газо- і піносилікат | 800 | 0,33 | 0,37 | 4,92 | 5,63 | 0,14 |
| 65 | Газо- і пінобетон, газо- і піносилікат | 600 | 0,22 | 0,26 | 3,36 | 3,91 | 0,17 |
| 66 | Газо- і пінобетон, газо- і піносилікат | 400 | 0,14 | 0,15 | 2,19 | 2,42 | 0,23 |
| 67 | Газо- і пінобетон, газо- і піносилікат | 300 | 0,11 | 0,13 | 1,68 | 1,95 | 0,26 |
| 68 | Газо- і пінозолобетон | 1200 | 0,52 | 0,58 | 8,17 | 9,46 | 0,075 |
| 69 | Газо- і пінозолобетон | 1000 | 0,44 | 0,50 | 6,86 | 8,01 | 0,098 |
| 70 | Газо- і пенозолобетон | 800 | 0,35 | 0,41 | 5,48 | 6,49 | 0,12 |
| 71 | Цементно- піщаний розчин | 1800 | 0,76 | 0,93 | 9,60 | 11,09 | 0,09 |
| 72 | Складний розчин (пісок, вапно, цемент) | 1700 | 0,70 | 0,87 | 8,95 | 10,42 | 0,098 |
| 73 | Вапняно- піщаний розчин | 1600 | 0,70 | 0,81 | 8,69 | 9,76 | 0,12 |
| 74 | Цементно- шлаковий розчин | 1400 | 0,52 | 0,64 | 7,00 | 8,11 | 0,11 |
| 75 | Цементно- шлаковий розчин | 1200 | 0,47 | 0,58 | 6,16 | 7,15 | 0,14 |
| 76 | Цементно- перлітовий розчин | 1000 | 0,26 | 0,30 | 4,64 | 5,42 | 0,15 |
| 77 | Цементно- перлітовий розчин | 800 | 0,21 | 0,26 | 3,73 | 4,51 | 0,16 |
| 78 | Гіпсоперлітовий розчин | 600 | 0,19 | 0,23 | 3,24 | 3,84 | 0,17 |
| 79 | Поризований гіпсоперлітовий розчин | 500 | 0,15 | 0,19 | 2,44 | 2,95 | 0,43 |
| 80 | Поризований гіпсоперлітовий розчин | 400 | 0,13 | 0,15 | 2,03 | 2,35 | 0,53 |
| 81 | Плити з гіпсу | 1200 | 0,41 | 0,47 | 6,01 | 6,70 | 0,098 |
| 82 | Плити з гіпсу | 1000 | 0,29 | 0,35 | 4,62 | 5,28 | 0,11 |
| 83 | Аркуші гіпсові обшивальні (суха штукатурка) | 800 | 0,19 | 0,21 | 3,34 | 3,66 | 0,075 |
| 84 | Цегельна кладка із суцільної глиняної звичайної цегли (ГОСТ 530-80) на ц.п.р. | 1800 | 0,70 | 0,81 | 9,20 | 10,12 | 0,11 |
| 85 | Цегельна кладка із суцільної глиняної звичайної цегли на цементно-шлаковому розчині | 1700 | 0,64 | 0,76 | 8,64 | 9,70 | 0,12 |
| 86 | Цегельна кладка із суцільної глиняної цегли на цементно- перлітовому розчині | 1600 | 0,58 | 0,70 | 8,08 | 9,23 | 0,15 |
| 87 | Цегельна кладка із силікатної цегли (ГОСТ 379-79) на цементно піщаному розчині | 1800 | 0,76 | 0,87 | 9,77 | 10,90 | 0,11 |
| 88 | Цегельна кладка із трепельної цегли (ГОСТ 648-73) на цементно піщаному розчині | 1200 | 0,47 | 0,52 | 6,26 | 6,49 | 0,19 |
| 89 | Цегельна кладка із трепельної цегли (ГОСТ 648-73) на цементно піщаному розчині | 1000 | 0,41 | 0,47 | 5,35 | 5,96 | 0,23 |
| 90 | Цегельна кладка з шлакової цегли на цементно піщаному розчині | 1500 | 0,64 | 0,70 | 8,12 | 8,76 | 0,11 |
| 91 | Цегельна кладка із цегли керамічної пустотної щільністю 1400 кг/м3 на цементно піщаному розчині | 1600 | 0,58 | 0,64 | 7,91 | 8,48 | 0,14 |

Продовження табл. 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | Цегельна кладка із цегли керамічної пустотної щільністю 1300 кг/м3 на цементно піщаному розчині | 1400 | 0,52 | 0,58 | 7,01 | 7,56 | 0,16 |
| 93 | Цегельна кладка із цегли керамічної пустотної щільністю 1000 кг/м3 на цементно піщаному розчині | 1200 | 0,47 | 0,52 | 6,16 | 6,62 | 0,17 |
| 94 | Цегельна кладка із цегли силікатної одинадцятипустотного на цементно піщаному розчині | 1500 | 0,70 | 0,81 | 8,59 | 9,63 | 0,13 |
| 95 | Цегельна кладка із цегли силікатної чотирнадцятипустотного на цементно піщаному розчині | 1400 | 0,64 | 0,76 | 7,93 | 9,01 | 0,14 |
| 96 | Облицювання гранітом, гнейсом і базальтом | 2800 | 3,49 | 3,49 | 25,04 | 25,04 | 0,008 |
| 97 | Облицювання мармуром | 2800 | 2,91 | 2,91 | 22,86 | 22,86 | 0,008 |
| 98 | Облицювання вапняком | 2000 | 1,16 | 1,28 | 12,77 | 13,70 | 0,06 |
| 99 | Облицювання вапняком | 1800 | 0,93 | 1,05 | 10,85 | 11,77 | 0,075 |
| 100 | Облицювання вапняком | 1600 | 0,73 | 0,81 | 9,06 | 9,75 | 0,09 |
| 101 | Облицювання вапняком | 1400 | 0,56 | 0,58 | 7,42 | 7,72 | 0,11 |
| 102 | Облицювання туфом | 2000 | 0,93 | 1,05 | 11,68 | 12,92 | 0,075 |
| 103 | Облицювання туфом | 1800 | 0,70 | 0,81 | 9,61 | 10,76 | 0,083 |
| 104 | Облицювання туфом | 1600 | 0,52 | 0,64 | 7,81 | 9,02 | 0,09 |
| 105 | Облицювання туфом | 1400 | 0,43 | 0,52 | 6,64 | 7,60 | 0,098 |
| 106 | Облицювання туфом | 1200 | 0,35 | 0,41 | 5,55 | 6,25 | 0,11 |
| 107 | Облицювання туфом | 1000 | 0,24 | 0,29 | 4,20 | 4,80 | 0,11 |
| 108 | Сосна і ялина поперек волокон (ГОСТ 8486-66**, ГОСТ 9463-72*) | 500 | 0,14 | 0,18 | 3,87 | 4,54 | 0,06 |
| 109 | Сосна і ялина уздовж волокон | 500 | 0,29 | 0,35 | 5,56 | 6,33 | 0,32 |
| 110 | Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462-71**, ГОСТ 2695-83*) | 700 | 0,18 | 0,23 | 5,00 | 5,86 | 0,05 |
| 111 | Дуб уздовж волокон | 700 | 0,35 | 0,41 | 6,90 | 7,83 | 0,3 |
| 112 | Фанера клеєна (ГОСТ 3916-69) | 600 | 0,15 | 0,18 | 4,22 | 4,73 | 0,02 |
| 113 | Картон облицювальний | 1000 | 0,21 | 0,23 | 6,20 | 6,75 | 0,06 |
| 114 | Картон будівельний багатошаровий (ГОСТ 4408-75*) | 650 | 0,15 | 0,18 | 4,26 | 4,89 | 0,083 |
| 115 | Плити деревоволокнисті і деревостружкові (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) | 1000 | 0,23 | 0,29 | 6,75 | 7,70 | 0,12 |
| 116 | Плити деревоволокнисті і деревостружкові (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) | 800 | 0,19 | 0,23 | 5,49 | 6,13 | 0,12 |
| 117 | Плити деревоволокнисті і деревостружкові (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) | 600 | 0,13 | 0,16 | 3,93 | 4,43 | 0,13 |
| 118 | Плити деревоволокнисті і деревостружкові (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) | 400 | 0,11 | 0,13 | 2,95 | 3,26 | 0,19 |

Продовження табл. 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | Плити деревоволокнисті і деревостружкові (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) | 200 | 0,07 | 0,08 | 1,67 | 1,81 | 0,24 |
| 120 | Плити фібролітові (ГОСТ 8928-81) і арболіт (ГОСТ 19222-84) на портландцементі | 800 | 0,24 | 0,30 | 6,17 | 7,16 | 0,11 |
| 121 | Плити фібролітові (ГОСТ 8928-81) і арболіт (ГОСТ 19222-84) на портландцементі | 600 | 0,18 | 0,23 | 4,63 | 5,43 | 0,11 |
| 122 | Плити фібролітові (ГОСТ 8928-81) і арболіт (ГОСТ 19222-84) на портландцементі | 400 | 0,13 | 0,16 | 3,21 | 3,70 | 0,26 |
| 123 | Плити фібролітові (ГОСТ 8928-81) і арболіт (ГОСТ 19222-84) на портландцементі | 300 | 0,11 | 0,14 | 2,56 | 2,99 | 0,3 |
| 124 | Плити комишитові | 300 | 0,09 | 0,14 | 2,31 | 2,99 | 0,45 |
| 125 | Плити комишитові | 200 | 0,07 | 0,09 | 1,67 | 1,96 | 0,49 |
| 126 | Плити торф'яні теплоізоляційні (ГОСТ 4861-74) | 300 | 0,07 | 0,08 | 2,12 | 2,34 | 0,19 |
| 127 | Плити торф'яні теплоізоляційні (ГОСТ 4861-74) | 200 | 0,06 | 0,06 | 1,60 | 1,71 | 0,49 |
| 128 | Пакля | 150 | 0,06 | 0,07 | 1,30 | 1,47 | 0,49 |
| 129 | Мати мінераловатні прошивні (ГОСТ 21880-76) і на синтетичному зв’язуючому (ГОСТ 9573-82) | 125 | 0,06 | 0,07 | 0,73 | 0,82 | 0,3 |
| 130 | Мати мінераловатні прошивні (ГОСТ 21880-76) і на синтетич. зв’язуючому (ГОСТ 9573-82) | 75 | 0,06 | 0,06 | 0,55 | 0,61 | 0,49 |
| 131 | Мати мінераловатні прошивні (ГОСТ 21880-76) і на синтетич. сполучному (ГОСТ 9573-82) | 50 | 0,05 | 0,06 | 0,42 | 0,48 | 0,53 |
| 132 | Плити м'які, напівтверді й тверді мінераловатні на синтетич. і бітумному зв’язуючих | 350 | 0,09 | 0,11 | 1,46 | 1,72 | 0,38 |
| 133 | Плити м'які, напівтверді й тверді мінераловатні на синтетич. і бітумному зв’язуючих | 300 | 0,09 | 0,09 | 1,32 | 1,44 | 0,41 |
| 134 | Плити м'які, напівтверді й тверді мінераловатні на синтетич. і бітумному зв’язуючих | 200 | 0,08 | 0,08 | 1,01 | 1,11 | 0,49 |
| 135 | Плити м'які, напівтверді й тверді мінераловатні на синтетич. і бітумному зв’язуючих | 100 | 0,06 | 0,07 | 0,64 | 0,73 | 0,56 |
| 136 | Плити м’які, напівтверді й тверді мінераловатні на синтетич. І бітумному зв’язуючих | 50 | 0,05 | 0,06 | 0,42 | 0,48 | 0,6 |

Продовження табл. 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | Плити мінераловатні підвищеної твердості на органофосфатному зв’язуючому | 200 | 0,07 | 0,08 | 0,94 | 1,01 | 0,45 |
| 138 | Плити напівтверді мінераловатні на крохмальному зв’язуючому (ТУ 400-1-61-74) | 200 | 0,08 | 0,08 | 1,01 | 1,11 | 0,38 |
| 139 | Плити напівтверді мінераловатні на крохмальному зв’язуючому (ТУ 400-1-61-74) | 125 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,38 |
| 140 | Плити зі скляного штапельного волокна на синтетичному сполучному (ГОСТ 10499-78) | 50 | 0,06 | 0,06 | 0,44 | 0,50 | 0.6 |
| 141 | Мати й смуги зі скляного волокна прошивні (ТУ 21-23-72-75) | 150 | 0,06 | 0,07 | 0,80 | 0,90 | 0,53 |
| 142 | Пінополістирол (ТУ 6-05-11-78-78) | 150 | 0,05 | 0,06 | 0,89 | 0,99 | 0,05 |
| 143 | Пінополістирол (ТУ 6-05-11-78-78) | 100 | 0,041 | 0,05 | 0,65 | 0,82 | 0,05 |
| 144 | Пінополістирол (ГОСТ 15588-70*) | 40 | 0,04 | 0,05 | 0,41 | 0,49 | 0,05 |
| 145 | Пінопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) і ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78) | 125 | 0,06 | 0,06 | 0,86 | 0,99 | 0,23 |
| 146 | Пінопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) і ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78) | 100 | 0,05 | 0,05 | 0,68 | 0,80 | 0,23 |
| 147 | Пінополіуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75) | 80 | 0,05 | 0,05 | 0,67 | 0,70 | 0,05 |
| 148 | Пінополіуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75) | 60 | 0,04 | 0,04 | 0,53 | 0,55 | 0,05 |
| 149 | Пінополіуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75) | 40 | 0,04 | 0,04 | 0,40 | 0,42 | 0,05 |
| 150 | Плити з резольно-фенолформальдегідного пінопласту (ГОСТ 20916-75) | 100 | 0,05 | 0,08 | 0,85 | 1,18 | 0,15 |
| 151 | Плити з резольно- фенолформальдегідного пінопласту (ГОСТ 20916-75) | 75 | 0,05 | 0,07 | 0,72 | 0,98 | 0,23 |
| 152 | Плити з резольно- фенолформальдегідного пінопласту (ГОСТ 20916-75) | 50 | 0,05 | 0,06 | 0,59 | 0,77 | 0,23 |
| 153 | Плити з резольно- фенолформальдегідного пінопласту (ГОСТ 20916-75) | 40 | 0,04 | 0,06 | 0,48 | 0,66 | 0,23 |
| 154 | Перлитопластлбетон (ТУ 480-1-145-74) | 200 | 0,05 | 0,06 | 0,93 | 1,01 | 0,008 |
| 155 | Перлитопластлбетон (ТУ 480-1-145-74) | 100 | 0,04 | 0,05 | 0,58 | 0,66 | 0,008 |
| 156 | Перлітофосфогелєві вироби (ГОСТ 21500-76) | 300 | 0,08 | 0,12 | 1,43 | 2,02 | 0,2 |
| 157 | Перлітофосфогелєві вироби (ГОСТ 21500-76) | 200 | 0,07 | 0,09 | 1,10 | 1,43 | 0,23 |
| 158 | Гравій керамзитовий (ГОСТ 9759-83) | 800 | 0,21 | 0,23 | 3,36 | 3,60 | 0,21 |
| 159 | Гравій керамзитовий (ГОСТ 9759-83) | 600 | 0,17 | 0,20 | 2,62 | 2,91 | 0,23 |

Продовження табл. 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | Гравій керамзитовий (ГОСТ 9759-83) | 400 | 0,13 | 0,14 | 1,87 | 1,99 | 0,24 |
| 161 | Гравій керамзитовий (ГОСТ 9759-83) | 300 | 0,12 | 0,13 | 1,56 | 1,66 | 0,25 |
| 162 | Гравій керамзитовий (ГОСТ 9759-83) | 200 | 0,11 | 0,12 | 1,22 | 1,30 | 0,26 |
| 163 | Гравій шунгизитовий (ГОСТ 19345-83) | 800 | 0,20 | 0,23 | 3,28 | 3,68 | 0,21 |
| 164 | Гравій шунгизитовий (ГОСТ 19345-83) | 600 | 0,16 | 0,20 | 2,54 | 2,97 | 0,22 |
| 165 | Гравій шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) | 400 | 0,13 | 0,14 | 1,87 | 2,03 | 0,23 |
| 166 | Щебені з доменних шлаків (ГОСТ 5578-76),шлакової пемзи (ГОСТ 760-75) і аглопориту | 800 | 0,21 | 0,26 | 3,36 | 3,83 | 0,21 |
| 167 | Щебені з доменних шлаків (ГОСТ 5578-76), шлакової пемзи (ГОСТ 9760-75) і аглопориту | 600 | 0,18 | 0,21 | 2,70 | 2,98 | 0,23 |
| 168 | Щебені з доменних шлаків (ГОСТ 5578-76), шлакової пемзи (ГОСТ 9760-75) і аглопориту | 400 | 0,14 | 0,16 | 1,94 | 2,12 | 0,24 |
| 169 | Щебені й пісок з перліту спученого (ГОСТ 10832-83) | 600 | 0,11 | 0,12 | 2,07 | 2,20 | 0,26 |
| 170 | Щебені й пісок з перліту спученого (ГОСТ 10832-83) | 400 | 0,09 | 0,09 | 1,50 | 1,56 | 0,3 |
| 171 | Щебені й пісок з перліту спученого (ГОСТ 10832-83) | 200 | 0,08 | 0,08 | 0,99 | 1,04 | 0,34 |
| 172 | Вермикуліт спучений (ГОСТ 12865-67) | 200 | 0,09 | 0,11 | 1,08 | 1,24 | 0,23 |
| 173 | Вермикуліт спучений (ГОСТ 12865-67) | 100 | 0,08 | 0,08 | 0,70 | 0,75 | 0,3 |
| 174 | Пісок для будівельних робіт (ГОСТ 8736-77*) | 1600 | 0,47 | 0,58 | 6,95 | 7,91 | 0,17 |
| 175 | Піноскло або газоскло (ТУ 21-БССР-86-73) | 400 | 0,12 | 0,14 | 1,76 | 1,94 | 0,02 |
| 176 | Піноскло або газоскло (ТУ 21-БССР-86-73) | 300 | 0,11 | 0,12 | 1,46 | 1,56 | 0,02 |
| 177 | Піноскло або газоскло (ТУ 21-БССР-86-73) | 200 | 0,08 | 0,09 | 1,01 | 1,10 | 0,03 |
| 178 | Плити азбестоцементні плоскі (ГОСТ 18124-75*) | 1800 | 0,47 | 0,52 | 7,55 | 8,12 | 0,03 |
| 179 | Плити азбестоцементні плоскі (ГОСТ 18124-75*) | 1600 | 0,35 | 0,41 | 6,14 | 6,80 | 0,03 |
| 180 | Бітуми нафтові будівельні й покрівельні (ГОСТ 6617-76*, ГОСТ 9548-74*) | 1400 | 0,27 | 0,27 | 6,80 | 6,80 | 0,008 |
| 181 | Бітуми нафтові будівельні й покрівельні (ГОСТ 6617-76*, ГОСТ 9548-74*) | 1200 | 0,22 | 0,22 | 5,69 | 5,69 | 0,008 |
| 182 | Бітуми нафтові будівельні й покрівельні (ГОСТ 6617-76*, ГОСТ 9548-74*) | 1000 | 0,17 | 0,17 | 4,56 | 4,56 | 0,008 |
| 183 | Асфальтобетон (ГОСТ 9128-84) | 2100 | 1,05 | 1,05 | 16,43 | 16,43 | 0,008 |
| 184 | Виробу зі спученого перліту на бітумному зв’язуючому (ГОСТ 16136-80) | 400 | 0,12 | 0,13 | 2,45 | 2,59 | 0,04 |
| 185 | Виробу зі спученого перліту на бітумному сполучному (ГОСТ 16136-80) | 300 | 0,09 | 0,10 | 1,84 | 1,95 | 0,004 |

Продовження табл. 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 | Рубероїд (ГОСТ 10923-82), пергамін (ГОСТ 2697-83), толь (ГОСТ 10999-76*) | 600 | 0,17 | 0,17 | 3,53 | 3,53 | Див. Табл. 8.1 |
| 187 | Лінолеум полівінілхлоридний багатошаровий (ГОСТ 14632-79*) | 1800 | 0,38 | 0,38 | 8,56 | 8,56 | 0,002 |
| 188 | Лінолеум полівінілхлоридний багатошаровий (ГОСТ 14632-79*) | 1600 | 0,33 | 0,33 | 7,52 | 7,52 | 0,002 |
| 189 | Лінолеум полівінілхлоридний на тканинній підоснові (ГОСТ 7251-77) | 1800 | 0,35 | 0,35 | 8,22 | 8,22 | 0,002 |
| 190 | Лінолеум поливинилхлоридний на тканинній підоснові (ГОСТ 7251-77) | 1600 | 0,29 | 0,29 | 7,05 | 7,05 | 0,002 |
| 191 | Лінолеум поливинилхлоридний на тканинній підоснові (ГОСТ 7251-77) | 1400 | 0,23 | 0,23 | 5,87 | 5,87 | 0,002 |
| 192 | Сталь стрижнева арматурна (ГОСТ 10884-81) | 7850 | 58,0 | 58,00 | 126,5 | 126,50 | 0 |
| 193 | Чавун | 7200 | 50,0 | 50,00 | 112,5 | 112,50 | 0 |
| 194 | Алюміній (ГОСТ 22233-83) | 2600 | 221,0 | 221,0 | 187,6 | 187,60 | 0 |
| 195 | Мідь (ГОСТ 859-78*) | 8500 | 407,0 | 407,0 | 326,0 | 326,00 | 0 |
| 196 | Скло віконне (ГОСТ 111-78) | 2500 | 0,76 | 0,76 | 10,79 | 10,79 | 0 |
| 197 | Полістиролбетон на портландцементі | 200 | 0,089 | 0,099 | 1,17 | 1,355 | - |
| 198 | Полістиролбетон на портландцементі | 300 | 0,112 | 0,127 | 1,60 | 1,87 | - |
| 199 | Полістиролбетон на портландцементі | 400 | 0,136 | 0,155 | 2,04 | 2,39 | - |
| 200 | Полістиролбетон на портландцементі | 500 | 0,157 | 0,178 | 2,45 | 2,86 | - |
| 201 | Полістиролбетон на портландцементі | 600 | 0,184 | 0,211 | 2,91 | 3,41 | - |
| 202 | Полістиролбетон на портландцементі | 700 | 0,208 | 0,239 | 3,34 | 3,92 | - |
| 203 | Полістиролбетон на тонкомолотому цементі-50 | 200 | 0,064 | 0,079 | 0,990 | 1,2 | - |
| 204 | Полістиролбетон на тонкомолотому цементі-50 | 300 | 0,093 | 0,109 | 1,46 | 1,73 | - |
| 205 | Полістиролбетон на тонкомолотому цементі-50 | 400 | 0,121 | 0,139 | 1,92 | 2,26 | - |
| 206 | Полістиролбетон на тонкомолотому цементі-50 | 500 | 0,15 | 0,170 | 2,4 | 2,79 | - |
| 207 | Полістиролбетон на тонкомолотому цементі-50 | 600 | 0,179 | 0,200 | 2,87 | 3,32 | - |
| 208 | Полістиролбетон на тонкомолотому цементі-50 | 700 | 0,207 | 0,230 | 3,33 | 3,84 | - |
| 209 | Stirofam Flormate 200 | 25 | 0,03 | 0,04 | 0,27 | 0,32 |  |
| 210 | Stirofam Flormate 500 | 38 | 0,03 | 0,04 | 0,34 | 0,41 |  |
| 211 | ISOVER KT-11 | 12 | 0,04 | 0,04 | 0,21 | 0,24 |  |
| 212 | ISOVER 560-KT, 610-KL | 17 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,28 |  |
| 213 | ISOVER OL-E | 50 | 0,33 | 0,38 | 1,30 | 1,49 |  |
| 214 | ISOVER OL-A | 65 | 0,04 | 0,04 | 0,48 | 0,56 |  |
| 215 | ISOVER OL-K | 130 | 0,04 | 0,04 | 0,69 | 0,79 |  |
| 216 | ISOVER OL-LA | 140 | 0,04 | 0,04 | 0,71 | 0,82 |  |

Таблиця 21 − Теплоізоляційні будівельні матеріали

| № п/п | Найменування виробу | Норматив | Щільність кг/м3 | Коефіцієнт тепло-провідності (, Вт (м(С) | Розміри АхBхС | Призначення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Теплоізоляційні вироби Paroc |
| 1 | М'які плити й мати IL |  | 30 | 0,0365 | 1300х500х (50, 70, 75, 90, 100, 125, 150, 175) 1170х610х (42, 50, 66, 70, 90, 95, 100, 125, 150) 920х870х (100, 125, 150, 175, 200) | М'яка ізоляція зовнішніх стін з дерев'яним і металевим каркасом |
| 2 | Мат Paroc IM |  | 30 | 0,0365 | довжинах565х (30, 50, 70, 75, 100) довжинах870х (50, 75, 100) | М'яка ізоляція зовнішніх стін з металевим каркасом |
| 3 | Мат Paroc IMP |  | 30 | 0,0365 | 50, 75, 100, 125 (покритий папером) | М'яка ізоляція зовнішніх цегельних стін |
| 4 | Плита Paroc A-IL |  | 35 | 0,0335 | 1300х500х (30, 50, 75, 100, 125, 150, 175) 920х870х (100, 125, 150, 175) 1170х610х (100, 125, 150, 175) | М'яка ізоляція легких верхніх міжповерхових і нижніх перекриттів - стін із протипожежними й звукоізоляційними вимогами - інших відповідних конструкцій, у яких ізоляція не піддається навантаженню |
| 5 | Плита Paroc AL |  | 40 | 0,0335 | 1300х560х (50, 75, 100, 125, 150) | М'яка ізоляція |
|  | Плита Paroc SE |  |  |  | 1200х600х (50, 75, 100, 125, 150) |  |
| 6 | Вітрозахисні плити Плита Paroc TSL |  | 80 | 0,032 | 1200х600х (30, 50) з покриттям GF 1800х1200х (30, 50, 70) з покриттям GF | Вітрозахист й ізоляція стін з дерев'яним каркасом і нижніми перекриттями із продуваємим підпіллям |
| 7 | Плита Paroc VUL |  | 200 | 0,033 | 1800х1200х13 з покриттям GF | Вітрозахист й ізоляція верхніх перекриттів Вітрозахист в т.ч,промислових будинків зі сталевим каркасом |
|  | Плита Paroc |  | 140 |  | 2400х1200х20 з покриттям GF |  |
| 8 | Жорсткі плити Плита Paroc ELK |  | 60 | 0,034 | 1200х600х (50, 70, 80, 100, 120, 140, 150) | Для тепло-, протипожежного й акустичного ізолювання конструкцій: - утеплених з/б панелей - різних монолітних з/б конструкцій - марку ізоляції вибирають по навантаженню - монолітних підлог - підлог, що вимагають звукоізоляцію |
|  | Плита Paroc EL |  |  |  | 1200х600х (30, 50, 70, 100, 120, 140, 160, 180) |  |
|  | Плита Paroc ELU |  | 90 (d<50)мм | 0,034 | 1400х600х (100, 120, 140, 160, 180) |  |
|  | Плита Paroc ELUS |  | 70 (d>50)мм | 0,034 | 1400х600х (100, 120, 140, 145, 160, 180) |  |
|  | Плита Paroc VL |  | 100 | 0,032 | 1200х600х (20, 30, 50, 70, 100, 120) |  |
|  | Плита Paroc ТL |  | 115 |  | 1200х600х (50, 70, 80, 120) |  |
| 9 | Плита Paroc RAL1 |  | 90 (d<50)мм 70 (d>50)мм | 0,034 | 1200х600х (30......180) | Для утеплення зовнішніх стін із тришаровим штукатурним покриттям марка утеплювача залежить від навантаження й системи штукатурки |
|  | Плита Paroc RAL2 |  | 100 | 0,034 | 1200х600х (40......140) |  |
|  | Плита Paroc RAL3 |  | 110 | 0,035 | 1200х600х (50......140) |  |
|  | Плита Paroc RAL4 |  | 140 | 0,034 | 1200х600х (30......140) |  |
|  | Плита Paroc RAL5 |  | 170 | 0,0345 | 1200х600х (20......140) |  |
|  | Плита Paroc RAL1/Lamella |  | 85 | 0,04 | 1200х200х (50......150) |  |
| 10 | Ізоляція для дахів Плита Paroc AKL |  | 110 | 0,035 | 1800х1200х (70, 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180) | Сполучення плит AKL+KKL використовується звичайно для стандартних рішень покрівель Сполучення плит AKLU+KKL рекомендується для покрівель із підвищеними вимогами за вологостійкістю |
|  | Плита Paroc AKLU |  |  |  | 1800х1200х (100, 120, 130, 140, 150, 160, 180) |  |
| 11 | Плита Paroc КKL |  | 230 | 0,0375 | 1800х1200х 20 з покриттям GF 2400х1200х 20 з покриттям GF | Для утеплення і реконструкції покрівель |
| 12 | Плита Paroc КKL-BIT |  | 230 | 0,0375 | 1800х1200х20 покрита бітумом | Для опорних шарів реконструкції покрівель |
| 13 | Плита Paroc ТК |  |  |  | 1800х1200х20, (30, 50, 60, 70, 80, 100) з покриттям GF 1600х1200х(30, 50, 60, 70, 80, 100) с покриттям GF (30, 50 кромки довгих сторін виконані з пазом для шпунтових сполучень) | Для одношарового ізолювання покрівель Плита з канавками укладається верхнім шаром |
|  | Плита Paroc ТКLU |  | 170 | 0,0345 | 1800х1200х30 |  |
| 14 | Плита Paroc EKL |  | 180 | 0,0375 | 1200х900х (50, 60, 70, 80, 90, 100) з покриттям GF | Для використання в конструкціях з підвищеними вимогами на міцність стиску,Для використання в комбінації EKLU+KKL |
|  | Плита Paroc EKLU |  |  |  | 1200х900х (70, 80, 90, 100) з покриттям GF |  |
| 15 | Плита Paroc UKL |  | 120 | 0,034 | 1800х1200х (60, 80, 90, 100, 120, 140) з покриттям GF+ | Для одношарово ізольованих покрівель |
| 16 | Плита Paroc PDP |  | 150 180 200 | 0,038 | 1800х1200х (30, 40, 50, 60, 80, 100) 1800х1200х (30, 40, 50, 60, 80, 100) 1800х1200х (30, 40, 50, 60, 80, 100) |  |
| Теплоізоляційні вироби ISOVER |
| 17 | Мати КТ |  | 17 | 0,036 | (11100-420)х575х(50-150) | Стіни, стелі, підлоги (без навантаження) |
|  | КТ-11 |  | 11-13 | 0,041 | (11100, 6300)х1200х(50-100) |  |
|  | Мати 560-К |  | 17 | 0,036- 0,041 | 1170х560х(50, 70,-100) | Стіни, стелі, підлоги (без навантаження) |
|  | Мати 610-К |  | 17 | 0,036- 0,041 | 1170х610х(42, 50, 66) | Стіни, стелі, підлоги (без навантаження) |
|  | Мати 575-К |  | 17 | 0,036- 0,041 | (11100, 8400, 6300, 4200)х575х(50, 75,100, 150) | Стіни, стелі, підлоги (без навантаження) |
| 18 | Плити КLТ |  | 17 | 0,041 | (1320-1170)х х(560, 610, 870)х(50-150) | Стіни, стелі, підлоги (без навантаження) |
|  | КLA |  | 19 | 0,033 | (1320)х560х(50-150) |  |
| 19 | Плити RК |  | 60 | 0,03 | (1500, 3000)х1200х(30, 45, 60) | Стіни, горища |
|  | RК-A |  | 60 | 0,03 | 3000х1200х(45-60) |  |
| 20 | Плита RК-EJ |  | 95 | 0,031 | 3000х1200х(13, 25) | Стіни |
| 21 | Плити SК |  | 50 | 0,031 | 1150х850х(30, 50) | Стіни, горища |
| 22 | Плити VК |  | 130 | 0,032 | 2700х1200х13 | Стіни Стіни під штукатуркою, плоскі дахи |
|  | OL-E |  | 50 | 0,033 | 1400х600х(100-150) |  |
|  | OL-A |  | 65 | 0,033 | 1200х600х(20-100) |  |
|  | OL-P |  | 140 | 0,035 | 1380х1190х(70, 110, 150) |  |
| 23 | Плити OL-K |  | 130 | 0,033 | 1200х600х(30-100) | Плоскі дахи |
|  | OL-KA |  | 75/140 | 0,033 | 1380/1550х1190/1180х(100-180) |  |
|  | OL-YK |  | 95 | 0,033 | 1500х1180х(80-120) |  |
|  | OL-LA |  | 140 | 0,035 | 1600х1180х20 |  |
| 24 | Ізоляція фольгована KT-AL |  | 11/13 | 0,033 | (11100, 6300)х1200х(50, 100) | Сауни, теплотраси, комунікації, системи кондиціонування, холодильні установки |
|  | KIM-AL |  | 25 | 0,033 | (7000, 5000)х1200х(50, 100) |  |
|  | REK |  | 60 | 0,033 | 2600х1200х(25, 45) |  |
| 25 | Ізоляція на сітці KVN-50 |  | 50 | 0,035 | (4000, 2000)х1200х(50, 100) | Котли, теплотраси, комунікації |
| Теплоізоляційні вироби URSAc |
| 26 | Мати М-11 | ТУ 5763-002-00287697-97 | 10-14 | 0,042-0,048 | (18000, 15000, 11500, 9000, 7500, 6500)х(600, 1200)х(50, 60, 80, 100, 120,140) | Скатні дахи, перекриття Скатні дахи, перекриття, каркасні панелі, перегородки, стелі підвалів Скатні дахи, перекриття, каркасні панелі, перегородки, трубопроводи, устаткування |
|  | М-15 |  | 10-16 | 0,038-0,046 |  |  |
|  | М-17 |  | 16-21 | 0,036-0,044 |  |  |
|  | М25 |  | 21-25 | 0,034-0,04 | (8000, 4000)х(600, 1200)х(50, 60, 80, 100, 120,140) |  |
| 27 | Плити П-15 | ТУ 5763-002-00287697-97 | 13-16 | 0,038-0,046 | 1250х600х(50, 60, 70, 80, 100, 110, 120) | Скатні дахи, перекриття, каркасні панелі, перегородки, стелі підвалів |
|  | П-17 |  | 16-18 | 0,036-0,044 | 1250х600х(50, 60, 70, 80, 100, 110, 120) |  |
|  | Плити П-20 |  | 18-26 | 0,035-0,04 | 1250х600х(50, 60, 70, 80, 100, 110, 120) | Зовнішні стіни будинків |
|  | П-30 | ТУ 5763-002-00287697-97 | 26-32 | 0,033-0,038 | 1250х600х(40, 50, 60, 70, 80, 100) |  |
|  | Плити П-35 | ТУ 5763-002-00287697-97 | 32-38 | 0,033-0,038 | 1250х600х(40, 50, 60, 70, 80, 100) | Зовнішні стіни будинків, трубопроводи, устаткування |
|  | П-45 |  | 38-50 | 0,033-0,038 | 1250х600х(40, 50, 60, 70, 80, 100) |  |
|  | П-60 |  | 50-66 | 0,033-0,037 | 1250х600х(20, 25, 30, 35, 40) |  |
|  | Плити П-75 | ТУ 5763-002-00287697-97 | 66-75 | 0,033-0,037 | 1250х600х(20, 25, 30, 35, 40) | Зовнішні стіни будинків, звукоізоляція від ударного шуму |
| Теплоізоляційні вироби Rockwool |
|  | Rockmin |  | 29,35 | 0,038 | 1000х(625, 600, 500)х х(40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 200) | Підлога, стіни, покрівля |
|  | Stroprok |  | 160 | 0,041 | 1000х500х(30, 40, 50, 60, 70, 80, 100) | Підлога |
|  | Rockmur |  | 50 | 0,04 | 1000х500х(40, 50, 60, 80, 100, 120) | Стіни |
|  | Panelrock |  | 70 | 0,037 | 1000х500х(50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150) | Стіни |
|  | Wentirock |  | 100 | 0,037 | 1000х500х(40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120) | Cтіни |
|  | Rockton |  | 45 | 0,04 | 1000х(625, 600)х(50, 60, 70, 80, 90, 100, 120) | Стіни |
|  | Deltarock1 |  | 35 | 0,037 | 1000х500х(50, 60, 80, 100, 120, 150) | Покрівля |
|  | Dachrock |  | 200 | 0,041 | 1000х500х(50, 60, 70, 80, 90, 100) | Покрівля |
|  | Superrock |  |  | 0,034 | 1000х(625, 600, 500)х(50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220) |  |
|  | Spodrock |  | 138 | 0,042 | 1000х500х(50, 60, 70, 80, 90, 100, 120) | Покрівля |

П р и м і т к и:

1. Пінополістирол виготовляють у формі плит або блоків різної щільності. Має добрі конструктивні характеристики (20-30кН/м2),При температурі 80-90(С матеріал розм'якшується. При подальшому зростанні температури пінополістирол плавиться й загоряється. Матеріал водостійкий, хоча може містити велику кількість вологи. При тривалому впливі сонячного світла пінополістирол набуває жовтого кольору й стає крихким. В Україні як плитний утеплювач для стіновых панелей, як правило, використовується пінополістирол ПСБ-С щільністю 15-40 кг/м3. Так як матеріал горючий, у місцях стикових сполучень (по контурі панелі) встановлюють теплопровідні вогнезахисні ребра, що погіршує теплозахисні якості таких конструкцій.

- Пінополіуретан випускається у формі листового матеріалу, плит і блоків. Матеріал негігроскопічний, легкий і хімічно стійкий. Оскільки в якості піноутворюючих речовин використовують фреони, повітря поступово проникаючи усередину чарунок, вивільняє фреони. При цьому теплотехнічні якості пінополіуретану погіршуються.

- Скловолокно – матеріал, який характеризується міцністю, не горючістю, гарними конструктивними властивостями. Матеріал не вбирає вологу й паронепроникний, тому є прекрасним матеріалом для теплоізоляції внутрішньої поверхні огороджуючих конструкцій. Крім того скловолокно використовується для звукоізоляції.

- Мінеральна вата складається з волокон гірських порід, шлаків або скла. Матеріал має гарні звукоізоляційні характеристики, пластичний і не горючий. Виготовляють у вигляді прошивних плит і мітов (щільність 50 - 125кг/м3).