МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту

з дисципліни

"ОПАЛЕННЯ"

(для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання

спец. 7.092.108- "Теплогазопостачання і вентиляція")

ХАРКІВ - ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення" (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання із спец. 7.092108 - "Теплогазопостачання і вентиляція"). Укл.:  В. В. Гранкіна, Т. О. Євсєєва,

В. А. Міланко. - Харків: ХНАМГ, 2007. - 42 с.

Укладачі:

В. В. Гранкіна,

Т. О. Євсєєва,

В. А. Міланко.

Рекомендовано кафедрою експлуатації газових і теплових систем,

протокол № 2 від  18.10.2007 р.

Загальні вказівки

Метою цього курсового проекту є закріплення знань, отриманих при вивченні курсу "Опалення" шляхом проектування системи опалення житлового триповерхового будинку.

Виконуючи курсовий проект, студент здобуває навички проектування систем опалення, знайомиться і працює з довідковою та новою літературою. Знання, отримані в процесі проектування, необхідні майбутньому фахівцеві для його практичного використання, а також підчас технічної експлуатації систем опалення.

У методичних указівках дані пояснення до проектування систем опалення розрахунковим способом. При необхідності розрахунку системи опалення за допомогою ЕОМ можна використовувати програми WІRSBO, КАN, Герц, Danffoss.

Курсовий проект є комплексним проектом з предметів "Опалення" і "Вентиляція і кондиціонування повітря", виконується на основі архітектурно-будівельних планів, розроблених у курсовому проекті з предмету "Архітектура будівель", а також індивідуального завдання, що включає характеристику  конструкцій, які огороджують, тип опалювального приладу і джерела тепла.

Проект містить розрахункову і графічну частини. У розрахунковій частині наводять вихідні кліматичні дані, короткий опис будинку, конструкції, що огороджують, і виконують наступні розділи: теплотехнічний розрахунок, розрахунок тепловтрат приміщень, обґрунтування обраної системи опалення, підбір опалювальних приладів, гідравлічний розрахунок системи, призначення і влаштування індивідуального пункту з підбором елеваторного вузла. У графічній частині (1 аркуш формату А1) викреслюють плани системи опалення першого і типового поверхів, план горища, аксонометричну схему системи в масштабі 1:100 і схему індивідуального теплового пункту (ІТП). На планах і схемі вказують опалювальні прилади, стояки, трубопроводи, арматуру, повітрозбірники, ухили, типи підібраних опалювальних приладів і діаметри труб.

Вступні зауваження

Для визначення студентом основних завдань, які необхідно вирішити при проектуванні системи опалення, важливим є написання вступу. У ньому повинні бути розглянуті такі питання: призначення системи опалення, завдання, що вирішує система опалення, застосування енергозберігаючих технологій при проектуванні системи.

Приклад 1. Проектування системи опалення для житлових будинків у наш час є дуже важливим і складним завданням.

Система опалення, згідно із СНіП 2.04.05 - 91*,  у першу чергу повинна забезпечити розрахункову температуру повітря з огляду на: втрати теплоти через  конструкції, що обгороджують; витрату теплоти на нагрівання ін-фільтруючого зовнішнього повітря; витрати теплоти на нагрівання матеріалів, устаткування і транспортних засобів; тепловий потік, що надходить від електричних приладів, освітлення, технологічного устаткування, комунікацій людей та інших джерел.

В умовах підвищення вимог до систем опалення та жорсткості будівельних норм необхідно одночасно забезпечити максимально комфортні умови в приміщеннях і в той же час підвищити енергозбереження в системі при мінімальних витратах. Проблема енергозбереження є однією з актуальніших сьогодні, тому що проекти старого зразка не можуть забезпечити необхідні вимоги до систем опалення при величезних витратах ресурсів та енергії. Використання сучасних технологій, якісних теплоізолюючих матеріалів, поліпшеного устаткування та трубопроводів для систем опалення, звичайно, вимагає вкладення значних коштів, але все це окупається буквально в перші роки роботи системи опалення за рахунок істотного енергозбереження.

Тому метою даного курсового проекту є проектування системи опалення житлового будинку, що відповідала б усім вимогам СНіП 2.04.05 - 91* і ДБН В.2.6.-31:2006 з приділенням при цьому уваги проблемі енергозбереження.

1. Вихідні й кліматологічні дані

Для проектування системи опалення житлового триповерхового будинку необхідні вихідні дані, що відображенні в завданні на курсовий проект, відповідно до варіантів.

Приклад 2. Система опалення проектується для триповерхового житлового будинку, що знаходиться в м. Харкові. Розрахункова зимова температура зовнішнього повітря холодної п’ятиденки складає -23 º С.

Зовнішні стіни - із шлакобетонних блоків, завтошки 0,3 м, з об`ємною вагою γ =1000 кг/м3 і коефіцієнтом теплопровідності (=0,38 Вт/м°С, використовуваний утеплювач PANELROCK (= 0,038 Вт/м °С.

Для перекриття використані залізобетонні плити. Орієнтація фасаду будинку - на ПІВДЕНЬ. Тиск на введенні в систему опалення складає 8000 Па. Тип нагрівального приладу - радіатор "Cento".

2. Теплотехнічний розрахунок зовнішніх огороджень

Мета теплотехнічного розрахунку – визначити фактичний термічний опір (R0) конструкцій, що огороджують, товщину утеплювача (δут) і коефіцієнт теплопередачі (К).

При розробці проекту треба приділити належну увагу конструкції зовнішніх огороджень і оцінці їхнього термічного опору. Правильно обрана конструкція огородження і строго обґрунтована величина його термічного опору R0 забезпечують, з одного боку, необхідний мікроклімат, тобто  санітарно-гігієнічні умови, необхідні для перебування людини в приміщеннях проектованого будинку, а з другого - економічність завдання. Розрахунок виконують згідно з нормами ДБН В.2.6.-31:2006 з прийнятим доповненням. Згідно з доповненням при реконструкції будинку чи капітальному ремонті для міст першої зони розрахунковий термічний опір повинен бути не менше необхідного термічного опору.

Як відомо, опір теплопередачі огородження дорівнює сумі термічних опорів, що переборюють тепловий потік при переході від одного середовища до іншого.

Термічний опір огороджень визначають за формулою

де -  опір тепловосприйняттю внутрішньої поверхні ((в - коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні конструкції, що огороджують, для м. Харкова складає 8,7), м2 °С/Вт;

- сумарний термічний опір усіх матеріальних шарів огородження (λi - теплопровідність і δi - товщина шарів), м2 °С/Вт;

Rп.п - термічний опір замкнутого повітряного прошарку, м2 °С/Вт.

- опір тепловіддачі зовнішньої поверхні ((з - коефіцієнт  тепловіддачі для зимових умов зовнішньої  поверхні визначається за табл. 2.1., м2 °С/Вт.

Таблиця 2.1 - Значення коефіцієнта тепловіддачі для зимових умов

| Зовнішня поверхня огороджуючої конструкції | Коефіцієнт тепловіддачі для зимових умов (З, Вт/(м2(С) |
| --- | --- |
| Зовнішніх стін, покриттів, перекриттів над проїздами й над холодними (без огороджуючих стінок) підпіллям в північній кліматичній зоні. | 23 |
| Перекриттів над холодними підвалами, що сполучаються із зовнішнім повітрям; перекриттів над холодними (з огороджуючими стінками) підпіллям й холодними поверхами в північній кліматичній зоні. | 17 |
| Перекриттів горищних і над неопалюваними підвалами зі світловими прорізами в стінах, а також зовнішніх стін з повітряним прошарком, вентильованим зовнішнім повітрям. | 12 |
| Перекриттів над неопалюваними підвалами без світлових прорізів у стінах, розташованих вище рівня землі, і над неопалювальними технічними підпіллями, розташованими нижче рівня землі. | 6 |

Фактичний термічний опір повинен бути більшим чи дорівнюватися нормативному  термічному  опору,  який  визначається  згідно  з даними таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 - Нормативні значення опору теплопередачі огороджуючих конструкцій

| № п/п | Найменування огороджуючих конструкцій | Нормативне значення опору огороджуючих конструкцій, (м2·°С)/Вт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кількість градусо- днів |
|  |  | > 3501 | 3001 - 3500 | 2501 - 3000 | < 2500 |
| А. Нове будівництво |
|  | Зовнішні стіни: |  |  |  |  |
| 1 | Великопанельні, монолітні й об’ємноблочні з утеплювачами: а) з полімерних матеріалів; б) мінераловати й інших матеріалів. | 2,5 2,2 | 2,4 2,1 | 2,2 1,9 | 2,0 1,8 |
| 2 | Блокові: |  |  |  |  |
|  | а) з чарункового бетону; б) з пористими наповнювачами | 2,0 1,8 | 1,9 1.7 | 1,7 1,5 | 1,5 1,3 |
| 3 | Цегляні з керамічних каменів і дрібних блоків: а) повнотілі з утеплювачем б) багатощілинні. | 2,2 1,6 | 2,1 1,5 | 1,9 1.4 | 1,7 1,2 |
|  | Покрівлі й перекриття: |  |  |  |  |
| 4 | Покрівлі й перекриття горищ /крім «теплих горищ»/ | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,0 |
| 5 | Перекриття над проїздами й холодними підвалами, що з'єднуються із зовнішнім простором. | 3,0 | 2,9 | 2,4 | 2,0 |
| 6 | Перекриття над неопалюваними підвалами: а) зі світловими прорізами в стінах; б) без світлових прорізів у стінах. | 2,5 2,3 | 2,4 2,2 | 2,2 2,0 | 2.0 1.8 |
| 7 | Вікна й балконні двері. | 0,5 | 0,42 | 0,42 | 0,39 |
| Б. Реконструкція й капітальний ремонт |
| 1 | Зовнішні стіни. | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,7 |
| 2 | Покрівля й перекриття горищ. | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,0 |
| 3 | Перекриття над проїздами й підвалами. | Як для нового будівництва |
| 4 | Вікна й балконні двері. |  |

Коефіцієнт теплопередачі (К) є зворотньою величиною термічного опору  (Ro) і визначається за формулою

.

Термічний опір вікон будинку приймають залежно від призначення будинку і різниці температур. Для курсового проекту пропонується прийняти вікна з табл. 2.3.

Коефіцієнт теплопередачі (Квікн) вікна визначають за формулою

,

де Rвікн - термічний опір вікна, що наведений в табл. 2.3, м2 °С/Вт;

Rст - термічний опір огороджувальної стіни, м2 °С/Вт.

Таблиця 2.3 – Термічні опори  вікон, Rвікн.

| В і к н а | Rвікн |
| --- | --- |
| 1. Подвійне оскляння в пластмасових або дерев’яних роз’ємних переплетах | 0,42 |
| 2. Двошарове оскляння в роз’ємних дерев’яних або пластмасових переплетенях | 0,53 |
| 3. Двокамерний склопакет | 0,5 |
| 4. Двокамерний склопакет з тепловідбиваючим покриттям | 0,76 |

Аналогічно коефіцієнту теплопередач вікон визначають коефіцієнт теплопередачі зовнішніх дверей. У курсовому проекті пропонується прийняти подвійні зовнішні двері.

Згідно зі СНіП термічний опір дверей повинен бути не менше 0,6·R0 нормативного значення зовнішньої стіни. Коефіцієнт теплопередачі балконних дверей прийняти як такий, що дорівнює коефіцієнту теплопередачі вікна Квікн.

Термічний опір для утеплених підлог (Rу.п) визначають з виразу

де ∑ - сума термічних опорів  шарів, що утеплюють;

Rн.п. - умовна величина термічного опору теплопередачі 1, 2, 3 і 4 зон неутеплених підлог на лагах складає відповідно R1 = 2,1 м2 °С/Вт, R2 = 4,3 м2°С/Вт, R3= 8,6 м2 °С/Вт, R4 = 14,2 м2 °С/Вт.

Для підлоги на лагах термічний опір (Rл) розраховують за формулою

.

Приклад 3. Визначити товщину утеплювача, термічний опір і коефіцієнт теплопередачі для горищного перекриття при реконструкції будівлі. Дані прошари дахового перекриття наведені у зазначеній нижче таблиці:

| № п/п | Вид шару огородження | (, м | (, Вт/м °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Залізобетонна плита | 0,22 | 1,92 |
| 2 | Утеплювач «Изовер» | х | 0,04 |
| 3 | Руберойд по бітуму | 0,01 | 0,17 |

Вирішення:

1) визначаємо товщину утеплювача "ИЗОВЕР" з формули термічного опору  конструкцій, що обгороджують:

приймаємо товщин у утеплювача 0, 1 м;

- знаходимо фактичний  термічний опір:

Ro ≥ Roнорм, 2,9 › 2,5;

3) визначаємо коефіцієнт теплопередачі горищного перекриття за формулою

.

Приклад 4. Визначити товщину утеплювача, термічний опір і коефіцієнт теплопередачі для зовнішньої стіни при реконструкції будівлі. Дані прошари зовнішньої стіни наведені  нижче в таблиці:

| № п/п | Вид шару огородження | (, м | (, Вт/м (С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішнє облицювання | 0,02 | 0,76 |
| 2 | Стіна (шлакобетонні блоки) | 0,3 | 0,38 |
| 3 | Утеплювач “Rockmur” | х | 0,04 |
| 4 | Штукатурка | 0,02 | 0,19 |

Вирішення:

- визначаємо товщину утеплювача "Rockmur" з формули термічного опору  конструкцій, що огороджують:

приймаємо товщину утеплювача   (ут  = 0,05 м;

- знаходимо термічний опір:

Ro ≥ Roнорм, 2,33 › 2,2;

- визначаємо коефіцієнт теплопередачі зовнішньої стіни:

Приклад 5. Визначити коефіцієнт теплопередачі вікна, якщо термічний опір вікна 0,55 м2 (С/Вт , термічний опір зовнішньої стіни 2,33 м2 (С/Вт

Вирішення:

Визначаємо коефіцієнт теплопередачі вікна за формулою

.

3. Розрахунок  тепловитрат в приміщеннях

Щоб правильно підібрати опалювальні прилади в приміщенні, необхідно знати його тепловтрати. Тому розрахунок тепловтрат є одним з головних етапів проектування системи опалення.

Для розрахунку використовують наступні дані: плани поверхів з вказівкою призначення приміщень, орієнтація будинку на сторони світу, призначення кожного приміщення, місце спорудження будинку, теплотехнічний розрахунок зовнішніх огороджень. Всі опалювальні приміщення на плані позначені порядковими номерами за годинниковою стрілкою (починаючи з №101 і далі - приміщення першого поверху, з № 201 і далі - другого поверху і т.д.).

Втрати тепла приміщеннями через конструкції, що огороджують, визначають шляхом підсумовування основних і додаткових утрат.

Основні тепловтрати приміщень (Qосн) ,Вт встановлюють за формулою

де F - площа  конструкції (що обгороджує), через яку відбувається втрата тепла, м2;

k - коефіцієнт теплопередачі конструкції (що огороджує), Вт/(м2°С);

tв - розрахункова температура внутрішнього повітря, °С (для житлових кімнат - 20°С  і кухонь -  18°С, для сходової клітки - 16 °С);

tз - розрахункова температура зовнішнього повітря, °С (для горища  - 9 °С);

∑ β – додаткові тепловтрати приміщення пов’язані з втратами по сторонам світу;

n - поправочний коефіцієнт, що враховує положення огородження щодо зовнішнього повітря (для приміщень n = 1, для горища n = 0,9).

Площу зовнішніх і внутрішніх огороджень при розрахунку тепловтрат приміщень обчислюють (з точністю до 0,1 м2), дотримуючись правила обмірювання огороджень за планами і розрізами будинку. Ці правила враховують складність теплопередачі на межах огороджень, передбачаючи умовне збільшення чи зменшення площ для відповідності фактичним тепловтратам.

Для визначення площі зовнішніх стін  вимірюють (з точністю до 0,1 м):

за планами - довжину стін кутових приміщень за зовнішньою поверхнею від зовнішніх кутів до осей внутрішніх стін, не кутових приміщень - між осями внутрішніх стін;

за розрізами - висоту стін на першому поверсі від нижнього рівня підготовки під конструкцію підлоги на лагах до рівня чистої підлоги другого поверху; на середніх поверхах - від поверхні підлоги одного поверху до поверхні підлоги вищележачого; на верхньому поверсі - від поверхні підлоги до верху конструкції горищного перекриття.

Для обчислення площі внутрішніх стін вимірюють:

за планами - довжину стін від внутрішньої поверхні зовнішніх стін до осей внутрішніх стін між осями; за розрізами - висоту стін від поверхні підлоги до поверхні стелі.

Площу вікон і дверей визначають за найменшими розмірами будівельних прорізів.

У розрахунковій таблиці назви огороджень позначають  в такий спосіб:

зовнішня стіна - ЗС;

подвійне засклення - ПО;

горищне перекриття - ГП;

перекриття над підвалом - ПП;

подвійні двері - ПД;

балконні двері - БД.

Крім вертикальних конструкцій, що обгороджують, втрати тепла здійснюються і через горищне перекриття на третьому поверсі та підлогу на першому поверсі. У курсовому проекті підлоги будинку утеплені, розташовані на лагах. Втрати тепла крізь підлоги визначаються по зонах-смугах шириною 2 м, паралельних зовнішнім стінам (див. рис. 3.1). Чим ближче смуга розташована до зовнішньої стіни, тим вона має менший термічний опір теплопередачі. Ділянка розміром 2x2 м, що примикає до зовнішнього кута, враховується двічі. Умовна величина термічного опору теплопередачі 1, 2, 3 і 4 зон неутеплених підлог на лагах складає відповідно: R1 = 2,1 м2 °С/Вт, R2 = 4,3 м2 °С/Вт, R3=8,6 м2 °С/Вт, R4 = 14,2 м2 °С/Вт.

Тепловтрати через підлоги на лагах визначають за формулою

де F1, F2, F3, F4 - площі зон, м2;

R1, R2, R3 , R4- термічні опори окремих зон, м2 °С/Вт.

Рис. 3. 1 - Схема зон для визначення втрат крізь підлогу

Дані розрахунку тепловтрат підлоги на лагах вносять у таблицю 3.1.

Таблиця 3.1 - Розрахунок тепловтрат крізь підлогу на лагах

| № приміщення | Найменування приміщення | tв | t з | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | F 1 | F2 | F3 | F4 | Q осн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

До додаткових тепловтрат відносяться: орієнтація приміщень по відносно до сторін світу, наявність двох і більше зовнішніх стін, інфільтрація у приміщення зовнішнього повітря крізь нещільності будівельних конструкцій (щілини в притворах вікон, дверей), на зовнішні двері, не обладнані повітряними чи повітряно-тепловими завісами.

Добавку на орієнтацію огороджень по сторонах світу приймають для всіх зовнішніх вертикальних і похилих (у проекції на вертикаль) огороджень, звернутих на північ, схід, північний схід і північний захід у розмірі - 0,10, на захід і південний схід-0,05, на південь і південний захід - 0.

Додаткові втрати на зовнішні двері, не обладнані повітряними чи повітряно-тепловими завісами, при висоті сходової клітини Н, м: для подвійних дверей з тамбуром між ними - 0,27·Н; для подвійних дверей без тамбура - 0,34 ·Н, для одинарних - 0,22· Н.

Фактор наявності двох і більше зовнішніх стін враховують шляхом підвищення в кутових приміщеннях будинку розрахункової температури внутрішнього повітря на 2°С.

Для опалюваних приміщень, які мають вікна (кухні й житлові приміщення) площею (А), м2, визначають тепловтрати на нагрівання інфільтруючого повітря за формулою

Qі = 0,337(А(h((tВ-tЗ), Вт,

де h - висота приміщення, м.

Для багатоповерхових будівель необхідно враховувати коефіцієнт збільшення тепловіддачі вікон та враховувати сумарну інфільтрацію.

Втрати теплової потужності на нагрівання зовнішнього повітря, яке надходить у сходові клітки через періодично відкривати у холодний період року зовнішні двері розраховують за формулою

Qі = 0,7 В(Н+0,8Р) (tв – t3),  Вт ,

де  В – коефіцієнт, який враховує кількість вхідних тамбурів; один тамбур (двоє дверей) - В=1,0 ; два тамбури (троє дверей) - В=0,6;

Н – висота сходової клітки, м;

Р- розрахункова кількість мешканців, яка проживає в будинку.

Р=А3/а,

де  а–розрахункова  норма загальної  опалюваної   площі будинку на одного мешканця , м2; у курсовому проекті прийняти 20 м2;

Аз - загальна  опалювана  площа будинку, м2.

При визначенні розрахункових втрат тепла приміщень будинку необхідно враховувати побутові тепловиділення (Qбит) від устаткування за формулою

, Вт,

де А - внутрішня площа приміщення, м 2.

Побутові тепловиділення на сходовій клітці  не враховуються.

Таким чином, повні тепловтрати приміщень і сходової клітки (Qприм, Qсх.кл)  обчислюють за формулами

;

.

Розрахункові дані тепловтрат приміщень вводять у таблицю 3.2.

| № | Назва приміщ. | А м2 | tВ °С | Огороджуючі конструкції | tВ – t3 | n | K Вт/м2°С | Додаткові втрати | Qосн Вт | Qінф Вт | Qбит Вт | Qприм Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | позн. | орієнт. | розм. | F, м2 |  |  |  | Σβ | 1+Σβ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 101 | жп | 20,61 | 22 | зс | пн | 2,8*3,0 | 8,4 | 45 | 1 | 0,29 | 0,1 | 1,1 | 120,582 | 937,652 | 206,1 | 1451,438 |
|  |  |  |  | зс | зах | 6,3*3,0 | 18,9 |  | 1 | 0,29 | 0,05 | 1,05 | 258,9773 |  |  |  |
|  |  |  |  | по | пн | 0,87*1,46 | 1,27 |  | 1 | 1,59 | 0,1 | 1,1 | 99,95535 |  |  |  |
|  |  |  |  | по | зах | 0,87*1,46 | 1,27 |  | 1 | 1,59 | 0,05 | 1,05 | 95,41193 |  |  |  |
|  |  |  |  | під |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 144,96 |  |  |  |
|  |  |  |  | Σ |  | 719,8865 |  |
| 102 | жп | 23,5 | 20 | зс | пн | 4,7*3,0 | 14,1 | 43 | 1 | 0,29 | 0,1 | 1,1 | 193,4097 | 1021,616 | 235 | 1263,95 |
|  |  |  |  | по | пн | 1,47*1,46 | 2,15 |  | 1 | 1,59 | 0,1 | 1,1 | 161,6951 |  |  |  |
|  |  |  |  | під |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 122,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | Σ |  | 477,3348 |  |
| 103 | к | 10,5 | 18 | зс | пн | 4,2*3,0 | 12,6 | 41 | 1 | 0,29 | 0,1 | 1,1 | 164,7954 | 435,2355 | 105 | 641,5813 |
|  |  |  |  | по | пн | 0,87*1,46 | 1,27 |  | 1 | 1,59 | 0,1 | 1,1 | 91,07043 |  |  |  |
|  |  |  |  | під |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 55,48 |  |  |  |
|  |  |  |  | Σ |  | 311,3458 |  |
| 104 | к | 10,5 | 18 | зс | пн | 4,2*3,0 | 12,6 | 41 | 1 | 0,29 | 0,1 | 1,1 | 164,7954 | 435,2355 | 105 | 641,5813 |
|  |  |  |  | по | пн | 0,87*1,46 | 1,27 |  | 1 | 1,59 | 0,1 | 1,1 | 91,07043 |  |  |  |
|  |  |  |  | під |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 55,48 |  |  |  |
|  |  |  |  | Σ |  | 311,3458 |  |

4. Обґрунтування обраної схеми системи опалення

Житлові будинки повинні обладнуватися системами опалення, що проектуються згідно зі СНіП 2.04.05 – 91*. Вбудовані в житлові будинки приміщення громадського призначення повинні обладнуватися системами опалення відповідно до норм проектування цих приміщень.

Розрахункові температури повітря і вимоги до повітрообміну в приміщеннях слід приймати згідно з таблицею 4.1.

Таблиця 4.1 - Розрахункова температура повітря і вимоги до повітрообміну в приміщеннях

| Приміщення | Розрахункова температура взимку, (С |
| --- | --- |
| Загальна кімната, спальня, кабінет | 20 |
| Кухня | 18 |
| Кухня-їдальня | 20 |
| Ванна | 25 |
| Вбиральня | 20 |
| Суміщений санвузол | 25 |
| Басейн | 25 |
| Приміщення для пральної машини в квартирі | 18 |
| Гардеробна для чищення і прасування одягу | 18 |
| Вестибюль, загальний коридор, сходова клітка, передпокій квартири | 16 |
| Приміщення чергового персоналу (консьєржа/консьєржки) | 18 |
| Незадимлювана сходова клітка типу Н1 | 14 |
| Машинне приміщення ліфтів | 5 |
| Сміттєзбірник | 5 |
| Гараж-стоянка | 5 |
| Електрощитова | 5 |

Житлові будинки повинні підключатися до систем централізованого теплопостачання через індивідуальний тепловий пункт (ІТП), обладнаний приладами обліку теплоспоживання та автоматизованими вузлами приготування теплоносіїв систем опалення та гарячого водопостачання. Вбудовані в житлові будинки нежитлові приміщення повинні обладнуватися окремими від житлової частини будинку системами або відгалуженнями систем зі своїми приладами обліку теплоспоживання, що розташовуються в загальному приміщенні ІТП. За завданням на проектування допускається за погодженням з теплопостачальною організацією розміщувати прилади обліку теплоспоживання вбудованих приміщень за межами ІТП.

Допускається забезпечувати теплопостачання вбудованих нежитлових приміщень, які розташовуються в габаритах однієї або двох квартир від загальнобудинкових систем теплоспоживання.

ІТП повинні проектуватися відповідно до вимог СНіП 2.04.07. При проектуванні ІТП слід застосовувати обладнання з характеристиками, які виключають проникнення до житлових приміщень шуму, що перевищує встановлений чинними нормами допустимий для нічного часу рівень.

У разі неможливості приєднання житлового будинку до централізованого теплопостачання, а також в інших випадках за відповідного техніко-економічного обгрунтування і за наявності необхідних дозволів до складу проекту житлового будинку повинна входити місцева котельня, яку слід проектувати згідно зі СНіП ІІ-35 і ДБН В.2.5-20.

При проектуванні житла І категорії допускається згідно із завданням на проектування за відповідного техніко-економічного обгрунтування і за наявності дозволу електропостачальної організації застосовувати системи опалення з перетворенням електричної енергії в теплову, в тому числі передбачені ДБН В.2.5-24.

Квартирні теплогенератори на твердому паливі, в тому числі опалювальні печі, допускається проектувати в житлових будинках до двох-поверхів (не рахуючи цокольного) включно. Квартирні газові теплогенератори допускається застосовувати відповідно до завдання на проектування і влаштовувати згідно з вимогами ДБН В. 2.5-20, у тому числі з тими, що відносяться до відведення продуктів згоряння, яке виключає забруднення суміжних приміщень.

При застосуванні квартирних теплогенераторів повинні забезпечуватися температури вище  0 °С в загальних приміщеннях будинку (вестибюлях, холах, коридорах, сходових клітках), а також у загальних і технічних приміщеннях із прокладеним у них водопроводом, у тому числі-протипожежним. Температура в цих приміщеннях повинна перевірятися розрахунками теплового балансу при абсолютній мінімальній для району будівництва зовнішній температурі. За неможливості забезпечення в приміщеннях температури вище 0 °С повинні застосовуватися місцеві електричні обігрівачі трубопроводів, які автоматично вмикаються.

Квартирні горизонтальні системи опалення повинні проектуватися: при теплопостачанні від квартирних теплогенераторів; при централізованому теплопостачанні - відповідно до завдання на проектування, що регламентує влаштування поквартирного обліку теплоспоживання.

У решті випадків необхідно проектувати вертикальні однотрубні чи двотрубні системи опалення.

Опалювальні прилади однотрубних і двотрубних систем опалення повинні проектуватися з автоматичними терморегуляторами.

Автоматичні терморегулятори не встановлюють:

а) у допоміжних приміщеннях (коридорах, коморах), а також в інших приміщеннях, де є небезпечність замерзання теплоносія (сходових клітках, вестибюлях тощо);

б) на підводці до одного з опалювальних приладів за умови, що на іншому встановленому в тому ж приміщенні такому ж або більшому за потужністю приладі встановлення терморегулятора передбачене;

в) у приміщеннях з кондиціонуванням повітря, в яких температура протягом року автоматично підтримується регуляторами кондиціонерів або електричних доводчиків;

ґ) у приміщенні, в якому встановлено три і більше опалювальні прилади, підключені до окремого відгалуження системи опалення, оснащеного груповим регулятором з виносним датчиком температури при забезпеченні рівномірності нагрівання повітря в приміщенні.

У перерахованих випадках замість РТК (радіаторних термостатичних клапанів) у двотрубних системах повинен встановлюватися ручний клапан з можливістю гідравлічного настроювання, а в однотрубних системах - повнопрохідний кульовий кран.

В однотрубних системах опалення вузли приєднання всіх опалювальних приладів (крім тих, які встановлюються на сходовій клітці) повинні мати замикаючі або обхідні ділянки. У цих вузлах повинні встановлюватися автоматичні терморегулятори із високою пропускною спроможністю, а в житлі II категорії за наявності пофасадного регулювання допускається застосовувати радіаторні вузли з замикаючими ділянками і ручними повнопрохідними кранами на підводках, якщо це передбачено завданням на проектування.

Магістральні трубопроводи та вимикаючі пристрої систем опалення, тепло- і холодопостачання калориферів та кондиціонерів повинні прокладатися за межами квартир у приміщеннях, доступних для персоналу експлуатаційних служб.

Теплопроводи, що прокладаються за межами квартир, а також ті, що прокладаються приховано, мають проектуватися з тепловою ізоляцією. Покривний шар теплоізоляційної конструкції трубопроводів холодопостачання повинен бути паронепроникним. Трубопроводи систем опалення в межах опалюваних приміщень повинні прокладатися відкрито або за знімним декоративним кожухом. За завданням на проектування допускається приховане в будівельних конструкціях прокладання трубопроводів (без розбірних з'єднань) із труб з розрахунковим строком служби 40 і більше років. Трубопроводи системи опалення в місцях перетинання перекриттів, внутрішніх стін та перегородок прокладаються в гільзах з негорючих матеріалів на одному рівні з поверхнею стін, перегородок, стель і на 30 мм вище підлоги.

Тиск води в опалювальних приладах, розташованих на нижньому поверсі будинку або на нижньому поверсі гідравлічно відособленої зони будинку, не повинен перевищувати робочого тиску цих приладів та встановленої на них арматури. У теплових пунктах будинків або в котельнях повинні передбачатися пристрої, що захищають систему опалення від перевищення заданого тиску.

5. Розрахунок площі нагрівання і підбір опалювальних приладів

Радіатором прийнято називати прилад конвективно-радіаційного типу, що складає з окремих колончатих елементів - секцій з каналами круглої або еліпсообразної форми, або із плоских блоків з каналами колончатої або змієподібної форми.

Опалювальні прилади за переважним способом тепловіддачі розділяють на три групи:

- Радіаційні прилади, що передають випромінюванням не менше 50 % сумарного теплового потоку  (панелі й випромінювачі).

- Конвективно-радіаційні прилади, що передають конвекцією від 50-70% сумарного теплового потоку (секційні й панельні радіатори, напольні опалювальні панелі, гладкотрубні прилади).

- Конвективні прилади, що передають конвекцією не менше 75 % сумарного теплового потоку (конвектори й ребристі труби).

За матеріалами опалювальні прилади ділять на: металеві (чавун, сталь, алюміній, мідь і т.ін), біметалічні (обміднені, сталевоалюмінєві, мідно-алюмінєві), неметалічні (керамічні, пластмасово-бетонні), комбіновані (метало-керамічні, метало-бетонні).

По висоті вертикальні опалювальні прилади розділяють на: високі (висотою більше 650 мм), середньої (400 до 650 мм) і низькі (від 200 до 400 мм), плінтусні (до 200 мм).

По глибині в установці (з урахуванням відстані від приладу до стіни): прилади малої глибини (до 120 мм), середній (від 120 до 200 мм) і великої (більше 200 мм).

Нагрівальні прилади є основним елементом системи опалення. Вони повинні відповідати певним теплотехнічним, санітарно-гігієнічним, архітектурно-побутовим, виробничо-монтажним, експлуатаційним і техніко-економічним вимогам. Ці прилади призначені для передачі теплоти від теплоносія до повітря і конструкцій що огороджують, приміщень, в яких вони встановлені.

Теплотехнічні вимоги зводяться до того, щоб нагрівальні прилади добре передавали тепло від теплоносія (води) опалювальним приміщенням, тобто щоб їхній коефіцієнт теплопередачі був якомога вищий. Величина цього коефіцієнта залежить від ряду факторів: різниці середньої температури теплоносія і температури повітря приміщення, розмірів і форми поверхні нагрівання, способу подачі й відводу води з приладу, кількості секцій у приладі і місця його установки, кількості води, що проходить через прилад, і  ін.

Температура поверхні приладів обмежується санітарно-гігієнічними вимогами. У приміщеннях з тривалим перебуванням людини вона не повинна бути вище 95°С, тому що за більш високої температури може бути суха сублімація осідаючого на приладах органічного пилу, що супроводжується виділенням шкідливих речовин, зокрема - окису вуглецю.

Нагрівальні прилади повинні бути компактними, з легкодоступного для огляду й очищення від пилу поверхнею, форма й обробка приладів має відповідати призначенню приміщення. Із санітарно-гігієнічної точки зору бажано встановлювати прилади, в яких переважає передача тепла випромінюванням, тому що вони створюють кращі мікрокліматичні умови в приміщенні. Спосіб передачі тепла залежить від конструкції приладу і місця його установки.

Техніко-економічні вимоги до нагрівальних приладів:

1. Необхідно, щоб форма і конструкція приладу відповідала вимогам технології його масового виробництва.

2. Конструкція приладів повинна бути такою, щоб з окремих елементів можна було зібрати прилад з будь-якою поверхнею нагрівання.

3. Стінки приладу повинні бути міцні, паро- і водонепроникні.

4. Прилади повинні бути довговічними, зручними для монтажу та транспортування.

5. Витрата металу і вартість опалювальних приладів, віднесена до одиниці корисно переданого тепла, повинні бути найменшими.

Для підтримки в приміщенні нормативної температури необхідно, щоб кількість тепла, що віддається нагрівальними приладами, встановленими в приміщенні, відповідала розрахунковим тепловтратам приміщення.

Необхідну теплопередачу приладу в приміщенні визначають за формулою

Вт,

де Qтп - тепловтрати приміщення, Вт;

Qтр - тепловіддача відкрито прокладених у межах приміщення труб стояка і підводок, до яких безпосередньо приєднаний прилад. Цю величину знаходять за формулою

Вт,

де qв і qг - тепловіддача 1м вертикальних і горизонтальних труб, Вт/м, при температурі tср-tв , де tср =(tг+ tо)/2= (95+70)/2=82,5 оС, tв- температура в середині приміщення  (Додаток 3);

lв і lг - довжина вертикальних і горизонтальних труб у межах приміщення, м.

Тепловий потік обраного приладу не повинен зменшуватися більше ніж на 5% у порівнянні з Qпр,.

Наведені формули дійсні при відкритій установці пофарбованих приладів у зовнішніх огородженнях приміщення.

Мінімально допустиме число секцій радіатора визначають за формулою

шт,

де  q ном - номінальний тепловий потік однієї секції радіатора, Вт;

(1 - коефіцієнт, що враховує спосіб установки приладу, СНіП 2.04.05-91*;

(2 - коефіцієнт,  що  враховує  охолодження  води  в  трубах, СНіП 2.04.05-91*.

Результат розрахунку опалювальних приладів оформляють у вигляді таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 - Розрахунок опалювальних приладів

| № приміщення | QT, Вт | Qтруб, Вт | Qпр, Вт | n секцій (тип приладу) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приклад 6. У курсовому проекті використаний радіатор "Пресс", виконаний зі сплаву алюмінію та сталі, що дає деякі переваги в порівнянні з іншими: тепловіддача його в 3 рази вище, практично відсутня корозія, теплопровідність на 20% вище, ніж у сталі, поліпшений зовнішній вигляд. До комплекту також входять кран для випуску повітря Маєвського та терморегулятор. Гарантія цих опалювальних приладів складає 40 років, що в наш час дуже важливо. Для системи опалення використовують також поліпшені оцинковані труби.

Результати розрахунку опалювальних приладів (радіаторів)

| № прим | QT, Вт | Qтруб, Вт | Qпр, Вт | n секцій (тип прилада) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 900 | 237,3 | 686,4 | 5 |
| 103 | 1363 | 237,3 | 1149 | 9 |
| 104 | 696 | 237,3 | 482,7 | 4 |
| 105 | 1052 | 237,3 | 828,4 | 7 |
| 106 | 1256 | 237,3 | 1042 | 8 |
| 107 | 770 | 237,3 | 556,4 | 5 |
| 108 | 781 | 237,3 | 567,4 | 5 |
| 109 | 1571 | 229,2 | 1365 | 10 |
| 110 | 680 | 237,3 | 466,4 | 4 |

6. Гідравлічний розрахунок трубопроводів системи опалення

Гідравлічний розрахунок системи опалення полягає у визначенні діаметрів трубопроводів при відомих навантаженнях теплового потоку та  перепаді тисків.

У курсовому проекті пропонується використовувати метод розрахунку за  питомими втратами тисків. Гідравлічний розрахунок починають з побудови аксонометричної схеми системи опалення, на якій наводять усі необхідні для розрахунку дані:

- розрахункове циркуляційне кільце розбивають на розрахункові ділянки - відрізки трубопроводу одного діаметра з постійним тепловим потоком, які також нумерують і на них указують довжину в метрах і витрату теплоносія;

- на кожному нагрівальному приладі проставляють теплові потоки та кількість секцій.

Розрахунок починають із самої протяжної і навантаженої ділянки.

Як відомо з гідравліки, при русі реальної рідини по трубах завжди мають місце втрати на подолання опору двох видів -тертя і місцевих опорів. Це можна виразити формулою

Па,

де  (Нс.о.   - втрати тиску в системі опалення, Па;

(Ндов  - втрати тиску за довжиною, Па;

(Нм.о.  - втрати тиску на місцевий опір, Па.

Втрати тиску на подолання тертя на ділянці з постійною витратою  рухомого середовища, а також  незмінним діаметром визначають за формулою

, Па,

де R - питомі втрати тиску на тертя на 1 м трубопроводу, Па/м (Додаток 2);

l -  довжина ділянки, м;

(  - коефіцієнт шорсткості. Для нових труб (  = 1.

До місцевих опорів відносяться трійники, хрестовини, відводи, вентилі, крани, нагрівальні прилади і т.д. Втрату тиску на подолання місцевих опорів знаходять за формулою

Па,

де   ((   - сума коефіцієнтів місцевих опорів,

Нд - динамічний тиск, що залежить від швидкості руху теплоносія по трубам і від щільності.

Величину ∆Н м.о можна також визначити за додатком 3 залежно від суми коефіцієнтів місцевих опорів та швидкості руху води на ділянках чи  за формулою

Z = ∑ζ· (V²/2·) γ, Па,

де ∑ζ  - сума коефіцієнтів місцевих опорів на розрахунковій ділянці;

γ - щільність середовища (приймаємо 977), кг/м3;

V- швидкість теплоносія, м/с.

Кількість води G, кг/рік, що протікає по кожній розрахунковій ділянці циркуляційного кільця, визначають за формулою

G = (0,86·Qт·β1·β2)/Δt, кг/рік,

де  Qт - теплове навантаження ділянки, Вт;

∆t - різниця температур теплоносія в подавальному і зворотному трубопроводах. Для двотрубної системи ∆t = 95-70 = 25°С;

β1, β2 - коефіцієнти, що враховують розташування приладу і послідовність за ходом руху теплоносія, СНіП 2.04.05-91*.

За знайденим значенням витрат теплоносія встановлюють дійсні втрати (R), діаметри трубопроводів (d), швидкість води (v) (Додаток 2 ).

Діаметр слід вибирати так, щоб швидкість води зростала без різких стрибків у міру збільшення теплових потоків і не перевищувала допустимі величини за умови безшумної роботи системи.

Межі швидкості руху теплоносія

| Діаметр, d,мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Швидкість, V, м/с | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,5 |

Мінімальна швидкість руху теплоносія повинна бути не менше 0,2 м/с.

Місцеві опори системи опалення записують у таблицю. Значення  місцевих опорів приймають за додатком 6.1.

Таблиця 6.1 - Місцеві опори системи опалення

| № ділянки | Найменування місцевих опорів | D труб, мм | (( |
| --- | --- | --- | --- |

Остаточні втрати тиску при гідравлічному розрахунку системи опалення беруть з 10%-ним запасом на невраховані опори. Якщо ця умова не дотримується, то на окремих ділянках треба збільшити або зменшити діаметр трубопроводів, тим самим змінивши величину втрат тиску на ділянці.

Гідравлічний розрахунок системи опалення представляють у вигляді таблиці (табл. 6.2, приклад 7).

Приклад 7.

Таблиця 6.2. - Гідравлічний розрахунок системи опалення

| № | Q | G | l | d | V | R | R*l | Σζ | z | R*l+z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| діл | Вт | кг/ч | м | мм | м/с | Па/м | Па |  | Па | Па |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Права гілка |
| 1.-2 | 681,45 | 24,86715 | 9,8 | 15 | 0,033 | 2,1 | 20,58 | 2тр.прох. +2відг90º=5 | 2,6136 | 23,1936 |
| 2.-3 | 4353,2 | 158,8549 | 14,5 | 20 | 0,118 | 4,5 | 65,25 | 2відг90 º +2тр. прох.=5 | 33,4176 | 98,6676 |
| 3.-4 | 8114,83 | 296,1225 | 4 | 25 | 0,138 | 14 | 56 | 1тр.прох.=1 | 9,14112 | 65,14112 |
| 4.-5 | 8690,24 | 317,1201 | 4,4 | 25 | 0,148 | 15,8 | 69,52 | 1тр.прох. +2відг 90 º =4 | 42,05568 | 111,5757 |
| 5.-6 | 10811,62 | 394,5324 | 0,3 | 25 | 0,185 | 24 | 7,2 | 1тр.прох.=1 | 16,428 | 23,628 |
| 6.-7 | 21698,26 | 791,8025 | 1,3 | 32 | 0,211 | 21,8 | 28,34 | 1тр.на прох. +1кран=5 | 106,8504 | 135,1904 |
| 8.-9. | 21698,26 | 791,8025 | 13 | 32 | 0,211 | 21,8 | 283,4 | 1кран+ 2відг.90 º =3 | 64,11024 | 347,5102 |
| 9.-10. | 10811,62 | 394,5324 | 0,3 | 25 | 0,185 | 24 | 7,2 | 1тр.на прот. +1кран=5 | 82,14 | 89,34 |
| 10.-11 | 8690,24 | 317,1201 | 5,5 | 25 | 0,148 | 15,8 | 86,9 | 1тр.на відг.+ 2відг90 º =4,5 | 47,31264 | 134,2126 |
| 11.-12 | 8114,83 | 296,1225 | 4 | 25 | 0,138 | 14 | 56 | 1тр.на відг=1,5 | 13,71168 | 69,71168 |
| 12.-13 | 4353,2 | 158,8549 | 13,3 | 20 | 0,118 | 4,5 | 59,85 | 2відг. 90 º +2тр.відг.=6 | 40,10112 | 99,95112 |
| 13.-14 | 681,45 | 24,86715 | 12,5 | 15 | 0,033 | 2,1 | 26,25 | 3тр.відг+2відг90º+3крана+3прил=25,5 | 13,32936 | 39,57936 |
|  | 1237,701 |
| Ліва гілка |
| 1'.-2' | 645,19 | 23,54396 | 6,2 | 15 | 0,033 | 2,1 | 13,02 | 2тр.прох. +2відг90 º =5 | 2,6136 | 15,6336 |
| 2'.-3' | 3378,54 | 123,2881 | 6,7 | 20 | 0,057 | 2,8 | 18,76 | 1тр.прох .+1відг90º =2,5 | 3,8988 | 22,6588 |
| 3'.-4' | 6510,41 | 237,5748 | 12,2 | 20 | 0,109 | 9 | 109,8 | 2відг90 º +2тр.прох.=5 | 28,5144 | 138,3144 |
| 4'.-5' | 10236,71 | 373,5531 | 4,7 | 25 | 0,17 | 21 | 98,7 | 1тр.прох.=1 | 13,872 | 112,572 |
| 5'.-6' | 10886,64 | 397,27 | 7 | 32 | 0,106 | 6 | 42 | 1тр.прох. +2відг90 º =4 | 21,57312 | 63,57312 |
| 6'.-7' | 21698,26 | 791,8025 | 1,3 | 32 | 0,21 | 21,8 | 28,34 | 1тр.на прот. +1кран=5 | 105,84 | 134,18 |
| 8'.-9'. | 21698,26 | 791,8025 | 13 | 32 | 0,21 | 21,8 | 283,4 | 1кран+2відг.90 º =3 | 63,504 | 346,904 |
| 9'.-10'. | 10886,64 | 397,27 | 7,4 | 32 | 0,106 | 6 | 44,4 | 1тр.на прот. +1кран+2відг90º =7 | 37,75296 | 82,15296 |
| 10'.-11' | 10236,71 | 373,5531 | 4,6 | 25 | 0,17 | 21 | 96,6 | 1тр.на відг=1,5 | 20,808 | 117,408 |
| 11'.-12' | 6510,41 | 237,5748 | 13,5 | 20 | 0,109 | 9 | 121,5 | 2відг90 º +2тр.відг.=6 | 34,21728 | 155,7173 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12'.-13' | 3378,54 | 123,2881 | 8,8 | 20 | 0,057 | 2,8 | 24,64 | 1тр.на відг=1,5 | 2,33928 | 26,97928 |
| 13'.-14' | 645,19 | 23,54396 | 4 | 15 | 0,033 | 2,1 | 8,4 | 3тр.відг.+2відг90 º+3крана+3прил=25,5 | 13,32936 | 21,72936 |
|  | 1237,823 |

Нев’язка:  %, отже гідравлічний розрахунок виконаний вірно.

Елементи системи опалення зводимо  у специфікацію

Приклад 8.

Таблиця 6.3. - Специфікація системи опалення

| Поз. | Позначення | Найменування | Кільк. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Пресс»,Q = 130Вт | Радіатор біметалевий, 1 сек, шт. | 5 |  |
| 2 | Те ж | Те ж, 2сек ,шт. | 6 |  |
| 3 | Те ж | Те ж, 3сек ,шт. | 2 |  |
| 4 | Те ж | Те ж, 4сек ,шт. | 5 |  |
| 5 | Те ж | Те ж, 6сек ,шт. | 1 |  |
| 6 | Те ж | Те ж, 7сек ,шт. | 2 |  |
| 7 | Те ж | Те ж, 8сек ,шт. | 1 |  |
| 8 | Те ж | Те ж, 9сек ,шт. | 1 |  |
| 9 | Те ж | Те ж, 10сек ,шт. | 3 |  |
| 10 | Те ж | Те ж, 16сек ,шт. | 1 |  |
| 11 | ГОСТ 3262- 75* | Труби сталеві водогазопровідні оцинковані d = 15мм, пм | 33 |  |
| 12 | Те ж | Те ж, d = 20мм, пм | 69 |  |
| 13 | Те ж | Те ж, d = 25мм, пм | 28 |  |
| 14 | Те ж | Те ж, d = 32мм, пм | 43 |  |
| 15 | AVP | Термостатичний регулятор d = 15 мм, шт. | 33 |  |
| 16 | Шаровий кран | Кран відключаючий, d = 32 мм, шт. | 6 |  |

7. Розрахунок елеватора

В курсовому проекті прийнята схема теплового пункту, рис.7.1, з елеваторним вузлом (елеватор не керований). В тепловому пункті встановлються:

- засувки, призначені для регулювання подачі теплоносія в систему опалення, а також відключення системи опалення у випадку ремонта;

- манометри – для вимірювання тиску;

- теплолічильники -  для обліку теплової енергії;

- термометри – для обліку температури теплоносія;

- грязьовики і фільтри – для захисту системи опалення від механічних домішок;

- елеватор – для пониження температури теплоносія.

Рис 7.1 - Принципова схема ІТП при залежному

приєднанні  системи водяного опалення із змішуванням

води за допомогою водострумного елеватора:

1 - засувка; 2 - грязьовик; 3 - регулятор тиску; 4 - зворотній клапан;

5 - водострумний елеватор; 6 - витратомір лічильника; 7 - регулятор тиску.

Водоструминний елеватор застосовують у системі опалення для зниження температури теплоносія, що надходить із зовнішніх теплових мереж до температури, яка допустима в системі, - . Зниження температури відбувається при змішуванні високотемпературної води із зворотньою водою із системи опалення. Водоструминний елеватор та його конструктивні розміри наведені на рис.7.2.

Водоструминний елеватор сконструйований так, що підсмоктує охолоджену воду для змішування з високотемпературною водою і передає частину тиску, що створюється мережевим насосом, на джерело теплоти до системи опалення для циркуляції води.

Навколо води, що витікає з отвору сопла з великою швидкістю, утворюється зона зниженого тиску, внаслідок чого охолоджена вода пересувається із зворотної магістралі системи до камери всмоктування. У горловині струмінь змішаної води пересувається повільніше, ніж в отворі сопла. У дифузорі при постійному збільшенні площі перерізу за його довжиною гідродинамічний тиск падає, а гідростатичний зростає. За рахунок різниці гідростатичного тиску на кінці дифузора і в камері всмоктування елеватора створюється тиск, що сприяє циркуляції води в системі.

Одним з недоліків водоструминного елеватора є низький ККД. Досягаючи найбільшого значення (43%) при малому коефіцієнті змішування та особливій формі камери всмоктування, гідростатичний ККД стандартного елеватора при високотемпературній воді близький до 10%.

Рис.7.2 – Елеватор.

Розрахунок елеватора містить у собі такі визначення:

- коефіцієнт змішання

U = ,

де Т1 - температура теплоносія з  трубопроводу, що подає (150°, 130°С);

- температура теплоносія після елеватора для двотрубної системи (наприклад 95°С);

- температура теплоносія із зворотного трубопроводу (70°С);

2) діаметр горловини, мм

dг =,

де G - витрата теплоносія в системі опалення, (т/год);

- втрати напору в системі опалення, кПа;

=Н в.в-Нс.о,

де Н в.в – тиск на вводі в будівлю, Па;

- напор на  вводі у систему опалення, Па;

3) діаметр сопла, мм:

,

де   - діаметр горловини, мм;

U –  коефіцієнт змішання.

4)  знаходимо номер елеватора за діаметром горловини з табл.7.1:

Таблиця 7.1 – Підбір елеватора

|  | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № елеватора | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Висновок

Для закріплення набутих знань з проектування системи опалення в курсовому проекті необхідно зробити висновки (див. приклад 9).

Приклад 9. Для підвищення техніко-економічних показників проектованої системи опалення в курсовому проекті застосовані нові теплоізоляційні матеріали ІSOVER і ROCKMUR для утеплення зовнішньої стіни, горищного перекриття, підлоги. Передбачено ізоляцію трубопроводів системи опалення, що прокладається в неопалюваних приміщеннях і в місцях, де можливе замерзання. Теплова ізоляція застосована з матеріалу з теплопровідністю більше 0,05 Вт/м0С.

Для забезпечення теплового комфорту й енергозберігаючого ефекту на опалювальних приладах установлені терморегулятори фірми Герц.

Для контролю споживання енергії в індивідуальному тепловому пункті установлений вузол комерційного обліку споживання енергії.

Список літератури

Основна

- СНиП 2.04.05 – 91* Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха. /Госстрой СССР – М.: Стройиздат, 1991.

- ДБН В.2.2-15-2005. Житлові будинки.  Основні положення.  Держбуд України, 2005.

- Теплотехника, тепло-газоснабжение и вентиляция. /Н.В.Тихомиров, Э.С.Сергеенко – М.: Стройиздат, 1991.

- Справочник по теплоснабжению / Р.В. Щекин. – К.: Высш.школа, 1976.

- Учет и контроль расхода энергоносителей и тепловой энергии: методы и приборы / Каханович В.С., Калько Р.А., Апарович А.М. и др.; Под ред. В.С. Кахановича. – М.: Энергия, 1980.

- Ремонт инженерных систем зданий: Уч. пособие / Н.А. Шульга. – К.: Высшая школа, 1991.

- Справочник проектировщика. Отопление и горячее водоснабжение

/ И.Г.Староверов, - М.: Стройиздат, 1991.

- СНиП 2.01-82 Строительная климатология и геофизика. /Госстрой СССР – М.: Стройиздат. 1983.

- Отопление  /В.Н. Богословский, А.Н. Сканави. – М.: Стройиздат, 1991.

- Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования. / В.Н. Богословский, - М.: Стройиздат, 1990.

- Эксплуатация инженерного оборудования зданий / М.С. Богуславский – М.: Стройиздат, 1990.

- Конструирование и расчет систем водяного и воздушного отопления зданий. 2 издание / А.Н. Сканави – М.: Стройиздат, 1983.

- Экономия топливно- энергетических ресурсов в строительстве./

Г.А. Исакович, Ю.Б. Слуцкий, -  М.: Стройиздат, 1988.

Додаткова

- Щекин И.Р. Повышение энергетической эффективности вентиляционно-отопительных систем. -  Харьков, 2003.

2. Пирков В.В. Особливості проектування сучасних систем водяного опалення. – К.: ”Такі справи”, 2003. – 176 с.

3. Покотилов В.В. Пособие по расчету системы отопления. Вена. 2006

Графічна частина

План першого поверху

План  типового поверху

План дахового перекриття

Аксонометрична схема системи опалення (розрахункова)

Аксонометрична схема системи опалення

Додаток 1

Зміст

| Загальні вказівки.......................................................................................... | 3 |
| --- | --- |
| Вступні зауваження...................................................................................... | 4 |
| 1. Вихідні й кліматичні дані........................................................................ | 5 |
| 2. Теплотехнічний розрахунок зовнішніх огороджень............................. | 5 |
| 3. Розрахунок тепловтрат в приміщеннях.................................................. | 10 |
| 4. Обґрунтування обраної схеми системи опалення................................. | 15 |
| 5. Розрахунок площі нагрівання і підбір опалювальних приладів.......... | 18 |
| 6. Гідравлічний розрахунок трубопроводів системи опалення............... | 21 |
| 7. Розрахунок елеватора.............................................................................. | 25 |
| Висновок....................................................................................................... | 27 |
| Список літератури........................................................................................ | 28 |
| Графічна частина.......................................................................................... | 29 |
| Додатки......................................................................................................... | 34 |
| Зміст............................................................................................................... | 41 |

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліні "Опалення" (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання спец. 7.092108 - "Теплогазопостачання і вентиляція").

Укладачі: 	 Вікторія Вікторівна Гранкіна,

Тетяна Олексіївна  Євсєєва,

Вікторія Анатоліївна Міланко.

Редактор: Д.Ф. Курильченко

План 2007, поз.450 М.

__________________________________________________________________

Підп. до друку 27.11.07        Формат 60х84 1/16                Папір офісний

Друк на ризографі.                Умовн.- друк. арк. 2,5           Обл.-вид. арк. 3,0

Замовл. №			        Тираж 50 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

# Text boxes

Додаток 2

Продовження додатка 2

Продовження додатка 2

Додаток 3

Продовження додатка 3

tcр – tо

*49 – вертикальные трубопроводы

65 – горизонтальные трубопроводы

Додаток 4

Таблиця 3.2 -  Тепловтрати приміщень

14