Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту  «Електропостачання району міста» з курсу «Електропостачання міст і промислових підприємств»

(для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання

спец. 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання”)

Харків-ХНАМГ-2004

Методичні вказівки до виконання курсового проекту  «Електропостачання району міста» з курсу «Електропостачання міст і промислових підприємств» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.090.603) / Укл. Харченко В.Ф., Безрук В.І., Гаряжа В.М.– Харків: ХНАМГ, 2004.- 87 с.

Укладачі: В.Ф. Харченко

В.І. Безрук,

В.М. Гаряжа

Рецензент: Фатєєв В.М.

Затверджено на кафедрі електропостачання міст, протокол № 1 від 30.08.04

Текст цих вказівок не може бути передрукований, ксерокопійований або мікрофільмований, не може використовуватись в електронних і механічних інформаційних системах, а також в інших засобах інформації без узгодження з автором.

Ці методичні вказівки призначені для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.090.603 «Електротехнічні системи електроспоживання».

У них наведено основні питання  проектування за курсом «Електропостачання міст і промислових підприємств». Після кожного розділу дається приклад розрахунку для того, щоб закріпити отримані знання. Структура побудови курсового проекту дозволяє систематизувати отримані раніше знання не тільки з даного предмету. Розділи при курсовому проектуванні можуть бути розширені і доповнені з урахуванням отриманих знань з курсів: «Електрична частина станцій і підстанцій», «Перехідні процеси в системах електропостачання»,  «Мережі і системи».

У додатку наведено основний довідковий матеріал, необхідний для виконання курсового проекту.

При формуванні методичних вказівок використовувалися матеріали навчальної літератури, нормативних документів, що наведені в списку літератури.

1.ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

У даних методичних вказівках до виконання курсового проекту з електропостачання району міста наведені основні методи розрахунків електричних навантажень і елементів мережі, а також довідкові матеріали, необхідні при розробці проекту. Курсовий проект повинен включати  пояснювальну записку в обсязі 40-50 сторінок і графічний матеріал, поданий двома аркушами формату А1. На першому  аркуші зображують генеральний план мікрорайону і району міста,  куди наносять відповідно мережу 0,4 і 10 кВ. На другому кресленні зображують електричну схему джерела живлення або міської трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ за вказівкою викладача, із зазначенням типу і потужності обраного електричного устаткування. Завдання на виконання проекту містить вихідні дані на проектування і генеральний план мікрорайону і району міста.

Як вихідні дані електричних навантажень міської мережі  використовуються житлові будинки, громадсько-комунальні будівлі, зовнішнє і внутрішньоквартальне освітлення.

Курсовий проект можна умовно розділити на три частини. Перша частина містить питання визначення електричних навантажень міської електричної мережі. Важливо на цьому етапі розрахунку з достатньою точністю визначити навантаження мікрорайону і району міста, що в остаточному підсумку визначає техніко-економічні показники запроектованої мережі електропостачання. Друга частина проекту спрямована на раціональний вибір схеми електропостачання мікрорайону і району міста за допомогою техніко-економічного аналізу різних варіантів електропостачання підприємства. У третій частині проекту здійснюється вибір електричного устаткування з урахуванням розрахункових струмів короткого замикання.

2. ЗАВДАННЯ НА КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ І КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Для виконання курсового проекту «Електропостачання району міста» студенту видається генеральний план мікрорайону міста з переліком будівель і споруд, а також схема заповнення району міста мікрорайонами.

Відповідно до отриманого завдання  студент визначає розрахункову потужність на введеннях житлових будинків, громадсько-комунальних будівель і відповідно до плану району міста розраховує навантаження зовнішнього і внутрішньоквартального освітлення. Це дає підставу провести побудову картограми і визначити центр електричних навантажень для міських трансформаторних підстанцій.

На основі отриманих результатів визначають розрахункове навантаження міських підстанцій, мікрорайону, району міста в цілому і вибирають потужність джерела живлення.

Важливою складовою частиною проекту є вибір конструктивної схеми і визначення перетинів мереж напругою 0,4 і 10 кВ. Після обґрунтування і вибору живильних схем проводять розрахунок струмів короткого замикання і вибір електротехнічного устаткування підстанцій і джерела живлення району міста.

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

Кафедра «Електропостачання міст»

З А В Д А Н Н Я - 01

на курсовий  проект: «Електропостачання району міста» з  курсу:  "Електропостачання міст і промислових підприємств" студенту  ______курсу __________ факультету

_____________________________________________________________________________                                                                                    (П.І.П.)

Вихідні дані:

1. План району міста                      М 1:10000

1, 2, 3, 4 – мікрорайони міста; 	                                    периферійні вулиці;

внутріквартальні вулиці.

2. Номінальна напруга розподільної мережі 10 кВ.

3. Кількість і місце розташування джерел живлення щодо району міста______________________

________________________________________________________________________________

5.  Енергоносій для готування їжі ________

6.  Число годин використання максимуму навантажень _____

7. Термін виконання _______________

8. Дата видачі ___________________

9. Одержав ________________________підпис

10. Видав___________________________

11. План мікрорайону (див. на звороті)

# План мікрорайону                                      М 1:5000

Специфікація:

| Номер на плані | Найменування | Кількість під'їздів | Кількість поверхів | Кількість квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Житловий будинок | 7 | 9 | 252 |
| 5,20,23,24 | Житловий будинок | 6 | 9 | 216 |
| 6,26 | Житловий будинок | 4 | 9 | 144 |
| 2,21,25 | Житловий будинок | 2 | 9 | 72 |
| 3,8,22 | Житловий будинок | 3 | 9 | 108 |
| 7 | Житловий будинок | 7 | 12 | 336 |
| 9,10,16,14 | Житловий будинок | 4 | 12 | 192 |
| 19 | Житловий будинок | 3 | 12 | 144 |
| 11 | Житловий будинок | 5 | 12 | 240 |
| 4 | Житловий будинок | 5 | 9 | 180 |
| 13 | Житловий будинок | 2 | 16 | 128 |
| 12 | Дитячий садок | - | - | 400 місць |
| 18 | Школа | - | - | 2000 місць |
| 17 | Стадіон | - | - | - |
| 15 | Торговий центр | - | - | 2000 м2 |

3. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ

ЖИТЛОВИХ І громадсько- КОМУНАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ

Розрахунок навантажень міської мережі включає визначення навантажень окремих споживачів: житлових будинків, громадських будівель, комунально-побутових споживачів і елементів системи електропостачання: розподільних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів, центрів живлення і т.д.

3.1. Визначення розрахункових навантажень на введеннях

житлових будинків

Відповідно до державних будівельних норм ДБН В.2.5-23-2003 житло (квартири) щодо оснащеності побутовими електроприладами і їхніми розрахунковими навантаженнями розподіляється на три види:

1 - житло (квартири) в будинках масового будівництва, споруджених і тих, що споруджуються, із загальною площею від 35 до 95 м2 і заявленою (встановленою) потужністю електроприймачів до 30 кВт;

2 - житло (квартири) у багатоквартирних будинках, споруджених або тих, що споруджуються, загальною площею від 100 до 300 м2 і заявленою (встановленою) потужністю електроприймачів від 30 до 60 кВт;

3 - житло (квартири) у котеджах, будинках, споруджених або тих, що споруджуються, з розрахунку, як правило, на одну родину із загальною площею від 150 до 600 м2 і заявленим Замовником високим рівнем комфортності, що відповідає потужності електроприймачів від 60 до 140квт.

Для житла 1-го виду (квартир багато- і малоквартирних будинків, будинків на одну родину і будиночків на ділянках садівничих товариств) встановлюються п'ять рівнів електрифікації і відповідні їм нормативні розрахункові питомі навантаження:

I - житло (квартири) з плитами на природному газі;

II - житло (квартири) з плитами на зрідженому газі;

III - житло (квартири) з електричними плитами потужністю до 8,5 кВт;

IV - житло (квартири) з електричними плитами потужністю до 10,5 кВт;

V - будиночки на ділянках садівничих товариств.

Для житла 2-го виду встановлюються два рівні електрифікації і відповідні їм нормативні розрахункові питомі навантаження:

I - житло (квартири) з плитами на природному газі;

I I - житло (квартири) з електричними плитами потужністю до 10,5 кВт.

Встановлені нормативи питомих електричних розрахункових навантажень зведені в таблицю (Додаток, табл.1) і враховують застосування в житловому приміщенні побутових кондиціонерів повітря (або інших аналогічних за потужністю приладів і комфортного електричного додаткового опалення в межах 7-15% від загальної потреби в теплі з розрахунку 60-120 Вт на 1 м2  додатково опалювальної площі).

Розрахункове навантаження групи житла з однаковим питомим електричним навантаженням, приведене до лінії живлення, введення в житловий будинок, шин напругою 0,4 кв ТП,  визначається за формулою

,                                                                      (3.1)

де - питоме розрахункове електричне навантаження одного житла (квартири), що вибирається за табл. 1 Додатку залежно від прийнятого рівня електрифікації і кількості квартир, приєднаних до даної ланки електромережі, кВт/житло;

N - кількість житла (квартир), приєднаного до введення, лінії, ТП. Питомі розрахункові електричні навантаження житла охоплюють навантаження освітлення загальнобудинкових приміщень.

Розрахункове навантаження силових електроприймачів житлового будинку, приведене до введення, лінії або шин напругою 0,4 кВ ТП, Рсил, визначається за формулою

(3.2)

де Кп.л - коефіцієнт попиту для ліфтів, що визначається за табл. 3 Додатку, залежно від кількості ліфтових установок і кількості поверхів будинку;

— встановлена потужність електродвигуна кожного з ліфтів за паспортом, кВт;

- встановлена потужність кожного електродвигуна сантехнічних установок за їхніми паспортами, кВт;

Кп.сан - коефіцієнт попиту для електродвигунів сантехнічних установок, визначається за табл. 4 Додатку.

Якщо як силове навантаження виступають ліфти різної потужності, то

(3.3)

де Кп – коефіцієнт попиту ліфтів (Додаток, табл.2); Рл1=4 кВт; Рл2=7 кВт – потужність ліфтів першого і другого типів; nл1 і nл2 – їхня кількість.

Розрахункове навантаження житлового будинку в цілому (від житла, силових електроприймачів і вбудованих або прибудованих приміщень) за умови, коли найбільшою складовою є навантаження від житла, Рб.ж визначаються за формулою

(3.4)

де Рж – розрахункове навантаження електроприймачів житла (квартир), кВт;

Рсил – розрахункове навантаження силових електроприймачів житлового будинку, кВт;

Ргр1…Ргрn – розрахункові навантаження вбудованих або прибудованих цивільних приміщень, що живляться від електрощитової житлового будинку і визначаються за методикою розрахунку навантажень громадських  будівель (див. наступний розділ).

коефіцієнти участі в максимумі навантаження квартир і силових електроприймачів житлового будинку навантажень вбудованих і прибудованих приміщень, що визначаються за табл. 5 Додатку.

Для вибору параметрів електричних мереж необхідно знати повне навантаження:

,                                                                               (3.5)

де Рб.ж. – активне навантаження житлового будинку, кВт;

Qб.ж. – реактивне навантаження житлового будинку, кВар;

Qб.ж..=РжNtg(кв.+0,9(Рсtg(c.                                                                   (3.6)

Тут tg(кв. і tg(з – коефіцієнти, що враховують реактивне навантаження квартир і загальнодомових електроприймачів відповідно. Значення коефіцієнта потужності на введенні житлових будинків приймається за табл. 6 Додатку.

Приклад. Визначити навантаження житлового будинку, якщо відомо, що житло в цьому будинку щодо оснащеності побутовими електроприладами відноситься до першого виду згідно з встановленими нормами з однаковим питомим електричним навантаженням. Будинок має 7 під'їздів, 9 поверхів і 252 квартири. Квартири оснащені плитами на природному газі.

Розв”язання.

1. За виразом (3.1) визначаємо активне навантаження житла (квартир), попередньо встановивши за табл. 1 Додатку питоме розрахункове електричне навантаження одного житла:

2. Знаходимо реактивне навантаження житла (квартир):

tgφкв – визначаємо за табл. 6 Додатку.

3. Знаходимо повне навантаження житла (квартир):

4. Визначаємо силове навантаження житлового будинку за виразом (3.2) з урахуванням того, що як силове навантаження використовуються ліфти відповідно до рекомендацій табл. 7 Додатку:

.

У цьому виразі друга складова Рсан=0, оскільки в 9-поверховому будинку не передбачається установка сантехнічних двигунів, а друга складова перетворюється у виразі (3.3) при nл2=0.

5. Визначаємо реактивне навантаження ліфтів:

,

tgφс- знаходимо з табл. 6 Додатку.

6. Визначаємо повне силове навантаження:

7. Розрахункове активне навантаження житлового будинку в цілому визначаємо за виразом (3.4):

У цьому виразі Ргр=0, оскільки в житловому будинку відсутні вбудовані і прибудовані приміщення.

8. За виразом (3.6) визначаємо реактивне навантаження житлового будинку:

Qб.ж..=РжNtg(кв.+0,9(Рсtg(c=211,7*0,43+0,9*29,9*1,17=122,5 кВар.

Значення коефіцієнтів потужності для квартир з плитами на природному газі і для ліфтових установок встановлюємо за табл. 6 Додатку.

9. Визначаємо повне навантаження житлового будинку:

Аналогічно визначаємо всі навантаження житлових будинків і результати зводимо в табл. 3.1.

3.2. Розрахунок навантажень громадських і комунальних будинків

Навантаження громадських і комунальних будинків визначаємо за питомими навантаженнями на розрахунковий показник N:

;                                                                                  (3.7)

,                                                                         (3.8)

де - розрахункове питоме навантаження, визначається за табл. 8 Додатку;

- коефіцієнт реактивної потужності визначається за табл. 8 Додатку.

Приклад. Розрахувати навантаження загальноосвітньої школи з електрофікованою їдальнею на 1320 учнів.

Розв”язання. З урахуванням =0,25 кВт/уч., =0,33 визначаємо розрахункове навантаження:

Розраховані навантаження на підводах громадських і комунальних будинків зводимо в табл. 3.2.

# Таблиця 3.1- Визначення розрахункових навантажень житлових будинків

| Номер на генплані | Розрахункове навантаження житла | Розрахункове навантаження ліфтів | Навантаження житлового будинку |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кількість квартир n, шт. | Питоме навантаження квартир рп. , квт | Активне навантаження Pж , квт | Реактивне навантаження Q ж , кВар | Повне навантаження Sж , ква | Кількість ліфтів n1/n2 , шт. | Установлена потужність ліфтів, Pл,, квт. | Активне навантаження, Рр.л , квт | Реактивне навантаження, Qр.л., кВар | Повне навантаження, Sр.л , ква | Рб.ж., квт | Qб.ж., кВар | Sб.ж., ква |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 252 | 0,84 | 211,7 | 91 | 230,4 | 7/0 | 7/- | 29,9 | 34,9 | 45,9 | 238,6 | 122,5 | 268,2 |

Таблиця 3.2 – Розрахунок навантажень громадських і комунальних будинків

| Номер на ген-плані | Найменування громадських будинків | Одиниця виміру | Питоме навантаження, Рп | Коефіцієнт реактивної потужності, tgφ | Розрахункове навантаження |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Рр.г.б., кВт | Qр.г.б , кВар. | Sр.г.б., кВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 … | Школа на 1320 учнів | Уч. … | 0,25 … | 0,33 … | 330 … | 108,9 … | 347,5 … |

4. РОЗРАХУНОК НАВАНТАЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНОГО ОСВІТЛЕННЯ

Розрахункове навантаження внутрішньоквартального освітлення визначаємо так:

(4.1)

де  - питоме навантаження внутрішньоквартального освітлення; F- площа мікрорайону, га.

Розрахункове навантаження зовнішнього освітлення знаходимо так:

(4.2)

де - питоме розрахункове навантаження зовнішнього освітлення (додаток, табл.4.).

Площу мікрорайону і довжину вулиць визначаємо в кожному конкретному випадку з урахуванням наданого плану мікрорайону і району міста.

Приклад. Визначити навантаження внутрішньоквартального і вуличного освітлення, якщо площа мікрорайону дорівнює 51,2 га, а довжина  вулиці категорії Б складає 2 км.

Розв”язання.

5. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ МІКРОРАЙОНУ МІСТА

Розрахункове навантаження мікрорайону визначаємо за формулою

(5.1)

де - найбільше з однорідних електричних навантажень;

- інші розрахункові навантаження;

- їхні коефіцієнти участі в максимумі навантажень (додаток табл.5).

(5.2)

де  -  питоме навантаження квартир при в мікрорайоні;  – коефіцієнт попиту для ліфтових установок;  , - потужність ліфтових установок першого і другого типу відповідно; , - кількість ліфтових установок першого і другого типу відповідно.

Рекомендації:

- При орієнтовних розрахунках і при розрахунках, коли кількість квартир у мікрорайоні не перевищує 1000, можна використовувати вираз

де рж.б.п. – питоме навантаження житлових будинків, приведене до шин РУ 0,38 кВ ТП, віднесене до 1 м2 корисної площи квартир, приймається за табл. 16 додатку, Вт/м2; G – корисна площа житлових будинків мікрорайону (кварталу), м2.

- З урахуванням культурно-побутових споживачів оцінка навантаження мікрорайону може розраховуватися так:

,

де  - питоме навантаження житлових будинків мікрорайону, приведене до шин  0,38 кВ міських ТП, віднесене до 1 м2 корисної площі квартир і приймається за табл. 16 Додатку; - питоме навантаження культурно-побутових споживачів, приймається при наявності будинків з електроплитами, дорівнює 2,6 Вт/м2, з плитами на газоподібному або твердому паливі – 2,3 Вт/м2. - корисна площа житлових будинків мікрорайону (кварталу), м2.

Якщо, крім підприємств торгівлі, громадського харчування, аптек в мікрорайоні передбачається побудувати кінотеатр і поліклініку, вираз може бути поданий у вигляді:

,

де  - питомі значення навантажень для кінотеатрів, кВт/місце; - коефіцієнт сумісництва максимумів навантаження житлового сектора та кінотеатра; - кількість місць в кінотеатрі;  - коефіцієнт сумісництва максимумів навантаження житлового сектора та поліклінік; - кількість відвідувань за зміну в поліклініку;  - питоме значення навантаження на одне відвідування в поліклініці, кВт/відв.

Приклад 1.   Визначити орієнтовне навантаження мікрорайона на шинах 0,4 кВ ТП, в якому будуть побудовані житлові будинки висотою 12-16 поверхів з електроплитами. Загальна площа квартир житлових будинків  тис. м2. Крім підприємств торгівлі, громадського харчування, аптек та інших закладів мікрорайонного значення передбачається побудувати кінотеатр на 1200 глядачів та поліклініку на 750 відвідувань за зміну.

Розв”язання.

=

кВт.

= 0,12 кВт/місце, = 0,15 кВт/відвід. - визначались за табл. 8 Додатку. К1 = 0,9, К2 = 0,7 – за табл. 5 Додатку.

Приклад 2. Визначити потужність мікрорайону, якщо відомо, що кількість квартир у мікрорайоні 940, 15 ліфтів потужністю 4 кВт, 7 ліфтів потужністю 7 кВт. Квартири оснащені газовими плитами. Навантаження підприємств громадського харчування (їдальні, кафе, ресторани) складає 150 кВт, загальноосвітні школи – 200 кВт, підприємства торгівлі – 350  кВт. Внутрішньоквартальне освітлення - Зовнішнє освітлення -  .

Розв”язання. З урахуванням коефіцієнта попиту ліфтових установок за виразом 5.2 можна встановити:

*0,39*(15*4+7*7)=572+38,1=610 кВт.

Визначаємо потужність мікрорайону:

кВт.

Розрахунок навантажень мікрорайону зводимо в табл. 5.1.

Таблиця 5.1. – Розрахунок навантаження мікрорайону міста

| Найменування споживачів | Розрахункове активне навантаження Рр, кВт | Коефіцієнт участі в максимумі к1 …кn | Розрахункове навантаження Рр* кn |
| --- | --- | --- | --- |
| Житлові будинки | 610 | 1,0 | 610 |
| Підприємства громадського харчування | 150 | 0,4 | 60 |
| Загальноосвітні школи | 200 | 0,4 | 80 |
| Підприємства торгівлі | 350 | 0,4 | 140 |
| Разом |  |  | 890 |

Розрахункове навантаження мікрорайону з урахуванням внутрішньоквартального і вуличного освітлення визначаємо так:

де -коефіцієнт участі в максимумі для вуличного і внутрішньоквартального освітлення .

6. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ І КІЛЬКОСТІ ПІДСТАНЦІЙ В МІКРОРАЙОНІ

Кількість підстанцій, необхідну для живлення мікрорайону, визначаємо за виразом

(6.1)

де коефіцієнт завантаження трансформатора в нормальному режимі;

прийнята потужність трансформаторів ТП;

коефіцієнт потужності;

кількість трансформаторів на ТП.

Рекомендації:

Вибір потужності ТП відноситься до техніко-економічних задач. Підвищення потужності ТП приводить до зменшення їхнього числа і відповідно вартості, але при цьому ускладнюється розподільна мережа низької напруги, і, навпаки, зниження потужності ТП приводить до збільшення їхнього числа і вартості, але розподільна мережа низької напруги виявляється легше і відповідно дешевше. Таким чином, повинна існувати оптимальна потужність ТП, що відповідає мінімумові річних приведених витрат. Річні приведені витрати, що залежать від потужності ТП, повинні включати вартість розподільних мереж середньої і низької напруги і вартість втрат електроенергії в них, вартість ТП і втрат електроенергії у трансформаторах.

Але на попередніх етапах розрахунку не всі вихідні дані ще відомі. Тому з огляду на досвід проектування та обмеження через різні технічні обмеження, потужність трансформаторів для міських ТП обмежується, як правило, величинами 400 і 630 ква. А з огляду на те, що висота забудови в даний час збільшується і складає не менше 12 поверхів, що збільшує поверхневу щільність навантаження, цілком обґрунтовано на перших етапах розрахунків приймати трансформаторні підстанції 2*630 ква з коефіцієнтом завантаження в нормальному режимі одного трансформатора, рівному 0,7.

Приклад. 	Визначити кількість підстанцій в мікрорайоні, якщо його потужність 2259,9 кВт.

Розв”язання. З огляду на поверховість, щільність забудови мікрорайону і категорію електричних приймачів, вибираємо потужність трансформаторів 630 кВт і кількість трансформаторів у ТП –2.

7. РОЗПОДІЛ НАВАНТАЖЕНЯ МІКРОРАЙОНУ ПО ПІДСТАНЦІЯХ

Розподіл навантаженя по підстанціях здійснюємо з урахуванням   вищевикладеного в попередніх розділах.

Приклад. Розподілити навантаження фрагмента мікрорайону:

Вихідні дані:

| Номер на плані | Найменування | Кількість під”їздів | Кількість поверхів | Кількість квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Житловий будинок | 7 | 9 | 252 |
| 5 | Житловий будинок | 6 | 9 | 216 |
| 6 | Житловий будинок | 4 | 9 | 144 |
| 2 | Житловий будинок | 2 | 9 | 72 |
| 3 | Житловий будинок | 3 | 9 | 108 |
| 4 | Житловий будинок | 5 | 9 | 180 |

Внутрішньоквартальне освітлення – 10 кВт, зовнішнє освітлення –25 кВт.

Будинки оснащені плитами на природному газі.

Розв”язання. Припустимо, що всі будинки живляться від однієї підстанції потужністю 2*630 кВА. Оскільки в цій частині мікрорайону знаходяться тільки житлові будинки, розрахункове навантаження цієї частини мікрорайону, що приходиться на трансформаторну підстанцію за аналогією з виразом (3.1) з урахуванням ліфтових установок:

де  0,604 - питоме навантаження,  при кількості квартир в мікрорайоні 972 (знаходимо за табл.1 додатку); 0,35 –  коефіцієнт попиту ліфтових установок при їх кількості 27.

При визначенні кількості ліфтових установок треба користуватися нормами, відповідно до яких для будинків 6-9 поверхів рекомендується установка одного ліфта потужністю 7 кВт, 12-16 поверхів – 2  ліфта 7 і 11 кВт, 20-25 поверхів – 2 ліфта 7 і 11-15 кВт.

Визначаємо повну активну потужність ТП, віднесену до шин 0,4 кВ з урахуванням внутрішньоквартального й зовнішнього освітлення:

Знаходимо повну потужність підстанції:

.

Коефіцієнт завантаження в нормальному режимі:

.

Коефіцієнт завантаження в аварійному режимі:

.

Оптимальні коефіцієнти завантаження ; .

Аналогічно можна розподіляти навантаження серед інших ТП. При цьому треба звернути увагу, що при додаванні навантажень різних груп споживачів треба враховувати коефіцієнти сумісності.

Всі розрахунки зводимо в табл. 7.1

Таблиця 7.1 – Розрахунок навантаження трансформаторних підстанцій

| Номер ТП | Повна розрахункова потужність ТП, SТП, кВА | Встановлена розрахункова потужність трансформа-тора, Sтр, кВА | Тип трансфор-матора | Коефіцієнт завантаження трансформатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кзн | кза |
| 1 … | 757,3 … | 2*630 … | ТМ630-10/0,4 … | 0,6 … | 1,2 … |

8. РОЗМІЩЕННЯ ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЙ НА ПЛАНІ МІКРОРАЙОНУ

Для визначення місця розташування трансформаторної підстанції визначаємо центр електричних навантажень. Побудову картограми виконуємо на підставі результатів визначення розрахункових навантажень житлових будинків, наведених в табл. 3.1.

Картограму будуємо за умовою, що площі кіл картограми (Fi) в обраному масштабі (m) є розрахуновими, повними навантаженнями житлових будинків і комунально-громадських навантажень (Spi). Тоді радіуси кожного кола визначаемо за виразом

(8.1)

Центр навантажень приймаємо співпадаючим з центром ваги будинку. Це   допущення   обумовлене   тим,   що   невідомий	  розподіл приймачів  електроенергії по площині будинку. Для визначення місця розташування трансформаторної підстанції знаходимо центр електричних навантажень підстанції за допомогою аналітичного методу додавання паралельних навантажень, що базується на теорії проекцій. На генплан мікрорайону довільно наносимо осі координат і координати центру електричних навантажень знаходимо за формулами

(8.2)

(8.3)

де X0, Y0 – координати центру навантажень; Xi, Yi – координати центру навантажень i-го будинку; Spi – розрахункове, повне навантаження будинку.

Приклад 1. 	Визначити центр електричних навантажень підстанції для фрагмента плана мікрорайону:

Рис. 8.1 – План фрагмента мікрорайону

Розрахункове навантаження житлових будинків складає: 1 – 120 кВА; 2 – 63 кВА; 3 – 85 кВА; 4 – 105 кВА; 5 – 110 кВА; 6 – 75 кВА.

Розв”язання. 	Відповідно до плану фрагмента мікрорайону й електричних навантажень за формулами (8.2) і (8.3) знаходимо центр електричних навантажень:;

.

Всі значення зводимо в табл. 8.1.

Таблиця 8.1 – Розрахункові дані для визначення центру електричних   навантажень підстанції

| № за планом | Spi, кВА | Xi, мм | Yi, мм | Spi*Xi, кВА*мм | Spi*Yi, кВА*мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 120 | 20 | 38 | 2400 | 4560 |
| 2 | 63 | 35 | 35 | 2205 | 2205 |

Продовження табл. 8.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 85 | 35 | 23 | 2975 | 1955 |
| 4 | 105 | 43 | 39 | 4515 | 4095 |
| 5 | 110 | 18 | 15 | 1980 | 1650 |
| 6 | 75 | 45 | 20 | 3375 | 1500 |
| Всього | 558 |  |  | 17450 | 15965 |

При визначенні центру електричних навантажень підстанцій на місцевості слід враховувати масштаб зображеного мікрорайону на плані.

Приклад 2. Побудувати картограму навантажень для житлового будинку, коли відомо, що повне навантаження житлового будинку Sз.ж=250 кВт, а силове навантаження складає Sсил=45 кВА.

За виразом (8.1) будуємо картограму навантажень для житлового будинку попередньо прийнявши масштаб m=0,2 кВА/мм2.

Сектор кола, що показує величину силового навантаження у загальному навантаженні житлового будинку, визначаємо так:

.

Значення для кожного будинку зводимо в табл. 8.2.

Таблиця 8.2 – Розрахункові дані для побудови картограми навантажень

| № будинку за планом | Spi, кВА | Sсил, кВА | R, мм | (, град. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 250 | 45 | 19,9 | 64 |
| … | … | … | … | … |

Центр електричних навантажень і картограму зображуємо на плані, при цьому силове навантаження виділяємо у вигляді сектора, як показано на рис. 8.2.

Рис. 8.2 – Зображення картограми навантажень житлового будинку

9. ВИБІР СХЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ РАЙОНУ МІСТА

Трансформаторні підстанції за планом мікрорайону розподіляємо відповідно до раніше проведених розрахунків, як це показано на рис.9.1.

Рис. 9.1 – План мікрорайону і розподіл трансформаторних                                                              підстанцій

Нехай район міста складається з однакових мікрорайонів. Якщо в завданні визначена  кількість мікрорайонів – 4, тоді план району міста матиме вигляд:

Рис.9.2 – План району міста і розташування трансформаторних  підстанцій

9.1. Вибір і розрахунок живильної мережі напругою 10 кВ

При виборі схеми електропостачання необхідно враховувати наявність джерел живлення в місті, їх кількість, віддаленість від споживачів, доцільність додаткових розподільних пунктів. Доцільність спорудження РП і живильних ліній повинна бути обгрунтована в кожному випадку техніко-економічними розрахунками. Розподільні пункти і живильні лінії споруджувати доцільно з економічної точки зору при щільності електричного навантаження не менше за 5 мВт/км2 і при відстані живильного району від джерела більше 3-4 км. Навантаження на шинах РП 10 кВ має бути не менше 7 мВт. Розподільні пункти слід розміщувати в районі міста таким чином, щоб напрямок потоків енергії в живильній і розподільних мережах 10 кВ, по можливості, співпадав. При цьому зменшуються втрати енергії та скорочується витрати кабеля. Економічно доцільно розташовувати РП 10 кВ потужністю 14-20 мВА на території живлючого ним району між найближчою до джерела живлення межою і центром навантаження, заглиблюючись в район обслуговування на 10-15% від його відстані. Менші за потужністю РП треба розташовувати поблизу межі живлючого району. Розподільний пункт і найближчі до нього ТП доцільно суміщати.

Визначаємо повну потужність, яку споживає район міста:

(9.1)

де n – кількість мікрорайонів у районі міста.

Загальну кількість РП в районі міста знаходимо з урахуванням оптимальної потужності РП:

(9.2)

де оптимальна потужність РП, що рекомендується при поверхневій щільності навантаження 3 мВт/км2 – 8 мВт; при 5 мВт/км2 –11 мВт; при 8 мВт/км2 – 14 мВт; при 10 мВт/км2 –16 мВт; при 15мВт/км2 –18 мВт.

Для визначення поверхневої щільності навантаження треба знати площину Fм району міста, що охоплена мережою середньої напруги та повне навантаження Рр.м:

(9.3)

Приклад. 	Вибрати живильну мережу 10 кВ для електропостачання району міста, коли відомо, що район міста складається з 6 мікрорайонів, є одне джерело живлення, розташоване у західній частині району та віддалений від його межі на відстань 6 км. Потужність району міста складає Рр.м=21600 кВА, а його площа 4 км2.

Розв”язання.

Поверхнева щільність навантаження становить:

Оптимальна потужність РП для цієї поверхневої щільності навантаження складає 11 мВт, тоді кількість РП для цього району дорівнює 2, виходячи із загальної кількості, потужність перерозподілиться між РП по 21600/2=10800 кВт. Оскільки потужність РП невелика, розташовуємо їх на межі району міста з однаковою віддаленістю від джерела живлення (рис.9.1).

Рис.9.1 – Побудова  живильної лінії  10 кВ

Живильні лінії виконуюємо декількома паралельно працюючими кабелями із загальним вимикачем на кожній лінії. Принципова схема з урахуванням побудови та резервування секцій розподільних пунктів подана на рис.9.2.

Рис. 9.2 – Принципова схема живильних ліній

Для розрахунку такої схеми необхідно знати навантаження на РП. Оскільки це навантаження задане в умові прикладу, то ми його й приймаємо. Якщо треба знайти шляхом додавання навантажень підстанцій, що підключені до РП, то воно визначається так:

(9.4)

де Ксм – коефіцієнт суміщення максимуму навантаження ТП, що живляться від даного РП (додаток, табл. 6).

Визначаємо повну потужність навантаження РП:

Знаходимо струм лінії:

,

де nл – кількість ліній, що живлять РП.

Визначаємо переріз лінії:

де Jек – економічна щільність струму (додаток, табл. 7) .

Задаємося кількістю кабелів у лінії – 2, тоді переріз кабеля визначається так:

За ДГСТ приймаємо кабель перерізом 95 мм2. Допустимий струм кабеля Iприп=205А (табл. 9, Додаток).

Перевіряємо кабель за припустимим струмом на нагрівання:

,                                                      (9.5)

де Iр – робочий струм кабеля; кп – коефіцієнт, що враховує умови прокладання (табл.10 Додатку); Iприп – припустимий струм кабеля.

;       .

Перевіряємо роботу кабеля в аварійному режимі. Допускаємо, що найбільш важким аварійним режимом для даної схеми є пошкодження однієї лінії, тоді живлення РП здійснюється по двох лініях і аварійний струм в цьому випадку визначається так:

В умовах аварійної роботи повинна дотримуватись умова

,                                                          (9.6)

де кпер – коефіцієнт перевантаження, що враховує збільшення припустимого струму кабеля в післяаварийному режимі (табл.11 Додатку).

У нормальному режимі кабель завантажений на 70% (115,5/166*100 =70). Тому в післяаварійному режимі вираз (9.6) має вигляд:

;              .

У цьому виразі умова не дотримується, тому слід прийняти переріз на ступінь більше, тобто переріз кабеля приймаємо рівним 120 мм2.

9.2. Вибір  розподільної мережі напругою 0,4 і 10 кВ

Схема  електропостачання району міста розробляється з урахуванням розміщення джерел живлення та споживачів, величини їхньої напруги та потужностей, необхідної надійності, розташування та конструктивного виконання ліній, РП і міських ТП.

Згідно з ПУЕ електроприймачі діляться на три категорії.

До першої категорії належать електроприймачі, перерва електропостачання яких може спричинити небезпеку для життя людей і порушення функціонування особливо важливих елементів міського господарства. До їх складу входять: електроприймачі висотних (більше 16 поверхів) будівель, в тому числі ліфти, пожежні насоси, аварійне освітлення, вузли радіозв”язку, телефонні й телеграфні станції, протипожежні установки, водопровід, каналізація, електрифікований транспорт, споруди та об”єкти з масовим скупченням людей, що діють при штучному освітленні (театри, кіно, клуби, великі стадіони, універмаги і т.ін.), особливі операційні палати, лікарні, пологові будинки, пункти невідкладної медичної допомоги, музеї та виставки міського значения, міські ЦП (РП) із загальним навантаженням більше 10000 кВА та ін.

До другої категорії належать електроприймачі, перерва в електропостачанні яких призводить до порушення нормальної діяльності значної кількості міських жителів. До їх складу входять: житлові будинки з електроплитами, житлові будинки висотою 6 поверхів і більше з газовими плитами, гуртожитки на 50 осіб і більше, будівлі закладів з кількістю працюючих від 50 до 2000 осіб, дитячі й медичні заклади, аптеки, криті видовищні та спортивні споруди з кількістю місць у залі від 300 до 800, відкриті спортивні споруди зі штучним освітленням при наявності 20 рядів і більше, підприємства громадського харчування з кількістю посадкових місць від 100 до 500, магазини з торговельною площею від 250 до 2000 м2, комбінати побутового обслуговування, ательє з кількістю робочих місць більше 50, салони-перукарні з кількістю робочих місць 10 і більше, хімчистки, пральні, навчальні заклади з кількістю учнів від 200 до 1000 чоловік, музеї та виставки місцевого значення, готелі з кількістю місць від 200 до 1000, бібліотеки, міські ЦП (РП) і ТП із загальним навантаженням від 400 до 10000 кВА.

До третьої категорії відносяться всі інші електроприймачі, що не підходять під визначення першої і другої категорій.

Електроприймачі першої категорії повинні забезпечуватися електроенергією від двох незалежних джерел живлення, перерва в їх електропостачанні може бути допущена тільки на час автоматичного вводу резервного живлення. Незалежними джерелами живлення є дві секції або системи шин однієї чи двох електростанцій і підстанцій. Як друге  незалежне джерело живлення можуть використовуватись автономні джерела живлення (акумуляторні батареї, дизельні електростанції та ін.) і резервні зв”язки по мережі напругою 0,4 кВ від найближчої ТП, що живляться по мережі 10 кВ від іншого незалежного джерела.

Електроприймачі другої категорії рекомендується забезпечувати електроенергією від двох незалежних джерел живлення. Для таких електроприймачів допустимі перерви в електропостачанні на час, необхідний для включення резервного живлення діями чергового персоналу або виїзної оперативної бригади.

Живлення електроприймачів другої категорії, як правило, слід передбачати від однотрансформаторних ТП за умови організації централізованого резерву трансформаторів і забезпеченні можливості заміни пошкодженого трансформатора за час не більше однієї доби. Для цих електроприймачів допускається резервування у післяаварійному режимі шляхом улаштування тимчасових зв”язків напругою 0,4 кВ.

Електроприймачі  третьої категорії можуть живитися від одного джерела живлення. Допустимі перерви в електропостачанні на час, необхідний для подачі тимчасового живлення, ремонту чи заміни пошкодженого елемента системи електропостачання, але не більше ніж на одну добу.

Для електропостачання споживачів третьої категорії в селищах міського типу при повітряному виконанні 0,4 і 10 кВ застосовується радіально-магістральна розподільна мережа 0,4 і 10 кВ без резервування ліній і трансформаторів. Така мережа характеризується найменшими капіталовкладеннями на здійснення електропостачання споживачів через відсутність резервування елементів мережі та вибір параметрів всіх елементів тільки за умовами нормального режиму роботи (рис.9.5).

Рис. 9.5 – Радіально-магістральна розподільна мережа 0,4 і 10 кВ

Основний принцип побудови розподільної мережі для електроприймачів третьої категорії – це поєднання петльових резервованих ліній напругою 10 кВ з метою двобічного живлення кожної ТП і радіальних нерезервованих ліній 0,4 кВ до споживачів. При живленні мережі напругою 10 кВ повітряними лініями їх резервування може не передбачатися.

Головним принципом побудови розподільної мережі для електроприймачів другої категорії є поєднання петльових ліній 10 кВ, що забезпечують двобічне живлення кожної ТП, і петльових ліній напругою 0,4 кВ для живлення споживачів. Петльові лінії напругою 0,4 кВ можуть приєднуватися до однієї або різних ТП. Допускається використання автоматизованих схем (двопроменевих наприклад) для живлення електроприймачів другої категорії, якщо їх застосування призводить до збільшення приведених витрат на спорудження мережі не більше ніж на 5%.

Рис. 9.6 – Петльова неавтоматизована розподільна мережа 0,4 і 10 кВ

Петльова неавтоматизована розподільна мережа 0,4 і 10 кВ (рис. 9.6) застосовується для приймачів другої категорії. Живлення петлі здійснюється як від різних джерел живлення (ДЖ1, ДЖ2; ТП6, ТП12), так і від одного (ДЖ1; ТП4). У нормальному режимі петльові лінії 10 кВ роз”єднуються на одній з ТП (ТП10 або ТП11). Для кабельних ліній 0,4 кВ економічно доцільна робота при замкнених петльових схемах з встановленням розділяючого, плавкого запобіжника в лінії з найменшим потоком потужності. У процесі експлуатації в ряді випадків у нормальних режимах петльові лінії 0,4 кВ роз”єднуються аналогічно лініям 10 кВ.

Петльові мережі рекомендуються як основні для електропостачання споживачів другої і третьої категорій житлових районів міста. За технічними і техніко-економічними показниками цей тип петльових розподільних мереж застосовується при житловій забудові будинків до 9-12 поверхів. Якщо є в наявності ТП, що живлять споживачів першої категорії, то в петльових мережах може застосовуватися вибіркове резервування електропостачання, із використанням автоматизації ввімкнення резерву. Петльові неавтоматизовані розподільні мережі при встановленні лінійних вимикачів навантаження з автоматизованим управлінням називаються петльовими автоматизованими мережами 10 кВ. У ТП встановлюється додатково комплект автоматики, що забезпечує вибіркове вимкнення пошкоджених ліній.

Головним принципом побудови розподільної мережі для електроприймачів першої категорії є двопроменева схема з двобічним живленням з АВР на напрузі 0,4 кВ при двотрансформаторних ТП, якщо  підключені взаєморезервовані лінії 10 кВ до різних незалежних джерел живлення і пристрій АВР безпосередньо на вводі 0,4 кВ електроприймачів.

Приклад схеми для живлення електроприймачів першої категорії показаний на рис. 9.7. У цій схемі для надійності електропостачання магістралі 10 кВ переважно живляться від різних джерел.

Областю застосування магістральних автоматизованих мереж є райони, в яких за техніко-економічними показниками доцільно застосування двотрансформаторних ТП. До таких районів орієнтовно відносяться  житлові райони із забудовою спорудами в 12-15 поверхів і вище та із значною частиною електроприймачів першої категорії.

Рис. 9.7 – Радіально-магістральна автоматизована мережа 0,4 і 10 кВ

При живленні одночасно приймачів першої, другої і третьої категорії часто використовують комбіновані двопроменево-петльові схеми розподільної мережі 10 кВ (рис. 9.8).

Рис. 9.8 – Комбінована двопроменево-петльова схема розподільної

мережі напругою 10 кВ

При застосуванні схеми живлення, що на рис. 9.5, як правило, використовують однотрансформаторні схеми ТП (рис. 9.9). При використанні магістральних розподільних мереж 10 кВ і однотрансформаторних ТП схема підстанції має вигляд на рис. 9.10.

Для більш відповідальних споживачів застосовують двотрансформаторні ТП з автоматизованим резервуванням з боку 10 кВ і з АВР з боку 0,4 кВ, виконані із застосуванням контакторів або автоматичних вимикачів (рис. 9.11).

# Рис. 9.9 – Схема однотрансформаторної підстанції без автоматизованого резервування з боку 10 кВ

Рис. 9.10 – Схема однотрансформаторної ТП з АВР з боку 10 кВ

із застосуванням вимикачів навантаження

Рис. 9.11 – Схема двотрансформаторної ТП з автоматизованим резервуванням з боку 10 кВ і з АВР з боку 0,4 кВ із застосуванням автоматичних вимикачів

Рекомендації:

Для вибору схем електропостачання окремих споживачів на напрузі 0,4 кВ і 10 кВ доцільно виділяти райони міста, що характеризуються наявністю:

а) в основному тільки електроприймачів другої і третьої категорії;

б) більшої кількості споживачів, які мають електроприймачі першої категорії.

Для таких груп і здійснюється побудова розподільних мереж 0,4 і 10 кВ відповідно зі схемами, наведеними в цьому розділі.

У випадку, якщо економічно недоцільно здійснювати розподіл на ці групи, здійснюють електропостачання від однієї мережі, при цьому повинні виконуватися вимоги до електропостачання електроприймачів першої категорії.

Для електропостачання районів міста із споживачами, що мають в основному електроприймачі тільки другої і третьої категорій, на напрузі 10 кВ треба застосовувати петльову схему з однотрансформаторними ТП.

Для електропостачання районів міста з великою кількістю споживачів, які мають електроприймачі першої категорії, на напрузі 10 кВ рекомендується двопроменева схема з двобічним живленням з двотрансформаторними ТП.

Застосування трипроменевої (багатопроменевої) схеми рекомендується при реконструкції або будівництві нових міських електричних мереж, коли вона може виявитися більш економічною, ніж двопроменева з двобічним живленням.

Для електропостачання районів міста з окремими ділянками, що мають велику кількість споживачів з електроприймачами першої категорії, на напрузі 10 кВ  слід використовувати комбіновану петльово-двопроменеву схему з виконанням двопроменевої схеми з двотрансформаторними ТП на ділянках з великою кількістю споживачів, які мають електроприймачі першої категорії.

У випадку застосування на напрузі 10 кВ петльової схеми з однотрансформаторними ТП для електропостачання споживачів, які мають електроприймачі другої і третьої категорії, мережу напругою 0,4 кВ виконують за петльовою схемою, якщо не потрібне роздільне живлення силового та освітлювального навантаження, і за двопроменевою схемою з однобічним живленням, якщо потрібне роздільне живлення силового та освітлювального навантаження будинків.

Приєднання ліній петльової або двопроменевої схеми мережі 0,4 кВ до різних ТП треба виконувати для живлення житлових і громадських будівель з електричними плитами, будинків висотою 9 поверхів і вище. В інших випадках приєднання ліній до різних ТП рекомендується за умови, якщо це не призводить до погіршання економічних показників мережі більше ніж на 5%.

При петльовій схемі з однотрансформаторними ТП для електропостачання окремих споживачів, які мають електроприймачі першої категорії на напрузі 0,4 кВ, рекомендується застосування одній з наступних схем:

а) петльової або двопроменевої схеми з двобічним живленням від різних однотрансформаторних ТП, підключених до різних напівпетель одної лінії 10 кВ або до різних магістралей 10 кВ, з АВР безпосередньо в електроприймачів першої категорії;

б) петльової або двопроменевої схеми з однобічним живленням від різних секцій одної з ТП, на якій встановлюються два трансформатори і здійснюється ділення кабельної лінії на напівпетлі з АВР у споживачів.

Вибір тієї чи іншої схеми виконують з урахуванням їх економічності, потужності електроприймачів першої категорії та можливості практичного виконання.

При двопроменевій схемі на напрузі 10 кВ з двотрансформаторними ТП мережу 0,4 кВ виконують за двопроменевою схемою з однобічним живленням від різних секцій однієї ТП.

9.3. Розрахунок розподільної електричної мережі 10 кВ

Вибір перерізів дротів і кабелів напругою вище 1 кВ виконують:

- за економічною щільністю струму в нормальному режимі;

- за припустимим тривалим струмовим навантаженням за нагріванням в нормальному і післяаварійному режимах;

- припустимій втраті напруги в нормальному і післяаварійному режимах;

- термічній стійкості при струмах короткого замикання, якщо кабельні лінії не захищені плавкими запобіжниками.

Економічний переріз жил кабелів розподільних ліній 10 кВ розраховують для кожної ділянки за вже знайомою формулою

(9.7)

де   - переріз ділянки розподільної мережі 10 кВ, мм2;

- розрахунковий струм ділянки розподільної мережі 10 кВ, А;

- нормоване значення економічної щільності струму, А/мм2, вибране за табл.7 (Додаток).

Переріз ділянок, отриманий в результаті розрахунку, необхідно округляти до найближчого стандартного. При цьому для сусідніх ділянок допускається приймати однакові перерізи жил, що відповідають економічному для найбільш довгої ділянки, якщо різниця між значеннями економічного перерізу для цих ділянок знаходиться в межах одного ступеня за шкалою стандартних перерізів.

Розрахунок жил кабелів розподільної мережі 10 кВ за припустимим тривалим струмовим навантаженням по нагріванню в нормальному режимі здійснюють за виразом

(9.8)

де  - розрахунковий струм в нормальному режимі на ділянці, А;

- припустиме тривале струмове навантаження жил кабеля ділянки, А;

- поправний коефіцієнт на кількість працюючих кабелів, що лежать поряд в землі (табл.10 Додатку);

- поправний коефіцієнт на температуру землі (табл. 12 Додатку);

- поправний коефіцієнт на питомий тепловий опір землі (табл.13 Додатку);

- поправний коефіцієнт попереднього навантаження кабелю в нормальному режимі (табл. 11Додатку);

В післяаварійному режимі:

(9.9)

де  - поправний коефіцієнт короткочасного перевантаження в післяаварійному режимі (табл. 11 Додатку).

Припустимі тривалі струмові навантаження жил кабелів 0,4–10 кВ  наведені в табл.9 Додатку з розрахунку прокладення в землі на глибині 0,7-1,0 м не більше одного кабеля при температурі землі +15 0С і питомому тепловому опорі 120 см*К/Вт і прокладанні у повітрі при температурі +25 0С. При цьому припустимі температури нагрівання жил кабелів з бумажною просоченою ізоляцією 0,4 кВ складає +80 0С, а для напруги 10 кВ – +60 0С, кабелі с пластмасовою ізоляцією – +65 0С.

При температурі землі, що відрізняється від +15 0С, слід припустимі тривалі струми, вказані в таблиці, змінювати шляхом введення поправного коефіцієнта , значення якого наведені в табл. 12 Додатку.

При питомому тепловому опорі землі, що відрізняється від 120 Ом/Вт, припустимі тривалі струми, вказані в таблиці, треба змінити шляхом введення поправного коефіцієнта , значення якого наведені в табл. 13 Додатку.

Кабельні лінії, що несуть в нормальних режимах навантаження, менші за номінальні, можуть короткочасно перевантажуватися в нормальному і післяаварійному режимах, для цього припустимі тривалі струми, вказані в таблиці, змінюють в нормальному режимі, на коефіцієнт попереднього навантаження кабеля , а в післяаварійному – на  (табл. 11 Додатку). Як правило, на час ліквідації аварії, припустиме перевантаження кабеля 0,4- 10 кВ з бумажною просоченою ізоляцією вибирають рівним =1,3 (з урахуванням попереднього навантаження в нормальному режимі у години максимуму = 0,8).

Середньомісячна температура грунту на глибині прокладання кабеля для всіх районів України в осінньо-зимовий сезон складає 10 0С, а для літнього сезону 20-25 0С залежно від регіону. Для Харківської області ця температура становить 20 0С.

Розрахунок жил кабелів за припустимою втратою напруги здійснюють за виразом

,                                          (9.10)

де    - найбільша втрата напруги в нормальному режимі роботи, В;       - припустима втрата напруги, В.

Припустима втрата напруги в розподільній мережі 10 кВ до найбільш віддаленого ТП в нормальному режимі, при відсутності живлючої мережі 10 кВ, не повинна перевищувати 6%, а при наявності живлючої мережі 10 кВ – 4%.

Для лінії з декількома ділянками розподільної мережі втрату напруги від шин джерела живлення до найбільш віддаленого навантаження розраховують за формулою

,                    (9.11)

де - номінальна напруга лінії, кВ;

- активна і реактивна потужність на к-й ділянці лінії, кВт, кВар;

- активний і реактивний опір к-ї ділянки лінії довжиною , Ом;

;                              .                                                 (9.12)

Активний  та індуктивний  опір кабелів наведені в табл. 14 Додатку.

Розрахунок розподільної мережі 10 кВ за термічною стійкістю при струмах короткого замикання та виконанні живильної мережі можна виконати за виразом

,                                     (9.13)

де - сталий струм короткого замикання, кА;

- мінімально допустимий переріз жили кабеля, мм2 за умовою термічної стійкості при струмах к.з.;

С=85…90; tп=tз+tотк=0,2…0,6 с;

tз - час спрацьовування захисту;

tотк – час спрацьовування вимикачів, що дорівнює 0,1…0,2 с.

Приклад. 	Розрахувати петльову схему мережі 10 кВ, якщо відоме навантаження з боку 10 кВ міських трансформаторних підстанцій відповідно до схеми:

Рис. 9.12 – Розрахункова схема до прикладу. (Відстань між підстанціями дана в метрах)

Розв”язання.

Якщо навантаження дане з боку 0,4 кВ трансформаторної підстанції, то слід враховувати втрати в трансформаторах. В цьому випадку треба скористатися приблизними втратами з використанням коефіцієнта втрат на трансформаторній підстанції:

(9.14)

де =1,038 – коефіцієнт втрат енергії на трансформаторній підстанції; - навантаження трансформаторної підстанції; =0,92 коефіцієнт потужності; =10 кВ напруга розподільної мережі.

Оскільки в умові прикладу навантаження дане з боку 10 кВ, то струм, що споживається першою трансформаторною  підстанцією, визначається як

.      (9.15)

Аналогічно знаходимо струм на всіх підстанціях, і тоді розрахункова схема й вихідні дані матимуть вигляд

Рис.9.13 – Перетворена розрахункова схема

Струм на головній ділянці визначається так:

,                                       (9.16)

де - довжина протилежних плечей, м; - сумарна довжина всіх ділянок, м; - значення струму відповідної підстанції, А.

Так, для наведеного прикладу значення струму на головній ділянці А знаходимо як

Струм на головній ділянці А/:

Знаходимо струми на ділянках мережі:

Точка потокорозділу знаходиться на підстанції 5. Найменше значення струму на ділянці 5-4, тому в нормальному режимі роз”єднувач встановлюється на цій ділянці, тоді уточнюємо розподіл струмів по ділянках:

Рис. 9.14 – Розподіл струму навантаження в нормальному режимі

Переріз кабеля на кожній ділянці вибираємо за економічною щільністю струму і перевіряємо за тривало-припустимим струмом на нагрівання в нормальному й аварійному режимах, а також за втратами напруги до самої віддаленої точки ділянок мережі в нормальному і аварійному режимах.

Визначаємо економічно вигідний переріз для ділянки мережі А-1 за виразом (9.7):

- для кабелів з бумажною ізоляцією і Тм = 4000 год/рік.

Відповідно до ДСТ вибираємо переріз 150 мм2. Для цього перерізу кабеля припустимий струм за табл. 9 (Додатку) =275 А.

Перевіряємо переріз за умовами нагрівання в нормальному режимі за виразом (9.8):

;     ;

.

У нормальному режимі умова задовольняється. Залишаємо вибраний переріз для перевірки його в післяаварійному режимі. У післяаварійному режимі живлення всіх підстанцій здійснюється за схемою:

Рис. 9.15 – Схема живлення підстанцій в післяаварійному режимі при живленні від точки А

Відповідно до цього  , тоді за виразом (9.9)

,

- це не збігається з умовою, тому підвищуємо переріз кабеля на одну ступінь F=185 мм2, а припустимий струм для цього кабеля =310 А. Тоді за формулою (9.9) можна записати

,

- ця умова додержується, що підтверджує – кабель проходить за нагріванням в післяаварійному режимі при живленні від точки А. Аналогічно вибираємо переріз кабеля на всіх ділянках мережі й заносимо в табл. 9.1. Для перевірки кабеля в післяаварійному режимі при живленні від точки А/ схема живлення міських ТП матиме вигляд:

Рис. 9.16 – Схема живлення підстанцій в післяаварійному режимі при живленні від точки А/

Проводимо аналогічні розрахунки, як і в першому аварійному режимі, результати їх зводимо в табл. 9.1. Якщо на будь-якій ділянці мережі кабель за припустимим струмом на нагрівання в післяаварійному режимі не проходить, то збільшуємо переріз кабеля на одну або дві ступіні залежно від потреби й записуємо в таблицю.

При виборі перерізу кабеля на ділянці 4-5, де в нормальному режимі струм відсутній, слід скористатися струмами післяаварійного режиму. В першому аварійному режимі струм на цій ділянці дорівнює 204 А, а в другому – 198,2 (див. табл. 9.1). Виходячи з найбільш важкого першого аварійного режиму для цієї ділянки, вибираємо струм – 204 А. За виразом (9.9) вибираємо припустимий струм кабеля, що задовольняє цій умові:

З табличних даних (див. табл. 9 Додатку) вибираємо припустимий струм 165 А, що відповідає перерізу кабеля 70 мм2.

Перевіряємо вибраний переріз кабелів за втратами напруги в нормальному і аварійному режимах. Виразивши через струми рівняння (9.11), можна представити втрати напруги в % від номінальної формулою

.

Перевіряємо переріз вибраного кабеля за втратами напруги в нормальному режимі, попередньо визначивши активний і реактивний опір ділянок мережі та записавши їх значення в табл. 9.1:

Аналогічно проводимо розрахунки для інших ділянок, результати зводимо в табл. 9.1. Таким же чином здійснюємо розрахунки і для двох аварійних режимів, як це показано в таблиці.

Аналізуючи отримані результати, можна зробити висновок, що втрати напруги як в нормальному, так і в аварійному режимах не перевищують припустимих значень. Значить, вибрані перерізи кабелів задовольняють вимогам за втратами напруги.

Перевірка кабелів на термічну стійкість в цьому розділі не проводиться, тому що відсутні розрахунки струмів короткого замикання.

Таблиця 9.1 – Розрахункові дані для розподільної мережі 10 кВ

| Найменування | Ділянка мережі |
| --- | --- |
|  | А-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-А/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Струм ділянки в нормальному режимі ,А | 204,0 | 159,4 | 105,9 | 54,7 | - | 47,4 | 97,0 | 149,6 | 198,2 |
| Розрахунковий переріз кабеля Fэк, мм2 | 145,7 | 113,9 | 75,6 | 39,0 | - | 33,9 | 69,3 | 106,9 | 141,6 |
| Переріз за ДСТ, мм2 | 150 | 120 | 95 | 50 | - | 35 | 70 | 120 | 150 |
| Припустимий струм кабеля, , А | 275 | 240 | 205 | 140 | - | 115 | 165 | 240 | 275 |

Продовження табл.9.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Припустимий струм кабеля з урахуванням поправних коефіцієнтів в нормальному режимі, , А | 228,8 | 199,7 | 170,6 | 116,5 | - | 95,7 | 137,3 | 199,7 | 228,8 |
| Розрахунковий струм в післяаварійному режимі при живленні від точки А ,А | 402,2 | 357,6 | 304,1 | 252,9 | 198,2 | 150,8 | 101,2 | 48,6 | - |
| Розрахунковий струм в післяаварійному режимі при живленні від точки А/ ,А | - | 44,6 | 98,1 | 149,3 | 204 | 251,4 | 301 | 353,6 | 402,2 |
| Припустимий струм кабеля з урахуванням поправних коефіцієнтів в післяаварійному режимі, , А | 371,8 | 324,5 | 277,2 | 189,3 | - | 155,5 | 223,1 | 324,5 | 371,8 |
| Уточнений переріз кабеля за ДСТ, мм2 | 185 | 150 | 120 | 95 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
| Припустимий струм кабеля, , А | 310 | 275 | 240 | 205 | 165 | 205 | 240 | 275 | 310 |
| Припустимий струм кабеля з урахуванням поправних коефіцієнтів в післяаварійному режимі, , А | 419,0 | 371,8 | 324,5 | 277,2 | 223,1 | 277,2 | 324,5 | 371,8 | 419,0 |
| Активний опір кабеля по ділянках, Ом | 0,109 | 0,066 | 0,045 | 0,142 | 0,073 | 0,179 | 0,09 | 0,076 | 0,157 |
| Реактивний опір кабеля по ділянках, Ом | 0,05 | 0,026 | 0,015 | 0,036 | 0,014 | 0,046 | 0,028 | 0,029 | 0,072 |
| Втрати напруги в нормальному режимі, | 0,42 | 0,2 | 0,27 | 0,14 | - | 0,15 | 0,16 | 0,21 | 0,59 |
| Сумарні втрати до віддаленої точки |  |  |  | 1,03 | - | 1,11 |  |  |  |
| Втрата напруги в аварійному режимі при живленні від точки А | 0,82 | 0,45 | 0,78 | 0,65 | 0,14 | 0,48 | 0,17 | 0,07 | - |

Продовження табл. 9.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумарні втрати до віддаленої точки в аварійному режимі при живленні від точки А |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |
| Втрата напруги в аварійному режимі при живленні від точки А/ | - | 0,05 | 0,25 | 0,38 | 0,14 | 0,79 | 0,49 | 0,5 | 1,2 |
| Сумарні втрати до віддаленої точки в аварійному режимі при живленні від точки А/ |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |

9.4. Розрахунок розподільної електричної мережі 0,4 кВ

Переріз жил кабелів розподільних мереж 0,4 кВ повинні бути вибрані, а потім перевірені за припустимим тривалим струмовим навантаженням по нагріванню у нормальному й післяаварійному режимах, припустимою втратою напруги в нормальному й післяаварійному режимах.

Попередній вибір перерізів кабелів роблять, виходячи з середніх значень граничних втрат напруги в нормальному режимі в мережах 0,4 кВ (от ТП до вводів у будівлю) не більше 4% і здійснюють за формулою

(9.17)

де      - питома провідність алюмінію, =32 м/Ом*мм2;

-  припустима втрата напруги, 4%;

- лінійна напруга мережі, В;

- сума моментів навантаження, кВт*м;

За припустимим тривалим струмовим навантаженням по нагріванню в нормальному й післяаварійному режимах перевірку кабеля здійснюють за виразами (9.8)-(9.9).

За припустимою втратою напруги кабель можна перевірити за формулою:

.                                            (9.18)

Приклад. 	Розрахувати розподільну мережу 0,4 кВ, якщо відоме навантаження житлових будинків і схема підключення відповідно до рис. 9.17.

Рис. 9.17 – Схема розподільної мережі 0,4 кВ

Розв”язання.

Робимо попередній вибір перерізу кабеля за формулою (9.17) для  ділянок розподільної мережі 0,4 кВ:

.

За ДСТ приймаємо переріз кабеля 25 мм2.

.

За ДСТ приймаємо переріз кабеля 2*25 мм2.

.

За ДСТ приймаємо переріз кабеля 2*50 мм2.

Для знаходження перерізу кабеля на ділянці 7-8 необхідно визначити втрати напруги ділянки ТП1-7:

.

Визначаємо переріз кабеля на ділянці 7-8:

.

Приймаємо переріз кабеля за ДСТ 2*35 мм2.

Для електричної мережі, виконаної за петльовою схемою, слід, як і у попередньому розділі, визначити потік потужності по ділянках і точку потокорозділу.

# Рис. 9.18 – Петльова схема розподільної мережі 0,4 кВ міської  підстанції

Визначаємо потік потужності на головних ділянках і розподіляємо його по ділянках розподільної мережі:

;

;

Ділянка 3-4 має мінімальний потік потужності, тому на цій ділянці і встановлюється розрив:

Рис. 9.19 – Розподільна мережа 0,4 кВ в нормальному режимі

У нормальному режимі потоки потужності розподіляться по ділянках таким чином:          РТП1-2=120+94=214(кВт);                   Р2-3=94 кВт;

РТП1-5=77+94=171(кВт);        Р4-5=94 кВт.

Попередньо визначаємо переріз кабелів:

.

Приймаємо переріз кабеля за ДСТ 150 мм2.

Визначаємо втрати напруги на ділянці ТП1-2:

.

Переріз кабеля на ділянці 2-3:

.

Приймаємо переріз кабеля за ДСТ 95 мм2.

Переріз кабеля на ділянці ТП1-5:

.

Приймаємо переріз кабеля за ДСТ 120 мм2.

Визначаємо втрати напруги на ділянці ТП1-5:

.

Перетин кабелю на ділянці 4-5:

.

Приймаємо переріз кабеля за ДСТ 185 мм2.

Отримані результати зводимо в табл. 9.2.

При визначенні розрахункового струму в нормальному режимі по ділянках мережі скористаємося формулою

(9.19)

Для ділянки мережі ТП1-1:

Аналогічно визначаємо розрахунковий струм кабеля в нормальному режимі по інших ділянках і результати зводимо в таблицю. Визначаючи розрахунковий струм кабеля в нормальному режимі для ділянки ТП1-6, що містить два кабелі за виразом (9.19) можна записати

Припустимий струм кабеля в нормальному режимі визначаємо за виразом

.                                (9.20)

Для ділянки ТП1-1:

Визначаємо аналогічно для інших ділянок і результати вносимо в таблицю.

Припустимий струм кабеля післяаварійного режиму знаходимо за виразом:

(9.21)

Визначаємо припустимий струм кабеля післяаварійного режиму для ділянки ТП1-6:

Визначаємо струм аналогічно для інших ділянок і результати вносимо в таблицю.

При визначенні розрахункового струму кабеля післяаварійного режим по ділянці мережі ТП1-6 скористаємось формулою

Якщо попередньо вибраний кабель (за припустимою втратою напруги) не проходить післяаварійного режиму, то переріз кабеля уточнюється в бік збільшення на одну ступінь або більше залежно від розрахункового струму післяаварійного режиму. Далі, як і на початку розрахунку, проводимо порівняльний аналіз. Всі результати розрахунків також зводимо в таблицю. На ділянках ТП1-2, ТП1-5, 4-5 післяаварійного режиму струми значно перевищують припустимі струми кабеля максимального перерізу, тому на цих ділянках використовуємо в лінії два кабелі. Після кінцевого вибору кабеля перевіряємо розподільну мережу 0,4 кВ за втратою напруги.

Для ділянки ТП1-1 втрата напруги в нормальному режимі складає

.

Для ділянки ТП1-6:

в нормальному режимі ;

в післяаварійному режимі .

Аналогічно визначаємо втрати напруги в нормальному і післяаварійному режимі для всіх ділянок і визначаємо сумарні втрати по мережі до самої віддаленої точки. Результати розрахунків зводимо в таблицю.

При розрахунку петльової схеми в післяаварійному режимі слід враховувати два випадки: живлення  всіх електроприймачів по ділянках ТП1-1 і живлення по ділянці ТП1-5.

## Таблиця 9.2 – Розрахункові дані по розподільній мережі 0,4 кВ

| Найменування | Д і л я н к а м е р е ж і |
| --- | --- |
|  | ТП1-1 | ТП1-6 | ТП1-7 | 7-8 | ТП1-2 | 2-3 | 3-4 | ТП1-5 | 4-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Розрахунковий переріз кабеля, мм2 | 18,7 | 20,8*2 | 39,2*2 | 27,5*2 | 124 | 84,4 | - | 107,6 | 161,0 |
| Прийнятий перетин за ДСТ, мм2 | 25 | 2*25 | 2*50 | 2*35 | 150 | 95 | - | 120 | 185 |
| Розрахунковий струм кабеля в нормальному режимі, А | 104,2 | 99,2 | 176,9 | 77,7 | 353,8 | 155,4 | - | 282,7 | 155,4 |
| Припустимий струм кабеля , А | 106 | 106 | 161 | 129 | 308 | 235 | - | 271 | 354 |
| Припустимий струм кабеля з урахуванням поправних коефіцієнтів в нормальному режимі, А | 88,2 | 79,4 | 120,6 | 96,6 | 256,2 | 195,2 | - | 225,5 | 294,5 |
| Розрахунковий струм у післяаварійному режимі, (живлення по ділянці ТП1-2 для петльової схеми), А | - | 198,4 | 353,8 | 155,4 | 636,0 | 438,2 | 282,7 | - | 127,0 |
| Розрахунковий струм в післяаварійному режимі, (живлення по ділянці ТП1-5 для петльової схеми), А | - | 198,4 | 353,8 | 155,4 | - | 198,4 | 353,8 | 636,0 | 509,3 |
| Припустимий струм кабеля з урахуванням поправних коефіцієнтів у післяаварійному режимі, А | - | 143,3 | 217,7 | 174,4 | 416,4 | 317,7 | 366,4 | 366,4 | 478,6 |
| Уточнення перерізу кабеля за ДСТ, мм2 | 25 | 2*50 | 2*120 | 2*35 | 2*95 | 185 | 120 | 2*95 | 2*70 |

Продовження табл. 9.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Припустимий струм кабеля, , А | 106 | 161 | 271 | 129 | 235 | 354 | 271 | 235 | 193 |
| Припустимий струм кабеля з урахуванням поправних коефіцієнтів у післяаварійному режимі, , А | - | 217,7 | 366,4 | 174,4 | 317,7 | 478,6 | 366,4 | 317,7 | 260,9 |
| Втрата напруги у нормальному режимі, | 3,0 | 3,3 | 0,87 | 1,5 | 1,9 | 0,73 | - | 1,66 | 0,83 |
| Сумарні втрати до віддаленої точки в нормальному режимі | 3,0 | 3,3 |  | 2,37 |  | 2,63 | - |  | 2,49 |
| Втрата напруги у післяаварійному режимі (при живленні по ділянці ТП1-2 для петльової схеми) | - | 6,6 | 1,74 | 3,0 | 3,4 | 2,0 | 1,5 | - | 0,68 |
| Сумарні втрати до віддаленої точки у післяаварійному режимі (при живленні по ділянці ТП1-2 для петльової схеми) | - | 6,6 |  | 1,74 + 1,5= 3,24 |  |  |  |  | 7,58 |
| Втрата напруги у післяаварійному режимі (при живленні по ділянці ТП1-5 для петльової схеми) | - | 6,6 | 1,74 | 3,0 | - | 0,93 | 1,89 | 3,73 | 2,71 |
| Сумарні втрати до віддаленої точки у післяаварійному режимі (при живленні по ділянці ТП1-5 для петльової схеми) | - | 6,6 |  | 0,87+ 3,0= 3,87 |  | 9, 26 |  |  |  |

10. Розрахунок струмів короткого замикання (скз) у розподільній мережі 10 кВ

Сучасні розподільні мережі 10 кВ працюють з ізольованою нейтраллю або з компенсацією ємнісних струмів. Тому в них можливі такі пошкодження: трифазні, двофазні й подвійні замикання на землю, а також однофазні замикання на землю. У цьому курсовому проекті для вибору електрообладнання достатньо розрахувати трифазне коротке замикання. Розрахунки можна виконувати в іменованих одиницях, оскільки це дозволяє безперервно контролювати достовірність ведення розрахунку і правильність отримання результатів.

Для розрахунку струмів короткого замикання необхідно визначити опір до точки к.з.:

,          (10.1)

де - опір системи, Ом;  - опори елементів розподільної мережі, Ом.

Опір системи визначаємо як

(10.2)

де  - потужність короткого замикання, МВА.

Сталий струм короткого замикання у будь-якій точці знаходимо так:

(10.3)

де Zекв.-  сумарний опір до точки короткого замикання.

При живленні від джерела нескінченної потужності його незмінна й періодична складова струму короткого замикання, тоді

,                                                 (10.4)

де початкове діюче значення періодичної складової струму короткого замикання. Ударний струм короткого замикання:

(10.5)

При визначенні періодичної складової СКЗ в момент розходження контактів вимикача  можна вважати ЕРС системи і періодичну складову ТКЗ незмінними в часі, тобто =.

Аперіодична складова ТКЗ до моменту розходження контактів

,					(10.6)

де τ – розрахунковий час, для якого треба знайти .

# Розрахунковий час  τ =tз.мин. + tс.вык.,

де tз.мин.– мінімальний час дії релейного захисту (приймається рівним 0,01 с);

# tс.вык.– особистий час відключення вимикача (приймається за каталогами  залежно від типу вимикача).

Повний інтеграл Джоуля СКЗ є результатом дії періодичної (.) і аперіодичної (.) складових СКЗ:

(10.7)

При віддаленому КЗ, коли періодична складова СКЗ в часі не змінюється,

,	             	(10.8)

де – час від початку КЗ до його відключення, с; - час дії релейного захисту, с; – повний час відключення вимикача з приводом, с.

Якщо  =1(2, то можна застосувати вираз

.                                         (10.9)

Приклад.  Розрахувати струм короткого замикання в точках К1-К5 для схеми рис.10.1. Потужність короткого замикання . Опір ділянок розподільної мережі 10 кВ: х1=0,01; r1=0,25; х2=0,04; r2=0,18; х3=0,03; r3=0,16.

Рис. 10.1 – Розрахункова схема розподільної мережі 10 кВ

Визначаємо опір системи:

Визначаємо еквівалентні опори

Струм короткого замикання в точці К1 визначається:

.

Струм короткого замикання в точці К2:

Струм короткого замикання в точці К3:

Струм короткого замикання в точці К4:

Струм короткого замикання в точці К5:

Ударний струм короткого замикання в точках:

К1-

К2-

К3-

К4 -

К5-

Аперіодичну складову СКЗ до моменту розходження контактів для точки короткого замикання К1 визначаємо за виразом (10.6). При цьому постійну часу Та для установок більше 1 кВ можна прийняти приблизно 0,05 с. Розрахунковий час, для якого потрібно знайти аперіодичну складову для наведеного прикладу, знаходимо з розрахунку мінімального часу дії релейного захисту (0,01 с) і власного часу відключення вимикача (0,1 с):

Аналогічно аперіодичну складову визначаємо для інших точок короткого замикання:

К2 –  К3 –  К4 –  К5 –

Повний інтеграл Джоуля СКЗ для точки К1 можна встановити за виразом

Аналогічно знаходимо інтеграл Джоуля СКЗ для інших точок короткого замикання:

К2 –  К3 –  К4 –  К5 –

Визначаємо мінімальний переріз кабелів за термічною стійкістю для ділянок:

(10.10)

де с – коефіцієнт, який для кабелів 10 кВ з бумажно-просиченою ізоляцією дорівнює 100.

Ділянка 1-2 –

ділянка 2-3 –

ділянка 3-4 –

ділянка 4-5 –

На цих ділянках переріз повинен бути більший, ніж мінімальний, тоді за термічною стійкістю вони проходять. Якщо вибрані раніше кабелі не задовольняють цій умові, то на цих ділянках збільшуємо переріз кабеля, що був вибраний у попередніх розділах.

Розрахунки зводимо в табл. 10.1.

Таблиця 10.1 – Розрахунок струмів короткого замикання

| Найменування величини струму | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумарний опір до точки к.з. , Ом | 0,2 | 0,32 | 0,49 | 0,6 | 0,69 |
| Стале значення струму к.з., , кА | 28,9 | 18,1 | 11,8 | 9,6 | 8,4 |
| Ударний струм к.з., , кА | 3,7 | 46,2 | 30,09 | 24,48 | 21,42 |
| Аперіодична складова струму к.з., , кА | 11,59 | 7,24 | 4,715 | 3,836 | 3,357 |
| Тепловий імпульс при струмі к.з., , кА2*с | 133,63* 106 | 52,417* 106 | 22,278* 106 | 14,745* 106 | 11,289* 106 |
| Мінімальний переріз, , мм2 | - | 72,4 | 47,2 | 38,4 | 33,6 |
| Прийнятий переріз, , мм2 | - | 120 | 95 | 70 | 50 |

11. Вибір обладнання трансформаторних підстанцій і розподільних пунктів

Підстанції підключаються до живильної мережі залежно від обраної схеми через роз”єднувачі, вимикачі навантаження або запобіжники. Лінії напругою до 1 кВ  захищають за допомогою запобіжників і автоматичних вимикачів. На розподільних пунктах, якщо це передбачено проектом, вибирають вимикачі.

Вимикачі вибирають за:

- номінальною напругою;

- номінальним тривалим струмом;

- електродинамічною стійкістю;

- вимикаючою здатністю;

- термічною стійкістю.

Вимикачі навантаження за:

- номінальною напругою;

- номінальним тривалим струмом;

- електродинамічною стійкістю;

- термічною стійкістю.

Роз”єднувачі за:

- номінальною напругою;

- номінальним тривалим струмом;

- електродинамічною стійкістю;

- вимикаючою здатністю;

- термічною стійкістю.

Високовольтні запобіжники за:

- номінальною напругою;

- номінальним тривалим струмом;

- вимикаючою здатністю;

- селективністю.

Приклад. Вибрати високовольтний вимикач на розподільному пункті 10 кВ. Розрахунковий максимальний робочий струм =380 А, струм короткого замикання  кА, ударний струм короткого замикання 40 кА.

Аперіодична складова струму к.з. 4 кА, тепловий імпульс 800 кА2*с.

Розв”язання. Вибір вимикача в нормальному режимі здійснюємо за струмом і напругою. Після цього вимикач перевіряємо на термічну та динамічну стійкість, а також за умовами відключення в аварійному режимі.

- Номінальна напруга мережі, в якій встановлюється вимикач,       , де   - номинальна напруга вимикача.

- Розрахунковий струм тривалого режиму ланцюга, в якому встановлюється вимикач,     , де  - тривалий номінальний струм вимикача. Розрахунковий струм   вибираємо з найбільш несприятливого експлуатаційного режиму. Наприклад, при наявності двох паралельних ліній він визначається при відключенні однієї з них,  , де  - тривалий робочий струм однієї лінії.

- Електродинамічну стійкість перевіряємо за початковим періодичним надперехідним струмом к.з. та ударним струмом к.з в ланцюгу, де встановлюється вимикач,   , де  - граничний, наскрізний струм (діюче значення періодичної складової), припустимий для розглянутого вимикача,  , де  - номінальний струм електродинамічної стійкості вимикача (амплітудне значення граничного, повного струму, припустимого для розглянутого вимикача).

- Вимикаючу здатність перевіряємо за симетричною (періодичною) складовою струму к.з., що відповідає розрахунковому часу  відключення короткого замикання, , де - номінальний, симетричний струм відключення вимикача та аперіодичної  складової струму к.з., що відповідає часу до моменту розходження дугогасних контактів вимикача, , де   - номінальний аперіодичний струм відключення вимикача.

- Перевірку за термічною стійкістю здійснюємо за допомогою інтегралу Джоуля струму к.з., що характеризується кількістю теплоти, кА2*с, яка виділяється у вимикачі за час короткого замикання,  де  - граничний струм термічної стійкості, який вимикач може витримати без пошкодження протягом граничного часу термічної стійкості

Користуючись розрахунковими й каталожними даними на вимикачі 10 кВ, вибираємо з умови вибору вимикачів на розподільному пункті і дані заносимо в табл. 11.1.

Таблиця 11.1 – Вибір вимикача розподільного пристрою на 10 кВ

| Умови вибору | Розрахункові значення | Довідкові дані |
| --- | --- | --- |

## Аналогічно використовуючи умови вибору по кожному виду обладнання, відповідно до обраної схеми електропостачання міста, робимо вибір для іншого обладнання однієї з міських підстанцій 10 кВ і розподільного пристрою.

Для РП рекомендується застосовувати вакуумні вимикачі серії ВВ/ТЕL или ВВ(Е). Припустимо застосування маломасляних вимикачів типу ВМП(Е), ВК(Е), ВНП, ВНР.

# Д О Д А Т К И

# Таблиця 1 – Питомі розрахункові електричні навантаження житла 1-го і 2-го видів

| Споживачі електроенергії | Значення показника, кВт/житла при кількості житла |
| --- | --- |
|  | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| 1. Житло 1-го виду |
| 1.1 I рівня електрифікації в будинках з плитами на природному газі | 5,00 | 3,85 | 3,23 | 2,72 | 2,36 | 2,10 | 1,91 | 1,65 | 1,31 | 1,14 | 1,00 | 0,87 | 0,74 | 0,66 | 0,60 |
| 1.2 II рівня електрифікації в будинках з плитами на зрідженому газі і на твердому паливі | 6,50 | 5,01 | 4,20 | 3,53 | 3,07 | 2,73 | 2,48 | 2,15 | 1,70 | 1,48 | 1,30 | 1,12 | 0,96 | 0,86 | 0,78 |
| 1.3 III рівня електрифікації в будинках з електроплитами потужністю до 8,5 кВт | 10,00 | 8,19 | 5,56 | 4,44 | 3,76 | 3,33 | 3,05 | 2,72 | 2,35 | 2,10 | 1,73 | 1,38 | 1,31 | 1,19 | 1,10 |
| 1.4 IV рівня електрифікації в будинках з електроплитами потужністю 10,5 кВт | 12,00 | 9,83 | 6,67 | 5,33 | 4,51 | 3,99 | 3,66 | 3,26 | 2,82 | 2,52 | 2,08 | 1,65 | 1,58 | 1,43 | 1,32 |
| 1.5 V рівня електрифікації в будинках на ділянках садових товариств | 3,50 | 2,84 | 1,91 | 1,47 | 1,22 | 1,07 | 0,96 | 0,83 | 0,66 | 0,58 | 0,52 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,41 |
| 2. Житло 2-го виду |
| 2.1 I рівня електрифікації в будинках з плитами на природному газі | 9,00 | 6,33 | 5,29 | 4,36 | 3,72 | 3,26 | 2,94 | 2,51 | 2,00 | 1,78 | 1,62 | 1,47:, | 1,24 | 1,08 | 0,99 |
| 2.2 II рівня електрифікації в будинках з електроплитами потужністю 10,5 кВт за індивідуальним проектом | 16,00 | 13,05 | 8,34 | 6,41 | 5,39 | 4,77 | 4,36 | 3,83 | 3,18 | 2.83 | 2,51 | 2,16 | 1,88 | 1,77 | 1,76 |

Таблиця 2 – Значення коефіцієнта одночасності Код

| Характеристика котеджу | Коефіцієнт одночасності Код при кількості житла (котеджів) |
| --- | --- |
|  | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 |
| З плитами на природному газі | 1 | 0,65 | 0,51 | 0,38 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
| З електроплитами потужністю до 10,5 кВт | 1 | 0,81 | 0,50 | 0,38 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,20 | 0.18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 |
| Те саме з повним електроопаленням пл. 150м2 | 1 | 0,87 | 0,65 | 0,56 | 0,52 | 0,50 | 0,49 | 0,47 | 0,44 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,39 |
| Те саме з повним електроопаленням пл.300 м2 | 1 | 0,90 | 0,73 | 0,66 | 0,63 | 0,62 | 0.60 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 |
| Те саме з повним електроопаленням пл. 600 м2 | 1 | 0,93 | 0,81 | 0,77 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,675 | 0,67 |
| Примітка. Коефіцієнти одночасності для всіх котеджів подані з урахуванням проточних електро-водопідігрівальннх приладів. Для котеджів з електроопаленням значення Код подані для режиму постійного ввімкнення електроопалювальних приладів протягом опалювального сезону і не дійсні для електротеплоакумуляційних систем, що працюють в період мінімальних навантажень системи. |

Таблиця 3 – Коефіцієнти попиту для ліфтових установок

| Кількість ліфтових установок | К сп.л для будинків висотою |
| --- | --- |
|  | до 12 поверхів | 12 і більше поверхів |
| 2-3 | 0,80 | 0,90 |
| 4-5 | 0,70 | 0,80 |
| 6 | 0,65 | 0,75 |
| 10 | 0,50 | 0,60 |
| 20 | 0,40 | 0,50 |
| 25 и больше | 0,35 | 0,40 |
| Примітка. Коефіцієнт попиту для кількості ліфтових установок, не вказаних в таблиці, визначаємо інтерполяцією |

Таблиця 4 – Значення коефіцієнта попиту Ксп.сан для сантехнічних установок

| Питома вага встановленої потужності працюючого сантехнічного і холодильного обладнання, включаючи системи кондиціонування повітря, в загальній встановленій потужності працюючих силових електроприймачів, % | К сп.сан при кількості електроприймачів |
| --- | --- |
|  | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| 100-85 | 1 (0.8) | 0,90 (0.75) | 0,80 (0,7) | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,50 |
| 84-75 |  |  | 0.75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0.50 |
| 74-50 |  |  | 0,70 | 0,65 | 0.65 | 0,6 | 0,60 | 0,55 | 0.50 | 0,50 | 0,45 |
| 49-25 |  |  | 0,65 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0,45 |
| 24 і менше |  |  | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,40 |
| Примітки 1. У встановлену потужність резервні електроприймачі не включаються. 2. У дужках наведені коефіцієнти попиту для електродвигунів одиничної потужності більше 30 кВт. 3. Коефіцієнт попиту для кількості приєднаних електроприймачів, не вказаних в таблиці, визначається інтерполяцією. |

| Назва споруди (помешкання) найбільшого розрахункового навантаження | Житлові будинки з електроплитами | Житлові будинки з газовими плитами або на твердому паливі | Установи громадського харчування - ідальні | Установи громадського харчування – ресторани і кафе | Середні навчальні заклади | Загальноосвітні школи, ПТУ | Установи адміністративно- управлінські, фінансові, проектно-конструкторські | Торговельні підприємства однозмінні | Торговельні підприємства півтора й двозмінні | Готелі | Перукарні | Дошкільні дитячі заклади | Поліклініки | Комбінати побутового обслуговування, ательє | Підприємства комунального обслуговування | Культові, видовищні установи, кінотеатри |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Житлові будинки з електроплитами | — | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
| Житлові будинки з газовими плитами або на твердому паливі | 0,9 | — | 0,6 | 0.7 | 0,5 | 0,3. | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| Підприємства громадського харчування (їдальні, ресторани, кафе) | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 |
| Школи, середні навчальні заклади, ПТУ, бібліотеки | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Торгівельні підприємства одно-, півтори-, двозмінні | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Установи управління, фінансові, адміністративні будівлі підприємств і проектно-конструкторські організації | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,5 |
| Готелі | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0.8 | 0,4 | 0,3 | 0,61 | 0.6 | 0,8 | 0.8 | 0,8 | 0.4 | 0,7 | 0.5 | 0,7 | 0,9 |
| Поліклініки | 0,5 | 0,4 | 0.8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0.7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Ательє і комбінати побутового обслуговування | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Культові, видовищні установи, кінотеатри | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |  |
| Примітка. Якщо від ТП живляться декілька споживачів з рівними або близькими до рівних навантаженнями, розрахунок слід виконувати відносно того навантаження, при якому Рmax получається найбільшим. |

Таблиця 5 – Коефіцієнти участі в максимумі навантаження

Таблиця 6 – Значення розрахункових коефіцієнтів потужності

| Лінія живлення | Розрахункові коефіцієнти |
| --- | --- |
|  | потужності (cos φ) | рактивного навантаження (tgφ) tgφ |
| Квартири з електричними плитами | 0,98 | 0,20 |
| Квартири з електричними плитами та побутовими кондиціонерами повітря | 0,93 | 0,40 |
| Квартири з плитами на природному, зрідженому газі, на твердому паливі | 0,96 | 0,29 |
| Квартири з плитами на природному, зрідженому газі, на твердому паливі і з побутовими кондиціонерами повітря | 0,92 | 0,43 |
| Загальнобудинкове освітлення: з лампами розжарювання | 1,00 | 0,00 |
| Те саме з люмінесцентними лампами | 0,92 | 0,43 |
| Господарські насоси, вентиляційні установки та інші санітарно-технічні пристрої | 0,80 | 0,75 |
| Ліфти | 0,65 | 1,17 |
| Примітка. Коефіцієнт потужності лінії, що живить один електродвигун, приймають за каталожними даними цього двигуна |

Таблиця 7 - Номінальні потужності ліфтів

| Кількість поверхів будівлі | 6—9 | 12 | 16 | 20—25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість ліфтів в одній секції | 1 | 2 | 2 | 2—3 |
| Номінальна потужність двигунів, кВт | 7 | 7; 11 | 11 | 7; 11—15 |

Таблиця 7.1 - Економічна щільність струму, А/мм2

| Дроти, кабелі | Тривалість використання максимуму навантаження, год/рік |
| --- | --- |
|  | 1000-3000 | 3000-5000 | 5000-8700 |
| Голі дроти й шини мідні | 2,5 | 2,1 | 1,8 |
| Те саме, алюмінієві | 1,3 | 1,1 | 1,0 |
| Кабелі з паперовою і дроти з гумовою та полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
| Те саме з алюмінієвими | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
| Кабелі з гумовою та пластмасовою ізоляцією з мідними жилами | 3,5 | 3,1 | 2,7 |
| Те саме з алюмінієвими | 1,9 | 1,7 | 1,6 |

Таблиця 8 – Орієнтовні питомі розрахункові електричні навантаження громадських будівель і споруд громадського призначення

| Об”єкти масового будівництва | Одиниця виміру | Питоме навантаження | Розрахункові коефіцієнти |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | потужність (cos φ) | реактивне навантаження (tg φ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Підприємства громадського харчування | кВт на місце |  |  |  |
| а) повністю електрифіковані з кількістю місць до 500 включно |  | 1,03 | 0,98 | 0,20 |
| б) з кількістю місць більше 500 до 1000 включно |  | 0,85 | 0,98 | 0,20 |
| в) з кількістю місць більше1000 г) частково електрифіковані (з плитами на газоподібному паливі) з кількістю місць до 500 включно |  | 0,75 0,80 | 0,98 0,95 | 0,20 0,33 |
| д) з кількістю місць більше 500 до 1000 включно |  | 0,70 | 0,95 | 0.33 |
| е) з кількістю місць вище 1000 |  | 0,60 | 0,95 | 0,33 |
| Підприємства роздрібної торгівлі: | кВт на м торг.залу |  |  |  |
| а) продовольчі без кондиціонування повітря |  | 0,23 | 0,85 | 0,62 |
| б) продовольчі з кондиціонуванням повітря |  | 0,25 | 0,80 | 0,75 |
| в) промтоварні без кондиціонування повітря |  | 0,14 | 0,85 | 0,62 |
| г) промтоварні з кондиціонуванням повітря д) універсами без кондиціонування повітря |  | 0,15 0,15 | 0,8 0,87 | 0,75 0,57 |
| е) універсами з кондиціонуванням повітря |  | 0,20 | 0,85 | 0,62 |

Продовження табл. 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальноосвітні школи: а) з електрифікованими їдальнями і спортзалами. | кВт на одного учня | 0,25 | 0,95 | .1 0,33 |
| б) без електрифікованих їдалень, зі спортзалами |  | 0,17 | 0,90 | 0,48 |
| в) з буфетами, без спортзалів |  | 0,17 | 0,90 | 0,48 |
| г) без буфетів і спортзалів |  | 0.15 | 0,90 | 0,48 |
| Професіонально-технічні навчальні заклади з їдальнями | кВт на одного учня | 0,45 | 0,80-0,92 | 0,75-0,48 |
| Дитячі дошкільні заклади: а) з електрифікованими кухнями б) з газовими плитами | кВт на місце | 0,45 0,20 | 0,98 | 0,20 |
| Школи-інтернати | кВт на місце | 1,10 | 0,95 | 0,33 |
| Будинки-інтернати для інвалідів та людей похилого віку | кВт на место | 2,20 | 0,93 | 0,40 |
| Установи охорони здоров”я та відпочинку: | кВт на ліжко-місце |  |  |  |
| а) лікарні хірургічного профілю з електрифікованими кухнями |  | 2,50 | 0,92 | 0,43 |
| б) хірургічні корпуси (без кухонь) |  | 0,80 | 6,95 | 0,33 |
| в) лікарні багатопрофільні з електрифікованими кухнями |  | 2,20 | 0,93 | 0,40 |
| г) терапевтичні корпуси (без кухонь) |  | 0,50 | 0,95 | 0,33 |
| д) радіологічні корпуси (без кухонь) |  | 0,70 | 0,95 | 0,33 |
| е) лікарні дитячі з електрифікованими кухнями |  | 2,00 | 0,93 | 0,40 |
| ж) терапевтичні корпуси дитячих лікарень (без кухонь) |  | 0,40 | 0,95 | 0,33 |
| Будинки відпочинку та пансіонати | кВт на місце |  |  |  |
| без кондиціонування повітря |  | 0,40 | 0,92 | 0,43 |
| Дитячі табори | кВт на м2 житл.помешк. | 0,03 | 0,92 | 0,43 |
| Поліклініки | кВт на відв. за зміну | 0,15 | 0,92 | 0,43 |
| Аптеки: | кВт на м2 торг. залу |  |  |  |
| а) без приготування ліків |  | 0,12 | 0,93 | 0,40 |
| б) з приготуванням ліків |  | 0,17 | 0,90 | 0,48 |
| Кінотеатри та кіноконцертні зали: | кВт на місце |  |  |  |
| а) з кондиціонуванням повітря |  | 0,15 | 0,92 | 0,43 |
| б) без кондиціонування повітря |  | 0.12 | 0,95 | 0,33 |
| Театри й цирки | кВт на місце | 0,35 | 0,9 | 0,48 |
| Палаци культури, клуби | кВт на місце | 0,45 | 0,92 | 0,43 |

Продовження табл. 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Готелі (без ресторанів); |  |  |  |  |
| а) з кондиціонуванням повітря | кВт на місце | 0,50 | 0,85 | 0,62 |
| б) без кондиціонування повітря |  | 0,35 | 0,85 | 0,62 |
| Фабрики хімчистки та пральні самообслуговування | кВт/кг речей | 0,08 | 0,75 | 0,88 |
| Комбінати побутового обслуговування населення | кВт на роб. місце | 0,60 | 0,85 | 0,62 |
| Перукарні | кВт на роб. місце | 1,45 | 0,97 | 6,25 |
| Гуртожитки: а) з електроплитами на кухнях б) бсз електроплит на кухнях | кВт на місце | 0,50 0,20 | 0,95 0,93 | 0,33 0,40 |
| Споруди (приміщення) для науково-дослідних установ, проектних, управлінських, громадських організацій і культових споруд, адміністративних будівель підприємств | кВт на м2 корисної площі |  |  |  |
| а) з кондиціонуванням повітря |  | 0,055 | 0,85 | 0,62 |
| б) без кондиціонування повітря |  | 0,04 | 0,90 | 0,48 |
| Навчальні корпуси вищих, середніх спеціальних навчальних закладів (без їдалень): | кВт на м2 корисної площі | 0,05 | 0,90 | 0,48 |
| а) з кондиціонуванням повітря |  | 0,05 | 0,90 | 0,48 |
| б) без кондиціонування повітря |  | 0,035 | 0,92 | 0,43 |
| Лабораторні корпуси вищих, середніх спеціальних навчальних закладів (без їдалень): | кВт на м2 корисної площі |  |  |  |
| а) з кондиціонуванням повітря |  | 0,07 | 0,85 | 0,62 |
| б) без кондиціонування повітря |  | 0,055 | 0,87 | 0,57 |
| Гаражі (стоянки)іидивідуального автотранспорта: | кВт/ місце |  |  |  |
| а) стаціонарні відкриті стоянки |  | 0,05 | 0,90 | 0,48 |
| б) закриті гаражі-бокси |  | 0,12 | 0,90 | 0,48 |
| в) закриті багатоповерхові та підземні гаражі |  | 0,22 | 0,87 | 0,57 |
| Примітки 1. Наведені питомі електричні навантаження призначені для орієнтовного (попереднього) визначення розрахункового навантаження на вводах до ординарних об”єктів (споруд, приміщень) і враховують усереднений комплекс електроприймачів, що встановлюють (включаючи комп”ютерну техніку). |
| 2. Для підприємства громадського харчування питоме навантаження не залежить від наявності кондиціонерів повітря. |
| 3. Для професійних навчальних закладів з їдальнями та дитячими дошкільними закладами навантаження басейнів і спортивних залів не враховані. |
| 4. Для будинків відпочинку та пансіонатів без кондиціонування повітря, дитячих таборів, готелів (без ресторанів), будинків (приміщень) для науково-дослідних закладів, проектних, управлінських, громадських організацій, культових споруд, адміністративних будівель підприємств, навантаження їдалень закритого типу та ресторанів не врахована. При необхідності її слід визначати за питомими показниками підприємств громадського харчування із заданою кількістю місць. |
| 5. Для побутових будівель підприємств використовують зафіксовані в таблиці показники відповідних за призначенням громадських споруд. |

Таблиця 9 – Припустимі тривалі струмові навантаження (А) на кабелі з мідними (чисельник) та алюмінієвими (знаменник) жилами, з паперовою просоченою маслоканіфольною та нестікаючою ізоляцією у свинцевій або алюмінієвій оболонці

| Переріз, мм2 | При прокладанні у повітрі | При прокладанні в землі |
| --- | --- | --- |
|  | Двожильні до 1 кВ | трижильні | Чотирьохжильні до 1 кВ | Двожильні до 1 1 кВ | трижильні | Чотирьохжильні до 1 кВ |
|  |  | до3 кВ | 6 кВ | 10 кВ |  |  | до З кВ | 6 кВ | 10 кВ |  |
|  | Максимально припустима температура жил, °С |
|  | 80 | 80 | 65 | 60 | 80 | 80 | 80 | 65 | 60 | 80 |
| 2,5 | 30/23 | 28/22 |  |  |  | 45/35 | 40/31 | - | .- | - |
| 4 | 40/31 | 37/29 | - | - | 35/27 | 60/46 | 55/42 | - | - | 50/38 |
| 6 | 55/42 | 45/35 | - | - | 45/35 | 80/60 | 70/55 | - | - | 60/46 |
| 10 | 75/55 | 60/46 | 55/42 | - | 60/45 | 105/80 | 95/75 | 80/60 | - | 85/65 |
| 16 | 95/75 | 80/60 | 65/50 | 60/46 | 80/60 | 140/110 | 120/90 | 105/80 | 95/75 | 115/90 |
| 25 | 130/100 | 105/80 | 90/70 | 85/65 | 100/75 | 185/140 | 160/125 | 135/105 | 120/90 | 150/115 |
| 35 | 150/115 | 125/95 | 110/85 | 105/80 | 120/95 | 225/175 | 190/145 | 160/125 | 150/115 | 175/135 |
| 50 | 185/140 | 155/120 | 145/110 | 135/105 | 145/110 | 270/210 | 235/180 | 200/155 | 180/140 | 215/165 |
| 70 | 225/175 | 200/155 | 175/135 | 165/130 | 185/140 | 325/250 | 285/220 | 245/190 | 215/165 | 265/200 |
| 95 | 275/210 | 245/190 | 215/165 | 200/155 | 215/165 | 380/290 | 340/260 | 295/225 | 265/205 | 310/240 |
| 120 | 320/245 | 285/220 | 250/190 | 240/185 | 260/200 | 435/335 | 390/300 | 340/260 | 310/240 | 350/270 |
| 150 | 375/290 | 330/255 | 290/225 | 270/210 | 300/230 | 500/385 | 435/335 | 390/300 | 353/275 | 395/305 |
| 185 | - - | 375/290 | 325/250 | 305/235 | 340/260 | - | 490/380 | 440/340 | 400/310 | 450/345 |
| 240 | - | 430/330 | 375/290 | 350/270 | - | - | 570/440 | 510/390 | 460/355 | - |

Таблиця 10 - Поправні коефіцієнти на кількість працюючих кабелів, що лежать поряд в землі (в трубах та без труб)

| Відстань на світлі, мм; | Кількість кабелів |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,78 | 0,75 |
| 200 | 1,00 | 0,92 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,81 |
| 300 | 1,00 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,86 | 0,85 |

Таблиця 11 - Припустиме короткочасне перевантаження для кабелів напругою до 10 кВ з паперовою просоченою ізоляцією

| Коефіцієнт попереднього навантаження | Вид прокладки | Припустиме перевантаження відносно номінального на протязі, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 | 1,0 | 3,0 |
| 0,6 | В землі В повітрі В трубах (в землі) | 1,35 1,25 1,20 | 1,30 1,15 1,10 | 1,15 1,10 1,0 |
| 0,8 | В землі В повітрі В трубах (в землі) | 1,20 1,15 1,10 | 1,15 1,10 1,05 | 1,10 1,05 1,00 |

Таблица 12 – Поправний коефіцієнт  на температуру землі

| Нормована температу-ра жил, 0С | Поправний коефіцієнт на струми при температурі землі, 0С |
| --- | --- |
|  | -5 і нижче | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 |
| 80 | 1,14 | 1,11 | 1,08 | 1,04 | 1,0 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,78 | 0,73 |
| 60 | 1,20 | 1,15 | 1,12 | 1,06 | 1,0 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,57 |

Таблиця 13 - Поправний коефіцієнт  на питомий тепловий опір землі

| Характеристика землі | Питомий тепловий опір, см*К /Вт | Поправний коефіцієнт |
| --- | --- | --- |
| Пісок вологістю більше 9% | 80 | 1,05 |
| Нормальний грунт та пісок вологістю 7-9% | 120 | 1,00 |
| Пісок вологістю більше 4, але менше 7% | 200 | 0,87 |
| Пісок вологістю до 4%, каменистий грунт | 300 | 0,75 |

Таблиця 14 – Активні  й індуктивні  опори кабелів з алюмінієвими жилами та паперовою просоченою ізоляцією

| Переріз струмопровідної жили, мм2 | Активний опір жили, Ом/км | Індуктивний опір, Ом/км, при номінальній напрузі кабелю, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 1 | 10 |
| 50 | 0,62 | 0,0625 | 0,090 |
| 70 | 0,443 | 0,0612 | 0,086 |
| 95 | 0,326 | 0,0602 | 0,083 |
| 120 | 0,258 | 0,0602 | 0,081 |
| 150 | 0,206 | 0,0596 | 0,079 |
| 185 | 0,167 | 0,0596 | 0,077 |
| 240 | 0,129 | 0,0587 | 0,075 |

Таблиця 15 - Припустимий тривалий струм кабелів з алюмінієвими жилами з паперовою просоченою або пластмасовою ізоляцією, що прокладуються в землі

| Переріз струмоведучої жили, мм2 | Струм кабелів, А |
| --- | --- |
|  | З паперовою ізоляцією | З пластмасовою ізоляцією |
|  | 4х -жильні до 1 кВ | 3х -жильні до 10 кВ | 4х -жильні до 1 кВ |
| 10 | 65 | - | 64 |
| 16 | 90 | 75 | 85 |
| 25 | 115 | 90 | 106 |
| 35 | 135 | 115 | 129 |
| 50 | 165 | 140 | 161 |
| 70 | 200 | 165 | 193 |
| 95 | 240 | 205 | 235 |
| 120 | 270 | 240 | 271 |
| 150 | 305 | 275 | 308 |
| 185 | 345 | 310 | 354 |
| 240 | - | 355 | - |

Таблиця 16 – Питоме навантаження житлових будинків, Вт/м2, коефіцієнт потужності

| Кількість поверхів | Вид плит |
| --- | --- |
|  | на природному газі | на зрідженому газі або твердому паливі | електричні |
| 1-2 | 9,5/0,96 | 11,7/0,96 | 20/0,98 |
| 3-5 | 9,3/0,96 | 11,2/0,96 | 18,2/0,98 |
| 5 і більше (частина квартир в будинках вище 5 поверхів) |  |  |  |
| 20% | 10,2/0,94 | 12,2/0,94 | 19,8/0,97 |
| 50% | 10,9/0,93 | 16,5/0,93 | 20,4/0,97 |
| 100% | 12,0/0,92 | 18,0/0,92 | 21,5/0,96 |

Список літератури

- Государственные строительные нормы Украины. Проектирование электрооборудования жилых и общественных зданий и сооружений. ДБН В. 2.5-23-2003. Государственный комитет Украины по строительству и архитектуре. К., 2004.

- Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 6- 750 кВ. ГКД 341.004.001-94. Министерство энергетики и электрификации Украины. К., 1994.

- Пособие по проектированию городских и поселковых электрических сетей (к ВСН 97-83). –М.: Стройиздат, 1987.

- В.М. Блок, Г.К. Обушев Л.Б. Паперно и др. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электротехнических специальностей вузов. –М.: Высш. шк., 1990. –383с.

- Методические указания по курсовому и дипломному проектированию систем электроснабжения города. Сост.  Ю.М. Блажко. –Харьков: ХИИГХ, 1992.

- Методические указания к дипломному и курсовому проектированию “Электроснабжение района города” дневной и заочной форм обучения. Сост. Е. Т. Манько и др. –Харьков: ХПИ, 1988.

- Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. Уч. пособие для вузов.- М.: Єнергоатомиздат, 1989.- 608 с.

- Рожкова Л.Д., Колулин В.С. Электрическое оборудование станций и подстанций. Уч. пособие.- М.: Энергоатомиздат, 1987.- 648 с.

- Голубев М.Л. Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4-35 кВ.- М.: Энергия, 1980.- 88 с.

З М І С Т

| 1. Загальні вказівки | 4 |
| --- | --- |
| 2. Завдання на курсове проектування і короткий зміст пояснювальної записки | 5 |
| 3. Визначення розрахункових навантажень житлових і громадсько-комунальних будівель | 8 |
| 3.1. Визначення розрахункових навантажень на введеннях житлових будинків | 8 |
| 3.2. Рохрахунок навантажень громадських і комунальних будинків | 13 |
| 4. Розрахунок навантаження зовнішнього і внутрішньоквартального освітлення | 15 |
| 5. Визначення потужності мікрорайону міста | 16 |
| 6. Визначення потужності і кількості підстанцій в мікрорайоні | 19 |
| 7. Розподіл навантаження мікрорайону по підстанціях | 21 |
| 8. Розміщення трансформаторних підстанцій на плані мікрорайону | 23 |
| 9. Вибір схеми електропостачання району міста | 27 |
| 9.1. Вибір і розрахунок живильної мережі напругою 10 кВ | 28 |
| 9.2. Вибір розподільної мережі напругою 0,4 і 10 кВ | 32 |
| 9.3. Розрахунок розподільної електричної мережі 10 кВ | 42 |
| 9.4. Розрахунок розподільної електричної мережі 0,4 кВ | 53 |
| 10. Розрахунок струмів короткого замикання у розподільній мережі 10 кВ | 61 |
| 11. Вибір обладнання трансформаторних підстанцій і розподільних пунктів | 67 |
| Додатки | 71 |
| Список літератури | 86 |

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту  «Електропостачання району міста» з курсу «Електропостачання міст і промислових підприємств»

(для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання

спеціальності 7.090.603 „Електротехнічні системи електроспоживання”)

Укладачі: Харченко Віктор Федорович

Безрук Володимир Іванович

Гаряжа Василь Миколайович

Відповідальний за випуск: О.Г. Гриб

Редактор: М.З. Аляб'єв

Коректор: З.І. Зайцева

План 2004, поз. 147

Підп. до друку 15.09.2004	Формат 60х84 1/16		Папір офісний

Друк на ризографі		Умовн.-друк. арк. 3,9		Обл.-вид. арк. 4,3

Замовл. №				Тираж 150 прим.			Ціна договірна

ХНАМГ, 61002, Харків, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

ХНАМГ, 61002, Харків, вул. Революції, 12

# Text boxes

1

2

3

4

Пн

Пд

3

8

7

6

5

4

2

1

10

26

25

23

22

21

20

24

19

18

17

16

15

14

13

12

11

9

1

2

3

4

5

6

4

1

Y

ЦЕН

6

2

3

5

X

ТП2

ТП1

ТП4

ТП3

ТП16

ТП15

ТП14

ТП13

ТП12

ТП11

ТП10

ТП9

ТП3

ТП4

ТП6

ТП5

ТП7

ТП8

ТП2

ТП1

ТП1

ТП2

ТП7

ТП5

ТП8

ТП6

ТП4

ТП3

ТП9

ТП10

ТП11

ТП12

ТП13

ТП14

ТП15

ТП16

ТП17

ТП18

ТП19

ТП20

ТП21

ТП22

ТП23

ТП24

ДЖ

РП1

РП2

ДЖ

РП1

РП2

10 кВ

ТП1

0,4 кВ

ТП2

ТП3

В1

В4

В3

В2

ИП

10 кВ

10 кВ

ТП12

В1

ТП11

ТП10

ТП9

ТП8

ТП7

ДЖ1

ТП1

ТП2

ТП3

В13

В12

В11

В10

В8

В7

В9

В6

В5

В4

В3

В2

ТП6

ТП5

ТП4

ДЖ2

ДЖ1

10 кВ

10 кВ

10 кВ

ТП12

ТП11

ТП5

ТП4

ТП3

ТП2

ТП1

ТП10

ТП9

ТП8

ТП7

ТП6

В3

В2

В1

0,4 кВ

10 кВ

10 кВ

ДЖ2

10 кВ

ДЖ1

10 кВ

10 кВ

ТП11

ТП10

ТП9

ТП8

ТП7

ТП6

ТП5

ТП4

ТП3

ТП2

ТП1

ТП12

10 кВ

0,4 кВ

10 кВ

АВР

0,4 кВ

АВР

6

5

4

2

3

1

А

А/

846 кВт

790 кВт

755 кВт

870 кВт

815 кВт

852 кВт

710 кВт

773 кВт

__

367

__

940

__

350

__

550

__

162

__

435

__

180

__

325

__

650

8

7

48,6 А

52,6 А

49,6 А

47,4 А

54,7 А

51,2 А

53,5 А

44,6 А

__

940

__

367

__

350

__

550

__

162

__

435

__

180

__

325

__

650

8

7

6

5

4

3

2

1

А/

А

198,2 А

149,6 А

97 А

47,4 А

54,7 А

105,9 А

204 А

159,4 А

48,6 А

52,6 А

49,6 А

47,4 А

54,7 А

51,2 А

53,5 А

44,6 А

8

7

6

5

4

3

2

1

А/

А

402,2 А

357,6 А

304,1 А

252,9 А

198,2 А

150,8А

48,6 А

101,2 А

2

3

4

5

6

А/

А

1

7

8

48,6 А

52,6 А

49,6 А

47,4 А

54,7 А

51,2 А

53,5 А

44,6 А

402,2 А

353,6 А

301 А

251,4А

149,3 А

98,1 А

44,6 А

48,6 А

52,6 А

49,6 А

47,4 А

54,7 А

51,2 А

53,5 А

44,6 А

8

7

6

5

4

3

2

1

А/

А

204 А

66м

94 кВт

120 кВт

120кВт

94 кВт

94кВт

77 кВт

120 кВт

63 кВт

8

7

6

5

4

3

2

1

ТП1

57м

49м

78м

85м

64м

55м

45м

52м

85м

57м

49м

66м

78м

5

4

3

2

ТП1/

ТП1

77 кВт

94кВт

94 кВт

120кВт

85м

57м

49м

66м

78м

77 кВт

94кВт

94 кВт

120кВт

5

4

3

2

ТП1/

ТП1

К1

К2

К3

К4

К5

Zс

Z1

Z2

Z3

Z4

1

2

3

4

5

72

75