МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

### ГОСПОДАРСТВА

### МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахунково-графічної роботи

з курсу "Кабельні і повітряні лінії електропередачі"

(для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання

спеціальності 6.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”)

###### Харків -2007

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Кабельні і повітряні лінії електропередачі" для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.09 06 03 “Електротехнічні системи електроспоживання”/ Укл. Дьяков Є.Д., - Харків: ХНАМГ, 2007. – 15 с.

Укладач: Е.Д. Дьяков

Рецензент: О.М. Довгалюк

Рекомендовано кафедрою "Електропостачання міст",

протокол № 5  від 07.12.06

ВСТУП

Підвищення надійності роботи ліній електропередачі і зниження непродуктивних втрат електроенергії при її передачі є актуальним на сучасному етапі. Одним із шляхів вирішення зазначених завдань є підвищення рівня проектно-конструкторських розробок, що відрізняються раціональними режимами роботи повітряних і кабельних ліній електропередачі.

Метою виконання даної розрахунково-графічної роботи є формування знань з проектування і експлуатації кабельних і повітряних ліній електропередачі.

До задачі виконання розрахунково-графічної роботи входить: ознайомлення з методами розрахунку параметрів ліній електропередачі й одержання практичних навичок для самостійного проведення розрахунків режимів ліній електропередачі.

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Для успішного виконання розрахунково-графічної роботи слід ознайомитися з методами розрахунку параметрів ліній електропередач, що викладені в рекомендованій літературі.

У процесі виконання роботи доцільно користуватися також довідковою літературою, в якій наведені раціональні параметри ліній електропередачі. При цьому слід звернути увагу на розмірність наведених параметрів з метою усунення грубих помилок. Деякі з довідкових матеріалів наведені в Додатку цих указівок.

Порядок проведення розрахунків і рекомендовані методи розглянуті в прикладі розрахунку параметрів ліній електропередачі.

2. ЛІТЕРАТУРА

- Идельчик В.И. Электрические системы и сети. Учебник для ВУЗов, -М.: Энергоатомиздат, 1989.

- Боровиков В.А., Косарев В.К., Ходот Г.А. Электрические сети энергетических систем.- Л. Энергия, 1977.

- Справочник по проектированию электрических систем/ Под ред. Рокотяна С.С. и Шапиро М.М. -М.: Энергоатомиздат, 1985.

- Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей ВУЗов/ Под. ред. Блок В.М. -М.: Высш. шк., 1990.

- Правила влаштування електроустановок. Міністерство палива та енергетики України. - К.: Об'єднання енергетичних підприємств. 2006.

3. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

3.1 Завдання до розрахунково-графічної роботи

Для повітряної лінії електропередачі з горизонтальним розташуванням проводів відповідно до обраного варіанта виконайте наступні розрахунки:

1. Визначить параметри схеми заміщення повітряної лінії електропередачі.

2. Визначть, як зміниться повний опір лінії, якщо:

- проводи розташувати у вершинах рівностороннього трикутника;

- лінію замінити лінією постійного струму.

3. Визначить, як зміняться погонні індуктивні опори й ємнісна провідність лінії, якщо в кожній фазі існуючий провід замінити на два проводи з відстанню між ними, що зазначена в табл. 1.

4. Визначить:

- зміну активного опору цієї лінії протягом року  ();

- втрати потужності на корону при гарній і поганій погоді;

- реактивну потужність, що генерується лінією.

5. Повітряна лінія електропередачі при температурі –50С покрилася ожеледдю. Визначить, який струм необхідно пропустити по проводу, щоб скинути ожеледь при температурі проводу +700С.

6. При температурі навколишнього середовища +250С і температурі проводу +700С повітряна лінія електропередачі допускає  протікання струму, значення якого наведені в табл. 1.

Визначить припустиме навантаження лінії при температурі +350С і припустимий струм для мідного проводу такого ж перетину і за тих самих умов.

7. Визначить напругу наприкінці лінії, коли вона живить навантаження потужність якої приведена в табл.. 1.

3.2 Загальні вказівки

Номер варіанта контрольного завдання відповідає номеру, під яким студент записаний у журналі академічної групи. Відповідно до даного номера за табл. 1 вибирають параметри повітряної лінії електропередачі.

Таблиця 1

| Номер варіанта | Напруга, кВ | Марка проводу | Відстань між проводами, м | Довжина лінії, км | Параметри ПЛ з розщепленою фазою | Потужність навантаження кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марка проводу | Відстань між проводами, см |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 110 | А-70 | 1,5 | 35 | А-35 | 30 | 8400+j6300 |
| 2 | 110 | АС-70 | 1,6 | 55 | АС-35 | 35 | 8600+j6500 |
| 3 | 110 | А-95 | 1,7 | 50 | А-50 | 35 | 8700+j6700 |
| 4 | 110 | АС-95 | 1,8 | 60 | АС-50 | 35 | 9100+j7300 |
| 5 | 110 | А-120 | 1,9 | 65 | А-70 | 35 | 9700+j8100 |
| 6 | 110 | АС-120 | 2,0 | 75 | АС-70 | 35 | 9900+j8400 |
| 7 | 110 | А-150 | 2,1 | 60 | А-70 | 35 | 10200+j9100 |
| 8 | 110 | АС-150 | 2,2 | 70 | АС-70 | 35 | 10900+j9500 |
| 9 | 110 | А-185 | 2,3 | 45 | А-95 | 40 | 11100+j9800 |
| 10 | 110 | АС-185 | 2,4 | 65 | АС-95 | 40 | 11400+j10800 |
| 11 | 110 | АСО-240 | 2,5 | 60 | А-120 | 50 | 11800+j10900 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | 110 | АСО-240 | 2,6 | 80 | АС-120 | 50 | 12300+j11600 |
| 13 | 150 | А-120 | 2,8 | 40 | А-70 | 35 | 17800+j15700 |
| 14 | 150 | АС-120 | 2,9 | 80 | АС-70 | 35 | 18300+j15900 |
| 15 | 150 | А-150 | 3,0 | 50 | А-70 | 35 | 19400+j16800 |
| 16 | 150 | АС-150 | 3,1 | 90 | АС-70 | 35 | 20600+j17900 |
| 17 | 150 | А-185 | 3,2 | 60 | А-95 | 40 | 21700+j18200 |
| 18 | 150 | АС-185 | 3,3 | 100 | АС-95 | 40 | 22800+j19300 |
| 19 | 150 | АСО-240 | 3,4 | 70 | АС-120 | 40 | 23900+j20100 |
| 20 | 150 | АСО-240 | 3,5 | 110 | АС-120 | 40 | 24800+j21200 |
| 21 | 150 | АСО-240 | 3,6 | 150 | АС-120 | 50 | 25700+j22300 |
| 22 | 220 | АСО-240 | 3,7 | 120 | АС-120 | 50 | 45100+j38700 |
| 23 | 220 | АСО-240 | 3,8 | 230 | АС-120 | 50 | 47200+j41300 |
| 24 | 220 | АСО-240 | 3,9 | 300 | АС-120 | 50 | 49300+j43400 |
| 25 | 220 | АСО-300 | 4,0 | 170 | АС-150 | 50 | 51400+j45500 |
| 26 | 220 | АСО-300 | 4,2 | 250 | АС-150 | 50 | 53500+j47600 |
| 27 | 220 | АСО-300 | 4,4 | 310 | АС-150 | 50 | 55700+j49700 |
| 28 | 220 | АСО-400 | 4,6 | 200 | АС-185 | 60 | 57800+j51800 |
| 29 | 220 | АСО-400 | 4,8 | 280 | АС-185 | 60 | 59900+j53900 |
| 30 | 220 | АСО-400 | 5,0 | 340 | АС-185 | 60 | 62100+j55500 |

3.3 Загальні вимоги до оформлення РГР

Пояснювальну записку оформляють на білому папері формату А4 (210 х 297 мм).

Титульний аркуш розрахунково-графічної роботи представлений на рисунку 1 Додатка.

Усі матеріали в пояснювальній записці розміщують тільки на одній стороні аркуша з дотриманням наступних розмірів полів: верхнє, ліве, нижнє – не менше 20мм, праве – не менш 10мм.

Текст пояснювальної записки повинен бути написаний від руки чи надрукований. У першому випадку текст пишуть акуратно темним чорнилом чи пастою (чорного, темно-фіолетового, темно-синього кольору) з відстанню між рядками 8-10мм (20-25 рядків на сторінку). Весь текст повинен бути написаний чорнилом (пастою) одного кольору і відтінку. Застосування інших кольорів (крім зазначених) не дозволяється.

У другому випадку рекомендується використовувати стандартний шрифт Times New Roman. Друк виконують через півтора чи два інтервали з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення і висотою букв і цифр не менше 1,8мм.

Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, повинні бути чорного кольору. Щільність вписаного тексту повинна бути максимально наближена до щільності основного тексту.

Виявлені помилки в текстових документах усувають за допомогою наклеювання поверх помилки (букви, слова, рядки чи його частини) білого паперу тієї ж фактури і нанесення нових написів. Допускається застосування спеціальних коригувальних засобів (типу "Штрих", "Редактор" і т.д.). Необхідно, щоб число виправлень на сторінці було мінімальним. При наявності на сторінці більше 4-5 виправлень вона повинна бути передрукована заново.

Вирішення задач слід супроводжувати лаконічними, але досить повним поясненнями.

Забороняється використовувати в тексті роботи різні скорочення.

Наприкінці розрахунково-графічної роботи слід навести оформлений відповідним чином список використовуваної літератури.

3.4 Приклад вирішення задачі

Визначимо параметри схеми заміщення для лінії електропередачі, яка має характеристики, наведені в табл. 2.

Таблиця 2

| Напруга, кВ | Марка проводу | Відстань між проводами, м | Довжина лінії, км | Параметри ПЛ з розщепленою фазою | Потужність навантаження кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Марка проводу | Відстань між проводами, см |  |
| 110 | АС-70 | 4,5 | 15 | АС-35 | 40 | 8000+j6000 |

Схему заміщення ПЛ електропередачі 110 кВ і вище, як правило, подають у вигляді

R                   X

G/2                        B/2                   G/2                         B/2

Спочатку визначимо погонний активний опір лінії:

,					(3.1)

де  – питомий опір (для алюмінію = 31,5 ),  – питома провідність (для алюмінію  = 31,7 ), F – площа перерізу проводу, мм .

.

Тоді активний опір лінії дорівнює

(3.2)

Для визначення погонного індуктивного опору лінії використовуємо формулу

, 			    	   (3.3)

де  – радіус проводу, см;  – середньогеометрична відстань між провідниками, см

,				(3.4)

– відстань між відповідними фазними проводами лінії.

=5,66м =  566 см

Радіус проводу знаходимо з табл. Д2.Додатку

Тоді               .

Індуктивний опір лінії дорівнює  .

Розрахунок погонної активної провідності проводимо за формулою

,				 (3.5)

де  – втрати на корону ()

,				(3.6)

– коефіцієнт, що враховує барометричний тиск і температуру (при ),  – критична фазна напруга, кВ,

.			 (3.7)

Тут – коефіцієнт, що враховує стан поверхні проводу (для багатодротових проводів );  – коефіцієнт, що враховує стан погоди: при сухій погоді , при поганій погоді (туман, дощ, іній, сніжний буран) .

Ці формули справедливі в тому випадку, коли проводи ПЛ знаходяться у вершинах рівностороннього трикутника. Якщо проводи розташовані в одній площині, то корона на середньому проводі з'являється при фазній напрузі на 4% меншому, а на крайніх проводах на 6% більшому критичного значення напруги.

Критична фазна напруга  при сухій погоді дорівнює

.

При горизонтальному розташуванні проводів значення критичної напруги на середньому проводі складає

,

на крайніх проводах

що менше критичного, тому корона на всьому протязі лінії виникати не буде.

При поганій погоді критична фазна напруга буде дорівнюватиме

кВ

На середньому проводі  .

Таким чином при поганій погоді на лінії може виникати корона.

Втрати потужності при сухій погоді складуть

0,313 кВт/км,

відповідно при поганій погоді

0,97 кВт/км.

Погонну ємнісну провідність лінії визначаємо за формулою

(3.8)

Реактивна провідність лінії

(3.9)

Таким чином, схему заміщення даної лінії можна подати у вигляді

R               X

B/2                                            B/2

Для визначення реактивної потужності, що генерується лінією, використовуємо формулу

(3.10)

Використовуючи вихідні дані, знайдемо чисельне значення реактивної потужності:

.

Розглянемо, як зміниться повний опір лінії, якщо: 1) проводи розташувати у вершинах рівностороннього трикутника; 2) лінію замінити лінією постійного струму.

Повний погонний опір лінії дорівнює

(3.11)

1) Якщо проводи розташувати у вершинах рівностороннього трикутника

.

У цьому випадку  і повний погонний опір лінії

.

Таким чином, повний опір лінії при розташуванні проводів у вершинах рівностороннього трикутника зменшується на

% .

2) При живленні лінії постійним струмом її повний погонний опір буде дорівнювати активному погонному опору. Тому активний погонний опір лінії постійного струму буде менше повного погонного опору лінії змінного струму в

.

Розглянемо, як зміняться погонні індуктивні опори й ємнісна провідність лінії, якщо в кожній фазі існуючий провід замінити на два проводи з відстанню між ними , що зазначено в табл. 2.

Погонний індуктивний опір проводу ПЛ із розщепленою фазою визначаємо за формулою:

(3.12)

де Rэ – еквівалентний радіус

,				(3.13)

n – кількість проводів в одній фазі.

Тоді  = 0,316.

Погонну ємнісну провідність ПЛ із розщепленою фазою визначаємо заформулою:

.			(3.14)

Таким чином, при розщепленні фази на два проводи погонний індуктивний опір складе:

,

тобто зменшиться на 29,3%, а погонна ємнісна провідність відповідно дорівнюватиме:

,

тобто збільшиться на 28,5%.

Розглянемо, як буде змінюватися активний опір лінії протягом року, коли навколишня температура змінюється від –250С до + 350С.

Відповідно до (3.1) і (3.2) активний опір лінії при температурі 200С дорівнює 6,75Ом.

Опір лінії при температурах відмінних від 200С визначаємо за формулою

Rt = R [1 + 0,004 (t - 20)] 				(3.15)

Відповідно опір при температурі -250С дорівнює:

R-25 = 6,75 [1 + 0,004 (-25 - 20)] = 5,535Ом

при температурі +350С      R+35 = 6,75 [1 + 0,004 (35 - 20)] = 7,155Ом.

Таким чином, при температурі –250С активний опір зменшується на 18%, а при температурі +350С – збільшується на 6%.

Визначимо величину струму, який потрібно пропустити по проводу, щоб скинути ожеледь при температурі проводу +700С.

Спочатку визначимо гранично припустимий струм для даної марки проводу. При заданій гранично припустимій температурі провідника, а вона для голих проводів прокладених поза приміщеннями відповідно до нормативних документів складає +700С, довгостроково припустимий струм можна знайти за формулою

(3.16)

де k – коефіцієнт тепловіддачі; F – поверхня охолодження провідника; R – опір провідника.

На практиці припустимі значення струмів, як правило, визначають за таблицями наведеними у "Правилах улаштування електроустановок". Використовуємо для визначення допустимого значення струму для проводу АС-70 дані, наведені в табл.Д2 Додатку. При температурі провідника +700С і температурі навколишнього середовища +250С довгостроково допустимим струм для даного проводу дорівнює 265А.

У тому випадку, якщо температура навколишнього середовища відрізняється від +250С, то допустимий струм можна визначити за формулою:

,		           	(3.17)

де tдоп – припустима температура провідника за ДСТУ; to і  t'o – розрахункова і фактична температури навколишнього середовища

Підставляючи в дану формулу числові значення, одержимо

342,11 А.

Визначимо припустиме навантаження лінії при температурі +350С і припустимий струм для мідного проводу такого ж перерізу і за тих самих умов.

При температурі навколишнього середовища +250С і температурі проводу +700С повітряна лінія електропередачі допускає протікання струму, значення якого дорівнює 265А. У тому випадку, якщо температура навколишнього середовища відрізняється від +250С, то припустимий струм можна визначити за формулою (3.17)

.

Визначимо припустимий струм для мідного проводу такого ж перерізу і за тих самих умов. Для цього скористаємося формулою

(3.18)

де –γм, γа відповідно питома провідність (м/ом мм2) мідного й алюмінієвого проводів.

А.

Визначимо напругу наприкінці лінії, коли вона живить навантаження, параметри якого наведені в табл. 2.

Слід розрізняти втрату напруги  і  спадання напруги.

Втратою напруги називається алгебраїчна різниця між величинами напруг (фазних чи лінійних) на початку (U1) і наприкінці (U2) лінії:

.					(3.19)

Спаданням напруги називається геометрична різниця між зазначеними величинами, причому при його розрахунку враховується не тільки різниця напруг, але і кут зрушення фаз між ними. Таким чином, падіння напруги можна представити поздовжньою і поперечною складовими.

Поздовжня складова (вона ж, прийнята рівній втраті напруги в проводах лінії) визначається формулами

(3.20)

а поперечна складова –  формулами:

(3.21)

Напруги на початку і наприкінці лінії зв'язані з поздовжньою і поперечною складовими спадання напруги в лінії наступними співвідношеннями:

(3.22)

Можна також використовувати більш прості формули, що мають прийнятну для інженерних розрахунків похибку:

(3.23)

Для проводу АС-70 погонні опори відповідно рівні

r = 0,450 Ом/км;  x = 0,447 Ом/км

Поздовжня складова спадання напруги дорівнює

856,636В

Поперечна складова спадання напруги дорівнює

119,45В

Тоді напруга наприкінці лінії буде дорівнює

109,1 кВ

ДОДАТОК

Зразок титульного аркуша

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

### ГОСПОДАРСТВА

Розрахунково-графічна робота

з дисципліни “Кабельні й повітряні лінії електропередач”

Виконав: студент 4 курсу

групи  ЕСЕ –1

Іванов А.А.

Перевірив:

###### Харків -2007

Таблиця Д2. Характеристики голих алюмінієвих і сталеалюмінієвих проводів.

| Марка проводу | Маса 1 км проводу, кг | Зовнішній діаметр проводу, мм | Довгостроково припустимий струм навантаження, а | Погонний активний опір при температурі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | поза приміщеннями | усередині приміщень |  |
| А-16 А-25 А-35 А-50 А-70 А-95 А-120 А-150 А-185 | Алюмінієві проводи | 75 105 130 165 210 255 300 355 410 | 1,98 1,28 0,92 0,64 0,46 0,34 0,27 0,21 0,17 |
|  | 44 68 95 136 191 257 322 407 503 | 5,1 6,4 7,5 9,0 10,7 12,4 14,0 15,8 17,5 | 105 135 170 215 265 320 375 440 500 |  |  |
| АС-10 АС-16 АС-25 АС-35 АС-50 АС-70 АС-95 АС-120 АС-150 АС-185 АСО-240 АСО-300 АСО-400 АСО-500 АСО-600 АСО-700 АСУ-120 АСУ-150 АСУ-185 АСУ-240 АСУ-300 АСУ-400 | Сталеалюмінієві проводу | 50 75 100 135 165 210 260 305 365 425 505 580 710 815 920 1075 - - - - - - | 3,120 2,060 1,380 0,850 0,650 0,460 0,330 0,270 0,210 0,170 0,130 0,108 0,080 0,065 0,055 0,044 0,280 0,210 0,170 0,131 0,106 0,079 |
|  | 36 62 92 150 196 275 386 492 617 771 937 1098 1501 1836 2206 2756 530 678 850 1111 1390 1840 | 4,4 5,4 6,6 8,4 9,6 11,4 13,5 15,2 17,0 19,0 21,6 23,5 27,2 30,2 33,1 37,1 15,5 17,5 19,6 22,4 25,2 29,0 | 80 105 130 175 210 265 330 380 445 510 605 690 825 945 1050 1220 375 450 515 610 705 850 |  |  |

Примітка: Довгостроково припустимі струмові навантаження, наведені в таблиці, відповідають припустимій температурі нагрівання проводів, рівній +700С.

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Кабельні й повітряні лінії електропередачі" (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.09 06 03 “Електротехнічні системи електроспоживання”)

Укладач: Євген Дмитрович Дьяков,

Відповідальний за випуск: В.Ф. Рой

План 2007, поз. 154

________________________________________________________________

Підп. до друку 20.02.07	Формат 60х84 1/16.		Папір офісний

Друк на ризографі. 		Умовн.-друк. арк. 1,0.		Тираж 200 прим.

Замовл. №

________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12