МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту з курсу “Пожежна профілактика в

будівництві” (для студентів і магістрів  спеціальності 7.092101, 8.092101

“Охорона праці в будівництві”)

Харків – ХНАМГ – 2004

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Пожежна профілактика в будівництві” (для студентів і магістрів  спеціальності 7.092101, 8.092101 “Охорона праці в будівництві”). -Харків: ХНАМГ, 2004. -32с.

Укладач: С.Л. Дмитрієв

Рецензент: Ю.І. Жигло

Рекомендовано кафедрою БЖД,  протокол № 3 від 24.09.2004 р.

Робочою програмою дисципліни “Пожежна профілактика в будівництві” для студентів спеціальності “Охорона праці в будівництві” у IX навчальному семестрі передбачено виконання курсового проекту.

Мета виконання курсового проекту – навчити студентів методикам проведення експертизи прийнятих проектних (типових) рішень на відповідність їх вимогам пожежної безпеки, виявлення порушень цих вимог, активізація самостійної роботи студентів, їх творчих здібностей, вироблення навичок прийняття інженерних рішень з питань пожежної безпеки.

1. ВИМОГИ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Курсовий проект виконують у вигляді пояснювальної записки, на обкладинці якої вказується найменування міністерства, академії, кафедри, робиться напис “Курсовий проект з курсу “Пожежна профілактика в будівництві”. Нижче наводиться прізвище студента, група, курс навчання, а також прізвище й посада викладача, який здійснює керівництво виконанням курсового проекту студентом.

Повністю оформлений курсовий проект здається викладачеві не пізніше, ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії.

Усі прийняті інженерні рішення супроводжуються посиланням на нормативні документи.

Виконуючи курсовий проект, треба користуватися нормативними актами з пожежної безпеки [1-3], що діють в Україні, підручниками [4,5], навчальними посібниками [6-7] та даними методичними вказівками.

Пояснювальна записка обсягом 20-25 стор. виконується рукописним (синьою або чорною пастою) або машинописним способом 15-20 стор. На початку пояснювальної записки підшивається завдання, видане викладачем. Графічна частина виконується на аркуші паперу формату А1 в туші або олівцем з дотриманням вимог ЕСКД. До її складу входять поверхові плани об'єкта із визначеними порушеннями протипожежних вимог нормативних актів, конструктивні рішення, які пропонуються для усунення виявлених порушень, індивідуальне завдання.

2. ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

2.1. Вступ

Вступ викладається на 2-3 сторінках. Він повинен містити:

- характеристику об'єкта (функціональне призначення, особливості об'єм-но-планувальних та конструктивних рішень, специфічні дані тощо);

- аналіз пожежної небезпеки об'єкта (можливість утворення горючого середовища та виникнення в ньому джерел запалювання, шляхи поширення пожежі, умови, що ускладнюють гасіння пожежі, евакуацію людей та матеріальних цінностей) для визначення категорії приміщень і будівлі за вибухопожежною і пожежною небезпекою;

- завдання студенту щодо проведення заходів пожежної профілактики із забезпеченням пожежної безпеки об'єкта (треба обґрунтувати вимогами законодавчих та нормативних актів з питань пожежної безпеки).

2.2. Експертиза вогнестійкості конструктивних елементів будівлі

Перевірку відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки здійснюють методом порівняння фактичної (Мвф) та необхідної межі вогнестійкості (Мвнеоб), а також фактичної (Мпф)) та необхідної межі поширення вогню по конструкціях (Мпнеоб).

Якщо виконуються умови

Мвф  ( Мвнеоб, 						(2.1)

Мпф  ( Мпнеоб,						(2.2)

то будівельна конструкція задовольняє вимогам пожежної безпеки.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Методика відповідності будівельних конструкцій вимогам пожежної безпеки полягає в наступному:

1. Користуючись  таблицями відповідних будівельних норм і правил, встановлюють необхідний ступінь вогнестійкості будівлі (НСВБ) залежно від призначення, площі між протипожежними стінами, поверховості. Залежно від призначення будівлі треба мати додаткові відомості, що обумовлюються вимогами приміток до таблиць. Наприклад:

- для житлових будинків треба знати вік і фізичні вади людей, які в них проживають;

- для промислових будівель треба знати категорію будівлі, обладнана чи ні будівля автоматичними установками пожежогасіння тощо.

2. На підставі необхідного ступеня вогнестійкості будівлі за табл.4 ДБН В.1.1-7-2002. “Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва” визначають необхідні межі вогнестійкості будівельних конструкцій та межі поширення вогню по них.

3. Виходячи з характеристики конструктивних елементів будівлі (функціональне призначення, матеріал, розміри поперечного перерізу, товщина захисного шару бетону, клас арматури, тощо), знаходять фактичні або приймають із завдання межі вогнестійкості будівельних конструкцій та межі поширення вогню по них.

4. Порівнюють фактичні межі вогнестійкості будівельних конструкцій з необхідними і дають висновок про відповідність вимогам пожежної безпеки будівельних конструкцій.

5. Отримані результати зводять до таблиці. Приклад заповнення даних для житлового будинку подано в табл. 1.

6. Дають висновок про відповідність фактичного ступеня вогнестійкості будівлі (ФСВБ) необхідному за умовою безпеки:

ФСВБ  (  НСВБ.						(2.3)

Фактичний ступінь вогнестійкості будівлі визначають по найменшим ступеням вогнестійкості будівлі. Наприклад, за табл.1

ФСВБ -І > НСВБ – II				(2.4)

Таблиця 1 - Експертиза будівельних конструкцій

| № п/п | Будівельна конструкція та її характеристика | Прийнято за проектом (побудовано) | СВБ, в якій може бути використана конструкція | Вимагається за будівельними нормами і правилами | Висновок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мвф, год. | Мпф, см |  | Мвн, год | Мвн, см | СВБ |  |
|  |  |  |  | табл.4 ДБН В.1.1-7-2002 |  |  |
| 1 | Зовнішні стіни самонесучі із силікатної цегли завтовшки 12 см | 2,5 Табл. 10 поз. 1 | 0 | I | 1 | 0 | II Табл.1 СНиП 2.08.01-89 | Відповідає |
| 2 | Перегородки фібролітові оштукатурені з двох боків цементним розчином завтовшки 1,5 см | 0,75 Табл. 14 поз. 11 | 0 | I | 0,25 | 0 | II | Відповідає |
| т о щ о |

2.3.  Експертиза об'ємно-планувальних рішень

За результатами вивчення проектно-кошторисної документації складають характеристику об'ємно-планувальних рішень об'єкта курсового проекту за пунктами, а також роблять висновки про відповідність прийнятих рішень протипожежним вимогам будівельних норм і правил.

2.3.1. Характеристика конструктивної схеми об’єкта, його поверховість, об’ємно-планувальні рішення

Розроблюючи цей пункт, необхідно враховувати, що будівля або споруда в цілому, а також її окремі об'ємно-планувальні та конструктивні елементи повинні відповідати їх функціональному призначенню. Приміщення є первинним і основним об'ємно-планувальним елементом будівлі. В житлових будинках розрізняють два вузли: квартира як основна чарунка і сходово-ліфтовий вузол. Житлові будівлі можуть бути точечними або секційними. В них можуть бути вбудовані приміщення іншого призначення, що підвищує їх пожежну небезпеку.

Громадські будівлі та споруди, як правило, складаються з крупних (зала) та невеликих (кімнат) приміщень. У них переважає коридорна система, в якій усі приміщення сполучаються між собою. У промислових будівлях основними компонованими вузлами є цехи та адміністративно-господарчі приміщення. Складаючи характеристику, треба також враховувати, яким чином витримані тенденції об'ємно-планувальних рішень:

- блокування приміщень різного призначення (звернути увагу, що при цьому ускладнюється рішення питань забезпечення пожежної безпеки об'єкта);

- впровадження комплексної механізації та автоматизації технологічних процесів (звернути увагу, що при правильному влаштуванні та експлуатації інженерного обладнання підвищується пожежна безпека об'єкта і навпаки);

- спорудження будівель підвищеної поверховості (недоліки: підвищена пожежна небезпека, яка потребує розробки додаткових організаційно-технічних заходів).

МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ

Щоб зробити висновок про відповідність внутрішнього планування протипожежним вимогам будівельних норм і правил, треба визначити:

1. Розподіл будівлі на пожежні відсіки

За таблицями відповідних будівельних норм і правил, залежно від ступеня вогнестійкості, поверховості будівлі, а також додаткових відомостей, залежно від призначення об'єкта, визначають площу поверху між протипожежними стінами. Якщо площа поверху перевищує визначену, тоді необхідно розрахувати кількість пожежних відсіків за формулою

(2.5)

де Fпов - площа поверху будівлі, м2; Fвід - площа пожежного відсіку (площа поверху будівлі між протипожежними стінами за будівельними нормами), м2.

Отриманий результат округлюють до цілого числа в більшу сторону.

2. Розміщення приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою

Приміщення з різною вибухопожежною небезпекою, як правило, треба розміщувати окремо одне від одного. При цьому повинні виконуватися такі вимоги:

- приміщення категорій А, Б та В повинні відділятися одне від одного та від приміщень категорій Г і Д, а також коридорів протипожежними перегородками й перекриттями;

- у місцях дверних прорізів в огороджуючих конструкціях, що відділяють приміщення категорій А та Б від приміщень інших категорій, коридорів та сходових клітин, слід  передбачати тамбур-шлюзи  з постійним підпором повітря (20 Па) (у приміщеннях категорій В, Г та Д - відповідними протипожежними перешкодами).

3. Розміщення різних за функціональним призначенням приміщень

Різні за функціональним призначенням приміщення відділяють одне від одного протипожежними перешкодами. Наприклад, сценічний комплекс театрів відокремлюють від глядацького комплексу протипожежною стіною з відповідним захистом портального прорізу.

4. Розміщення приміщень з можливими джерелами запалювання

Приміщення з можливими джерелами запалювання, як правило, відділяються протипожежними перешкодами із протипожежним захистом дверних прорізів.

5. Розміщення приміщень за ознакою сумісного зберігання речовин та матеріалів, а також засобів пожежогасіння

Речовини та матеріали повинні зберігатися за ознакою їх сумісного зберігання та з урахуванням засобів пожежогасіння в окремих приміщеннях з протипожежними перешкодами.

6. Розміщення складських та допоміжних приміщень

Складські та допоміжні приміщення повинні ізолюватися від інших протипожежними перешкодами. Наприклад, склади готової продукції відділяються від цехів протипожежними стінами та перекриттями 1-го типу, а від інших складських приміщень - протипожежними стінами 2-го типу та перекриттями 2-го типу.

7. Розподіл за площею

Наприклад, в одноповерхових будівлях ІVа ступеня вогнестійкості допускається розміщувати приміщення категорій А та Б загальною площею не більше 300 м2.

8. Розміщення вибухопожежонебезпечних приміщень та приміщень з постійним перебуванням людей

Аналіз пожеж свідчить, що розміщення приміщень з постійним перебуванням людей поряд з вибухопожежонебезпечними приміщеннями за протипожежною стіною не гарантує безпеку людей.

2.3.2. Наявність та необхідність влаштування протипожежних перешкод

Залежно від призначення об'єкта треба встановити відповідність влаштування протипожежних перешкод протипожежним вимогам будівельних норм. Загальні вимоги щодо застосування протипожежних перешкод встановлені ДБН В.1.1-7- 2002. “Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва”.

Приміщення, що розміщуються у підвалах і використовуються для розміщення інженерного обладнання та прокладки комунікацій, слід відділяти від інших приміщень протипожежними перешкодами.

Влаштування протипожежних перешкод у житлових будинках зумовлено протипожежним вимогам СНиП 2.08.01-89 “Жилые здания”.

Влаштування протипожежних перешкод у громадських будівлях та спорудах зумовлено протипожежними вимогами ДБН В.2.2-9-99 “Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення”.

Підприємства роздрібної торгівлі площею більше 100 м2, розташовані в будівлях іншого призначення, слід відділяти від інших підприємств та приміщень протипожежними стінами 2-го типу та перекриттями 2-го типу.

Магазини з продажу легкозаймистих матеріалів, а також горючих рідин слід розміщувати в окремих будівлях. У цих будівлях допускається розміщувати інші магазини та підприємства побутового обслуговування за умови відділення їх протипожежною стіною 1-го типу.

Комори горючих товарів та негорючих в горючій упаковці слід, як правило, розміщувати біля зовнішніх стін, відділяючи їх протипожежними перегородками 1-типу від торгівельної зали площею 250 м2 і більше.

Двері комор для зберігання горючих матеріалів, майстерень для переробки горючих матеріалів, електрощитових, вентиляційних камер та інших пожежо-небезпечних приміщень, а також комор для зберігання білизни у пральнях, у дитячих дошкільних закладах, повинні мати межу вогнестійкості не менше 0,6 години.

Влаштування протипожежних перешкод у промислових будівлях зумовлено вимогами СНиП 2.09.02-85* “Производственные здания”.

Приміщення категорій А і Б загальною площею не більше 300 м2, розміщені в одноповерхових будівлях ІVа ступеня вогнестійкості, слід відділяти протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу.

У будівлях приміщення категорій А, Б і В слід відділяти одне від одного, а також від приміщень категорій Г і Д та коридорів, протипожежними перегородками та протипожежними перекриттями таких типів:

- у  будівлях І ступеня вогнестійкості - протипожежними перегородками    1-го типу, протипожежними перекриттями 2-го типу;

- у будівлях II, III і ІІІб ступенів вогнестійкості - протипожежними перегородками 1-го типу;

- у будівлях IIIа ступеня вогнестійкості - протипожежними перегородками 2-го типу;

- у будівлях ІVа ступеня вогнестійкості приміщення категорії В - протипожежними перегородками 2-го типу;

- у будівлях IV ступеня вогнестійкості - протипожежними перекриттями    3-го типу над підвалом.

У місцях прорізів у протипожежних перегородках, які відділяють приміщення категорій А і Б від приміщень інших категорій, коридорів та сходових клітин, слід передбачати тамбур-шлюзи з постійним підпором повітря.

У будівлях І, II, IIІ і IIIа ступенів вогнестійкості допускається замість протипожежних стін приймати протипожежні зони 1-го типу.

Перегородки, що відділяють приміщення від коридорів, повинні бути протипожежними 1-го типу.

В будівлях категорій А, Б і В коридори слід відділяти через кожні 60м протипожежними перегородками 2-го типу з дверима 3-го типу.

2.4. Експертиза евакуаційних шляхів та виходів

Експертиза заходів щодо забезпечення евакуації людей та матеріальних цінностей полягає в перевірці відповідності влаштування евакуаційних шляхів та виходів протипожежним вимогам будівельних норм і правил. Для правильного висновку треба розглянути питання щодо кількості та розмірів евакуаційних виходів, протяжності евакуаційних шляхів, конструктивного влаштування тощо.

Евакуаційні шляхи - це шляхи, що ведуть до евакуаційних виходів і забезпечують безпеку людей протягом необхідного часу евакуації. Прикладами шляхів евакуації є проходи, коридори, фойє, кулуари, сходи, вестибюлі, в яких шляхом спеціальних об'ємно-планувальних та конструктивних рішень забезпечено протидимний захист протягом необхідного часу евакуації.

Ліфти, ескалатори та інші механічні засоби переміщення як ненадійні шляхи евакуації при розрахунках не враховуються.

2.4.1. Нормування кількості й розмірів евакуаційних шляхів і виходів

Нормування кількості й розмірів евакуаційних шляхів і виходів спрямовано на те, щоб процес евакуації був короткочасним, закінчувався раніше ніж виникає небезпека для здоров'я та життя людини.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Під час проведення експертизи евакуаційних шляхів і виходів повинні виконуватися таки умови безпеки:

1. Фактична протяжність шляхів евакуації (lф) не повинна перевищувати ту, що необхідна (lн):

l ф ( lн . 							(2.6)

2. Загальна фактична ширина евакуаційних виходів ((ф) повинна бути не менше необхідної((н):

( (ф ( ( (н . 							(2.7)

3. Фактична кількість евакуаційних виходів (nф) повинна бути не менше ніж необхідна (nн) :

nф ( nн . 							(2.8)

4. Ширина евакуаційного виходу не повинна перевищувати максимальний і бути не менше мінімального розміру:

(min ( (ф ( (max . 						(2.9)

Величина протяжності шляхів евакуації визначається за таблицями будівельних норм і правил або розрахунком. Наприклад, для громадських будівель протяжність шляхів евакуації визначається за ДБН В.2.2-9-99 “Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення”. Вона залежить від призначення будівлі, ступеня вогнестійкості та виду планування.

Загальна фактична ширина евакуаційних виходів та шляхів визначається за проектом або на об'єкті. При цьому слід враховувати деякі особливості. Якщо двері відчиняються до коридору, фактична ширина зменшується:

- при односторонньому розміщенні дверей - на половину ширини полотнища дверей;

- при двосторонньому розміщенні - на повну ширину.

Потрібна кількість евакуаційних виходів з будівель, з кожного поверху і з приміщень слід визначати відповідно до будівельних норм і правил. Евакуаційні виходи повинні розміщуватися розосереджено. Мінімальна відстань L між евакуаційними виходами розраховується за формулою

L ( 1, 5 ,						(2.10)

де Р - периметр будівлі, м.

Загальну кількість евакуаційних виходів і їх розміщення визначають залежно від допустимої протяжності евакуаційних шляхів. Таке визначення можна проводити на плані будівлі графічним способом.

Фактичну кількість евакуаційних виходів визначають за проектом або на об'єкті.

Мінімальна ширина шляхів евакуації в світлі повинна бути не менше 1м. Мінімальна ширина дверних прорізів - не менше 0,8 м. Залежно від функціонального призначення будівлі ці розміри можуть змінюватися в більшу сторону. Так, у залах з великою кількістю людей (кінотеатри, спортивні споруди та ін.) ширина евакуаційного виходу повинна бути не менше 1,2 м.

2.4.2.  Загальні вимоги щодо влаштування евакуаційних шляхів й виходів

У будівлях та спорудах влаштовують сходи таких типів:

- С1- внутрішні, що розміщуються у сходових клітках;

- С2 - внутрішні відкриті (без огороджувальних стін);

- С3 - зовнішні відкриті.

Сходові клітки також відрізняються за типами.

Звичайні сходові клітки:

- СК1 - з природним освітленням крізь засклені або відкриті прорізи у зовнішніх стінах на кожному поверсі;

- СК2 - з природнім освітленням крізь засклені прорізи у покритті.

- Крім того, в будівлях та спорудах влаштовують незадимлювані сходові клітки типів:

- Н1 - із входом до сходової клітки з кожного надземного поверху через зовнішню повітряну зону по відкритих назовні переходах по балконах, лоджіях, галереях;

- Н2 - з підпором повітря до сходової клітки у разі пожежі та з природним освітленням на кожному надземному поверсі у зовнішніх стінах через вікна;

- Н3 - із входом до сходової клітки на кожному надземному поверсі через протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу з підпором повітря та з природним освітленням на кожному поверсі у зовнішніх стінах через вікна;

- Н4 - без природного освітлення, з підпором повітря до сходової клітки у разі пожежі та із входом до сходової клітки на кожному поверсі через протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу з підпором повітря.

- Зовнішні пожежні драбини можуть бути двох типів:

- П1 - вертикальна металева, що починається з висоти 2,5 м від рівня землі, має ширину 0,7 м та площадку перед виходом на покрівлю з огородженням висотою не менше 0,6 м. Починаючи з висоти 10 м, драбина повинна мати дуги через кожні 0,7 м з радіусом заокруглення 0,35 м та з центром, віддаленим від драбини на 0,45 м;

- П2 - маршова металева, що починається з висоти 2,5 м від рівня землі та має ухил маршів не більше за 6:1, ширину 0,7 м, а також площадки не рідше ніж через 8 м та поручні.

Висота та ширина у світлі евакуаційних виходів (дверей) для будинків різного призначення встановлюється відповідними НД. При цьому висота цих виходів повинна бути не меншою за 2,0 м, а ширина – 0,8 м.

Ширина зовнішніх дверей сходових кліток та дверей, що ведуть із сходових кліток до вестибюлю, повинна бути не меншою за розрахункову ширину  сходових маршів, але не меншою за ширину маршів.

Висоту дверей та проходів, що ведуть до приміщень без постійного перебування в них людей, а також висоту дверей, що ведуть до цокольних, підвальних, підземних поверхів, допускається зменшувати до 1,9 м, а дверей, що є виходами на горище або суміщене покриття – до 1,5 м.

Двері евакуаційних виходів та двері на шляхах евакуації повинні відчинятися у напрямку виходу людей з будинку.

Не нормується напрямок відкривання дверей для:

а) квартир у житлових будинках;

б) приміщень з одночасним перебуванням не більше 15 осіб, крім приміщень категорій А та Б, а також парильних саун;

в) комор та технічних приміщень площею не більше за 200 м2 і без постійних робочих місць;

г) технічних поверхів, в яких розміщується тільки інженерне обладнання будинку та без постійних робочих місць;

д) балконів, лоджій (за винятком дверей, що ведуть до зовнішньої повітряної зони сходових кліток типу Н1);

е) виходів на площадки сходів С3;

ж) санітарних вузлів.

Двері евакуаційних виходів з коридорів поверху, сходових кліток, вестибюлі в (фойє) не повинні мати запорів, що перешкоджають їх вільному відкриванню зсередини  без ключа.

Пристроями для самозачинення та ущільнення в притулах повинні бути обладнані двері виходів:

а) до сходових кліток типів Н1, Н2, Н3, Н4, у тому числі двері зовнішньої повітряної зони сходової клітки типу Н1;

б) з коридору до сходової клітки, вестибюля (фойє), а також до приміщення, в якому розташовані сходи типу С2;

в) з приміщень безпосередньо на сходові клітки, у вестибюль  (фойє);

г) з ліфтових холів та тамбур-шлюзів з підпором повітря.

Із технічних поверхів, які призначені тільки для розміщення інженерного обладнання та прокладання комунікацій будинку, допускається влаштовувати виходи через двері з розмірами не менше ніж 0,75 м х 1,5 м або люки з розмірами не менш ніж 0,6 м х 0,8 м, які обладнані вертикальними металевими сходами.

При площі технічного поверху до 300 м2 допускається влаштовувати один вихід,  а на кожні наступні повні та неповні 2000 м2 площі слід передбачати ще не менше одного виходу.

Виходи з технічного поверху, який має позначку підлоги, нижчу за позначку поверхні землі, повинні влаштовуватися безпосередньо назовні. Дозволяється такі виходи проектувати як для цокольних, підвальних та підземних поверхів.

2.4.3. Евакуаційні шляхи

Евакуаційні шляхи не повинні включати ділянки, що ведуть:

а) через ліфтові холи та тамбури перед ліфтами за відсутності в огородженнях ліфтових шахт протипожежних дверей;

б) через приміщення, виходи з яких повинні бути закриті відповідно до умов експлуатації;

в) транзитом через сходові клітки, коли площадка сходової клітки є частиною коридору;

г) покрівлею будинку, за винятком покрівель, що експлуатуються, або спеціально обладнаної ділянки покрівлі.

Гранично допустима відстань по шляхах евакуації від найбільш віддаленої точки підлоги приміщення (для приміщень виробничого призначення – найбільш віддаленого робочого місця) до найближчого евакуаційного виходу в коридор, на сходи, сходову клітку або безпосередньо назовні повинна обмежуватися та прийматися з урахуванням призначення, категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою цього приміщення, ступеня вогнестійкості будинку, чисельності людей, що евакуюються, геометричних параметрів приміщень та евакуаційних шляхів, розташування технологічного та іншого обладнання. Ця відстань вимірюється по осі евакуаційного шляху та встановлюється НД з проектування будинків відповідного призначення.

Довжину шляху евакуації сходами типу С2 слід приймати такою, що дорівнює потрійній висоті їх маршів.

У будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім будинків V ступеня вогнестійкості, на шляхах евакуації не дозволяється застосовувати будівельні матеріали з більш високою пожежною небезпекою, ніж:

а) Г1, В1, Д2, Т2 - для оздоблення стін, стель та заповнення в підвісних стелях вестибюлі в, сходових кліток, ліфтових холів;

б) Г2, В2, Д2, Т2 - для оздоблення стін, стель та заповнення в підвісних стелях коридорів, холів і фойє;

в) Г2, РП1, Д2, Т2 - для покриттів підлог вестибюлі в, сходів, сходових кліток, ліфтових холів;

г) В2, РП2, Д2, Т2 - для покриттів  підлог коридорів, холів, фойє.

Дозволяється у коридорах, холах (окрім ліфтових холів), фойє влаштовувати підлоги з деревини.

Каркаси підвісних стель на шляхах евакуації та у приміщеннях слід виконувати із негорючих матеріалів.

Коридори поверхів за довжиною слід поділяти протипожежними перегородками 2-го типу на ділянки, довжина яких встановлюється СНиП 2.04.05 або іншими НД, але вона не повинна перевищувати 60 м.

У будинках з умовною висотою понад 26,5 м зазначені перегородки повинні бути протипожежними 1-го типу.

Висота та ширина шляхів евакуації встановлюється НД відповідно до призначення будинку. При цьому висота шляхів евакуації повинна бути не меншою ніж 2,0 м, а їх ширина – 1,0 м.

Ширину проходів до одиночних робочих місць у межах одного приміщення дозволяється зменшувати до 0,7 м.

За наявності дверей, що відчиняються з приміщень у коридори поверхів, ширину евакуаційних шляхів по коридору слід приймати такою, що дорівнює ширині коридору, яку зменшено:

а) на половину ширини дверного полотна - при розташуванні дверей з одного боку коридору;

б) на ширину дверного полотна - при розташуванні дверей з двох боків коридору.

На підлозі на шляху евакуації не допускається влаштовувати перепади висот та виступи, за винятком:

а) перепаду висот, на якому влаштовано пандус з уклоном не більше ніж 1:6;

б) перепаду висот понад 45 см, на якому влаштовані сходи, що мають не менше 3-х східців та огородження із поручнями;

в) порогів, які влаштовуються в евакуаційних виходах і мають висоту не більше ніж 0,05 м.

На шляхах евакуації не дозволяється влаштовувати гвинтові сходи та забіжні східці, а також сходові марші з різною шириною проступів та різною висотою присхідців у межах одного сходового маршу, за винятком випадків, обумовлених в НД.

У вестибюлях дозволяється розміщувати відкриті гардероби, огороджені робочі місця для охорони таким чином, щоб вони не перешкоджали евакуації людей. Огородження  робочих місць для охорони повинно виконуватися з негорючих матеріалів або матеріалів групи горючості Г1.

У будинках І, ІІ, ІІІ ступенів вогнестійкості вестибюлі , що мають сполучення зі сходовими клітками, повинні відокремлюватися від суміжних приміщень протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу. У разі влаштування виходів із суміжних приміщень безпосередньо у вестибюль у зазначених перегородках необхідно встановлювати протипожежні двері 2-го типу.

Дозволяється не відокремлювати вестибюль протипожежними перегородками, якщо сходова клітка, крім виходу у вестибуль, має вихід безпосередньо назовні.

Для будинків І ступеня вогнестійкості межа вогнестійкості зазначених протипожежних перегородок має бути не менше ЕІ 60, а протипожежного перекриття - REI 60.

2.4.4. Евакуація по сходах та сходових клітках

Ширина у світлі сходового маршу, який призначено для евакуації людей, повинна бути не меншою за розрахункову та не меншою за ширину евакуаційного виходу (дверей) на сходову клітку з поверху, на якому знаходиться найбільша кількість людей. При цьому ширина сходового маршу не повинна бути меншою за 1,0 м.

Ширина сходових площадок повинна бути не менше ширини маршу, а перед входами до ліфтів з двостулковими дверима - не менше суми ширини маршу та половини ширини двері ліфта (але не менше 1,6 м).

Проміжні площадки у прямому сходовому марші повинні мати ширину не менше 1 м.

Уклін сходів (сходових маршів) повинен бути не більше ніж 1 : 1; ширина проступів - не менше 0,25 м, а висота присхідця - не більше 0,22 м.

Допускається:

а) збільшувати до 2:1 уклон відкритих сходів для проходу до одиночних робочих місць;

б) зменшувати до 0,22 м ширину проступів у вузькій частині криволінійних у плані сходів, які допускаються НД для використання під час евакуації людей;

в) зменшувати до 0,12 м ширину проступів сходів, що ведуть тільки до приміщення, в якому одночасно може перебувати не більше 5 людей (крім приміщень категорій А і Б).

Сходові клітки типу СК1 можуть передбачатися у будинках будь-якого призначення з умовною висотою не більше ніж 26,5 м.

Сходові клітки типу СК2 дозволяється передбачати в будинках І, ІІ, ІІІ ступенів вогнестійкості житлового та громадського призначення з умовною висотою не більше 9 м, за винятком випадків, обумовлених в НД.

У будинках громадського призначення допускається передбачати не більше 50% сходових кліток типу СК2 від загальної кількості евакуаційних сходів та сходових кліток.

У будинках житлового призначення секційного типу із сходовими клітками типу СК2 у кожній квартирі, що розташована вище 4 м, слід передбачати вихід на відкритий балкон (лоджію) з суцільним простінком не менше ніж 1,2 м від торця балкону (лоджії) до віконного (дверного) прорізу, або не менше ніж 1,6 м – між заскленими прорізами, що виходять на балкон (лоджію).

У будинках з умовною висотою більшою за 26,5 м слід передбачати сходові клітки, що не задимлюються, як правило, типу Н1. Можливість застосування сходових кліток типів Н2, Н3, Н4 визначається НД відповідно до призначення будинку.

Сходи типу С3 слід розміщувати біля зовнішніх стін будинку, які мають межу вогнестійкості не нижче REI 30. Ці сходи повинні мати ширину не менше 0,7 м площадки на рівні евакуаційних виходів та огородження висотою 1,2 м.

Сходи типу С3 слід виконувати з негорючих матеріалів і розташовувати на відстані, не меншій за 1 м від віконних прорізів.

При проектуванні сходів типу С3 слід передбачати заходи щодо захисту від обледеніння маршів, проступів та площадок.

Не дозволяється передбачати евакуацію людей з будинку тільки сходами типу С3.

У сходових клітках не допускається розміщувати:

а) обладнання, що виступає за площину стін на висоті до 2,2 м від поверхні проступів маршів і сходових площадок;

б) паропроводи, газопроводи, трубопроводи для транспортування горючих рідин, повітроводи;

в) шафи, у тому числі вбудовані, крім шаф для пожежних кранів;

г) електричні кабелі та проводи, крім електропроводки для освітлення коридорів і сходових кліток;

д) вбудовані приміщення будь-якого призначення;

е) виходи з вантажних ліфтів та вантажних підіймачів, сміттєпроводи.

У житлових будинках з умовною висотою до 26,5 м у сходових клітках типів СК1, СК2 дозволяється передбачати сміттєпроводи та електропроводку для освітлення квартир.

У сходових клітках типів Н1, Н2, Н3, Н4 дозволяється розміщувати тільки прилади водяного опалення.

В об’ємі сходових кліток типів СК1, СК2 дозволяється розміщувати не більше двох пасажирських ліфтів, при цьому вони повинні опускатися не нижче першого поверху. Огороджувальні конструкції  таких ліфтових шахт та кабін ліфтів мають бути з негорючих матеріалів, їх межа вогнестійкості не нормується.

Сходові клітки повинні мати вихід назовні на прилеглу до будинку територію безпосередньо або через вестибюль  (фойє) першого поверху. При цьому вестибюль  (фойє) слід відокремлювати від коридорів перегородками з дверима, а від суміжних приміщень - відповідно до 5.32.

Сходові клітки типу Н1 повинні мати вихід тільки безпосередньо назовні.

Дозволяється передбачати сполучення сходових кліток типу Н1 з вестибулем (фойє) через зовнішню повітряну зону, а сходових кліток типів Н2, Н3, Н4 – через протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу.

При влаштуванні евакуаційних виходів з двох сходових кліток через загальний вестибюль  (фойє) одна з них, крім виходу до вестибюлю (фойє), повинна мати вихід безпосередньо назовні.

Площа світлових прорізів, що відчиняються, у зовнішніх стінах сходових кліток типу СК1 має бути не менше ніж 1,2 м2.

У сходових клітках типу СК2 засклені прорізи у покритті повинні мати площу не менше 4 м2 та люк для димовидалення площею не менше 1,2 м2 з дистанційним керуванням (з першого поверху). Просвіт між сходовими маршами у сходових клітках типу СК2 повинен бути завширшки не менше 0,7 м,  якщо інше не обумовлено у НД.

Системи протидимного захисту сходових кліток типів Н2, Н3, Н4 повинні відповідати вимогам  СНиП 2.04.05.

У випадках, визначених НД, сходові клітки типу Н2 слід поділяти по висоті на секції  протипожежними перегородками 1-го типу.

Незадимлюваність сходових кліток типу Н1 забезпечується конструктивними й об'ємно-планувальними рішеннями відкритих назовні переходів по балконах, лоджіях, галереях.

Ці переходи не повинні розташовуватися у внутрішніх кутах зовнішніх стін будинку.

Довжина відкритого назовні переходу визначається з розрахунку, щоб відстань між осями дверних прорізів виходу з поверху на такий перехід та входу до сходової клітки була не меншою за 2,2 м. Ширина переходу і висота його огородження повинні становити не менше ніж 1,2 м.

У будинках будь-якого призначення, крім житлових,  дозволяється за умовами технології передбачати окремі сходи для сполучення між цокольним, підвальним, підземним поверхами та першим поверхом. Ці сходи не враховуються при проектуванні шляхів евакуації.

Якщо зазначені сходи мають вихід у вестибюль  (фойє) 1-го поверху, то сходові клітки надземної частини будинку, які мають вихід у цей вестибюль , повинні мати також вихід безпосередньо назовні.

Відстань від виходу з цокольного, підвального, підземного поверхів у коридор або у вестибюль  (фойє) першого поверху до виходу зі сходової клітки повинна бути не менша за 5 м.

У будинках І та ІІ ступенів вогнестійкості дозволяється передбачати сходи типу С2 із вестибюля до другого поверху.

У будинках громадського призначення І та ІІ ступенів вогнестійкості з умовною висотою не більше 26,5 м дозволяється застосовувати сходи типу С2, що з'єднують більше двох поверхів.

Крім сходів типу С2 зазначені будинки повинні мати сходові клітки, які відповідають вимогам діючих Норм.

Ескалатори у будинках слід проектувати відповідно до вимог, встановлених для сходів типу С2.

2.4.5.  Вимоги щодо влаштування евакуаційних шляхів та виходів в громадських будівлях та спорудах

У дитячих дошкільних закладах зовнішні відкриті сходи повинні мати нахил не більше 45º, ширина має бути не менше 0,8 м.

Сходинкові клітки повинні проектуватися з природним освітленням через прорізи в зовнішніх стінах.

Зовнішні пожежні драбини розміщують на відстані не більше 150 м.

Ширина евакуаційного виходу встановлюється залежно від кількості евакуйованих на 1 м ширини виходу та ступеня вогнестійкості будівлі:

- будівлі I, II ступеня вогнестійкості - не більше 165 чоловік;

- будівлі III, IV, IIIб ступеня вогнестійкості - не більше 115 чол.;

- будівлі IIIа, IVа, V ступеня вогнестійкості - не більше 80 чол.

Потрібно передбачати додатковий вихід безпосередньо назовні в будівлях шкіл, шкіл-інтернатів з майстерень з обробки деревини та металу або через суміжний з майстернями коридор, до якого відсутні виходи з класів, навчальних лабораторій та кабінетів.

Коридори при довжині більше 60 м слід розділяти перегородками з дверима, які самі зачиняються, на відстані 60 м одна від одної та від торців коридорів.

2.4.6.  Вимоги щодо влаштування евакуаційних шляхів та виходів у виробничих будівлях та спорудах

У промислових будівлях допускається влаштовувати один евакуаційний вихід:

- з будь-якого поверху (крім першого) в будівлях I, II ступеня вогнестійкості (при кількості наземних поверхів не більше 4-х) з приміщеннями категорії Д при кількості працюючих в найбільш багатолюдній зміні на кожному поверсі не більше 5 чол. та площі поверху не більше 300 м2;

- із приміщення, розміщеного на будь-якому поверсі (крім підвальних та цокольних), якщо цей вихід веде до двох евакуаційних виходів із поверху, де відстань від найбільш віддаленого робочого місця до виходу із приміщення не перевищує 25 м та кількість робочих в найбільш багатолюдній зміні не перевищує:

5 чол. - у приміщеннях категорії А, Б;

25 чол. - у приміщеннях категорії В;

50 чол. - у приміщеннях категорії Г, Д.;

- із приміщення категорії Д площею не більше 300 м2 з кількістю працюючих в найбільш багатолюдній зміні не більше 5 чол., розміщеного на будь-якому  поверсі (крім першого), на зовнішні металеві сходи, що відповідають вимогам до них. Огороджуючи конструкції сходів повинні бути із негорючих матеріалів. Відстань від найбільш віддаленого місця не повинна перевищувати 25 м.

Як другий евакуаційний вихід з 2-го та вище розміщених поверхів будівлі висотою не більше 20 м від планової позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху дозволяється передбачати зовнішні металеві сходи, якщо кількість працюючих на кожному поверсі (крім першого) в найбільш багатолюдній зміні не перевищує:

- 15 чол. у багатоповерхових будівлях з приміщеннями будь-якої категорії;

- 50 чол. у двоповерхових будівлях з приміщеннями категорії В;

- 100 чол. у двоповерхових будівлях з приміщеннями категорії Г, Д.

2.5  Експертиза протидимного захисту об'єкта

При експертизі протидимного захисту об’єкта треба дати характеристику  захисту і порівняти прийняті рішення з вимогами нормативних актів з питань пожежної безпеки.

Відповідно до ДСТУ 2272-93. “ССБП. Пожежна безпека. Терміни та визначення”, протидимний захист (ПДЗ) – це комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей диму, підвищеної температури та токсичних продуктів горіння.

Основними напрямками протидимного захисту будівель та споруд є:

- ізоляція джерел задимлення;

- керування димовими та повітряними потоками (вилучення диму в бажаному напрямку).

Один з способів протидимного захисту шляхів евакуації з будівель складного планування полягає в обмеженні розповсюдження диму за межі задимленого приміщення, що досягається за допомогою спеціальних конструкцій. Застосування конструкцій або приладів, для яких запобігання розповсюдженню диму по будівлі є єдиним завданням, недоцільно із економічної точки зору. Більш ефективним є використання конструкцій, для яких обмеження розповсюдження диму є додатком до основних функцій. Прикладом таких конструкцій можуть бути двері.

Для керування димовими та повітряними потоками влаштовується система димовидалення. Склад приміщень, що підлягають обладнанню системами димовидалення, визначається СНиП 2.04.05-91. “Отопление, вентиляция и кондиционирование”. В одноповерхових будівлях передбачають, як правило, видалення диму  з природним збудженням, у багатоповерхових - із механічним.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Протидимну вентиляцію слід проектувати для забезпечення евакуації людей з приміщень у початковій стадії пожежі, що виникла в одному з приміщень.

Вилучення диму слід передбачати:

- з коридорів або холів житлових, громадських та адміністративно-побутових будинків згідно з вимогами СНиП 2.08.01-89, ДБН В.2.2-9-99.та СНиП 2.09.04-87;

- з коридорів виробничих та адміністративно-побутових будинків висотою понад 26,5 м;

- з коридорів довжиною понад 15 м, що не мають природного освітлення через прорізи у зовнішніх огорожах (далі - без природного освітлення), виробничих будівель категорії А, Б та В з числом поверхів 2 та більше;

- з кожного виробничого або складського приміщення з постійними робочими місцями без природного освітлення або із штучним освітленням, яке не має механізованих приводів для відкривання фрамуг у верхній частині вікон на рівні 2,2 м та вище від підлоги і відкривання фрамуг у ліхтарях (в обох випадках площею, достатньою для вилучення диму при пожежі), якщо приміщення віднесені до категорій:

- А, Б або В;

- Г або Д - у будинках IVа ступеня вогнестійкості;

- з кожного приміщення, що не має природного освітлення:

- громадського або адміністративно-побутового, якщо в ньому є масове перебування людей;

- приміщення площею 55 м2 і більше, призначеного для зберігання або використання горючих матеріалів, якщо в ньому є постійні робочі місця;

- гардеробних площею 200 м2 і більше.

Допускається проектувати вилучення диму через коридор, що примикає, із виробничих приміщень категорії В площею 200 м2 і менше.

Вимоги не поширюються:

- на приміщення, час заповнення яких димом більше часу, необхідного для безпечної евакуації людей з приміщення (окрім приміщень категорії А чи Б);

- на приміщення площею менше 200 м2, які обладнані установками автоматичного водяного або пінного пожежогасіння, крім приміщень категорії А чи Б;

- на приміщення, обладнані установками автоматичного газового пожежогасіння;

- на лабораторні приміщення категорії В площею 36 м2 і менше;

- на коридори і холи, якщо для всіх приміщень, що мають двері до цього коридору, проектується безпосереднє вилучення диму.

Димоприймачі слід розміщувати на димових шахтах під стелею коридору або холу. Допускається їх приєднання до димових шахт на відгалуженнях.

При штучному збудженні до вертикального колектора слід приєднувати відгалуження не більше  ніж  від  чотирьох  приміщень або чотирьох димових зон на кожному поверсі. Довжина коридору, що обслуговується одним димоприймаючем приймається не більш 30 м.

Вентилятори видалення диму повинні витримувати високі температури середовища, що переміщується протягом заданого часу. Найбільш логічно вибір цього часу зв'язувати з межами вогнестійкості будівельних конструкцій.

Вимоги до систем димовидалення викладені у будівельних нормах і полягають в наступному:

- повітроводи та шахти повинні бути виконані з негорючих матеріалів і мати межу вогнестійкості не менше 0,75 год. - при вилученні диму безпосередньо з приміщення, 0,5 год. - з коридорів або холів, 0,25 год. - при вилученні газів після пожежі;

- димові клапани повинні бути виконані з негорючих матеріалів і мати межу вогнестійкості не менше 0,5 год. при вилученні диму з коридорів, холів та приміщень, 0,25 год. - при вилученні газів та диму після пожежі, ненормований - при обслуговуванні одного приміщення.

Викид диму до атмосфери слід передбачати на висоті не менше 2 м від покрівлі з горючих або важкогорючих матеріалів. Допускається викид диму на меншій висоті із захистом покрівлі негорючими матеріалами на відстані не менше 2 м від краю отвору.

Викид рекомендується виконувати факельним (через конфузор) зі швидкістю не менше 20 м/с.

Вентилятори систем видалення диму слід розміщувати в окремих приміщеннях з протипожежними перегородками 1-го типу. Допускається встановлювати вентилятори на покрівлі та ззовні будівлі, крім районів з розрахунковою температурою зовнішнього повітря - 40 0С.

Багатоповерхові будівлі з точки зору нормативних вимог до протидимного захисту можна поділити на дві групи:

- житлові будинки висотою до 9 поверхів включно (менше 26,5 м від позначки землі до рівня чистої підлоги верхнього поверху) і громадські будови висотою до 30 м;

- житлові будинки висотою понад 9 поверхів та громадські будови висотою більше 30 м.

ПДЗ житлових будинків висотою до 9 поверхів включно здійснюється в основному за допомогою об’ємно-планувальних та конструктивних рішень. Широко використовується ізоляція приміщень будинку і особливо шляхів евакуації від можливих джерел задимлення, ізоляція найбільш імовірних місць виникнення пожежі. Особлива увага приділяється ізоляції приміщень, розташованих в підвальних та цокольних поверхах. Підвальні та цокольні поверхи від тих, що розташовані, вище відокремлюються протипожежними перешкодами відповідно до ступеня вогнестійкості будівлі, виходи з них повинні передбачатися безпосередньо назовні.

Підвальні й цокольні поверхи поділяються на відсіки, секції або окремі приміщення. У громадських будівлях площа такого відсіку не повинна перевищувати 700 м2. Для випуску диму в кожному відсіку передбачаються віконні прорізи розміром 1,2 х 0,75 м.

У житлових секційних будинках підвальний і цокольний поверхи поділяються по секціях. У несекційних будинках площа відсіку не повинна перевищувати 500 м2.

Для вилучення диму в цих приміщеннях слід передбачувати вікна із приямками. Сумарна площа вікон має бути не менше 0,2% площі підлоги. Коридори в таких підвалах повинні мати ширину не менше 2 м з виходом безпосередньо назовні або через відокремлені сходинкові клітки.

У вентиляційних системах передбачається влаштування вогнезатримуючих клапанів з межами вогнестійкості, що не нормуються.

Причиною задимлення будинків часто є пожежі у приміщеннях для збирання сміття. Для поліпшення провітрювання стовбура у звичайних умовах та при видаленні диму при пожежі в нього оголовки обладнують дефлекторами, а в деяких випадках вентиляторами.

Підвищені вимоги пожежної безпеки ставляться до сходових кліток та шахт ліфтів. Ізоляція сходових кліток від приміщень різного призначення на поверхах досягається їхнім розміщенням. У внутрішніх стінах сходових кліток не допускається влаштування будь-яких отворів, окрім дверних прорізів. Двірні прорізи повинні захищатися глухими дверима, що самі закриваються, з ущільненням у притворах.

У промислових будівлях із категоріями приміщень А і Б дверні прорізи до сходових кліток захищаються тамбур-шлюзами з постійним підпором повітря 20 Па.

2.6.  Експертиза противибухового захисту будівель

При експертизі противибухового захисту будови треба встановити необхідність влаштування такого захисту і дати висновок про його відповідність вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки.

Противибуховий захист - це комплекс організаційних заходів та технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей небезпечних факторів вибуху (НФВ).

Досвід експлуатації обладнання з вибухопожежонебезпечними технологічними процесами (приміщення та будівлі категорій А, Б) свідчить, що в окремих випадках у результаті аварій, а також порушення режиму експлуатації технологічного обладнання та недодержання техніки безпеки під час виконання робіт виникають вибухи, що супроводжуються загибеллю людей, руйнуванням будівельних конструкцій та технологічного обладнання.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Відомо, що максимально можливий надмірний тиск у замкнутому об’ємі буде при Wcм/Wпр=1, де Wсм - об’єм вибухонебезпечної суміші при стехіометричній концентрації, а Wпр - об’єм приміщення. Таким чином, виникаюче під час вибуху навантаження на огороджуючі конструкції досягає сотень тисяч Па тоді, коли допустимий надмірний тиск для конструкцій приймається в 5 кПа. Тому в приміщеннях категорії А і Б слід передбачати зовнішні легкоскидані огороджуючі конструкції. Площа ЛСК визначається розрахунком.

Якщо відсутні  розрахункові дані, то площа ЛСК приймається не менше 0,05 м2 на 1 м3 об'єму приміщення категорії А і не менше 0,03 м2 на 1 м3 об'єму приміщення категорії Б.

До ЛСК відносяться скління вікон, легкоскидані покриття, стінові панелі, а також інші огороджуючі конструкції, руйнування яких при вибуху починається при надмірному тискові, що не перевищує допустимий для основних будівельних конструкцій.

Найбільш простим та ефективним з ЛСК є скління віконних прорізів. Але до ЛСК відносяться тільки неармоване віконне скло завтовшки 3, 4, 5 мм з площею відповідно 0,8; 1,0; 1,5 м2 .

Як легкоскидані покриття (ЛСП) можна використовувати або залізобетонні плити з отворами, або легкі дахові панелі. Залізобетонні плити виготовляють ребристими. Площа отворів залежить від розмірів плит та способу їх вкладання.

Плити завширшки 3 м з прямокутними отворами встановлюють впритул одна до одної. Поверх плит ПЛ вкладають азбоцементну фанеру підсиленого профілю. Для забезпечення пароізоляції азбоцементні листи покривають гарячою бітумною мастикою з попереднім промазуванням швів між ними бітумною замазкою. На азбоцементні листи вкладають теплоізоляцію, поверху якої робиться цементно-пісочна стяжка завтовшки 1 см. Поверх стяжки вкладають водоізоляційний килим із захисним шаром.

Відповідно до вимог будівельних норм і правил розрахункове навантаження від ЛСП не повинно перевищувати 0,7 кПа.

При влаштуванні ЛСП з м'якою покрівлею передбачають розкривні шви. Рулонний килим треба розрізати на карти площею не більше 180 м2.

Значно знизити масу покриття і збільшити коефіцієнт прорізності дозволяє використання панелей із ефективних матеріалів. Азбоцементні порожні листи складаються із двох листів завтовшки 8...10 мм, які з'єднані заклепками, торцевих плоских листів, які прибиті до дерев'яних вкладишів, та мінераловатного утеплювача. Поверх них влаштовується рулонна або мастична покрівля.

Можна використовувати алюмінієво-пластмасові панелі. Стінові легкоскидані панелі мають відповідне кріплення до каркасу.

2.7  Експертиза систем опалення

При виконанні експертизи систем опалення треба дати характеристику прийнятому опаленню та порівняти це рішення з протипожежними вимогами будівельних норм і правил та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки.

Опалення - це підтримка в закритому приміщені температури, що вимагається за нормами. Комплекс технічних засобів, які забезпечують приміщення необхідною кількістю тепла, називають системою опалення. До неї входять три основних елементи: генератор тепла, теплопроводи, нагрівальні прилади.

Системи опалення, в яких приміщення опалюються від центрального генератора тепла, віддаленого від них, називають центральним.

Залежно від виду теплоносія розрізнюють системи водяні, парові, панельно-променеві, повітряні, комбіновані, пічне та газове опалення.

Системи опалення можуть бути комбінованими, коли використовують два різних теплоносії або один теплоносій з різними параметрами. Такі системи називають пароводяними, водоводяними.

Водяне та парове опалення менш небезпечне, але нагрівання опалювальних приладів до критичної температури небезпечне для багатьох речовин та матеріалів хімічної промисловості та виробництв, які зв'язані з утворенням горючого пилу, тому що він має властивості самовозгоряння.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

2.7.1. Вимоги пожежної безпеки до систем опалення

Системи опалення (опалювальні прилади, теплоносій, температуру теплоносія або тепловіддаючої поверхні) слід приймати за нормативними документами.

Як теплоносій слід використовувати воду. В житлових та громадських будівлях передбачається водяне і повітряне опалення.

Пічне опалення допускається в житлових та адміністративних будівлях висотою до двох поверхів. В інших житлових та громадських будівлях (гуртожитки, поліклініки, клуби, загальноосвітні школи, дитячі дошкільні заклади, підприємства харчування) пічне опалення дозволяється влаштовувати, тільки якщо вони одноповерхові. При цьому обмежується також кількість місць.

У виробничих будівлях категорій А, Б, В без виділення пилу або з виділенням негорючого пилу приймається повітряне, водяне або парове опалення з температурою теплоносія: для води - 150 °С, для пару - 130 °С.

У той же час водяне або парове опалення не дозволяється влаштовувати в приміщеннях, де зберігаються речовини, які при контакті з водою або водяною парою утворюють вибухонебезпечні суміші, або здатні до самозапалювання чи вибуху при контакті з водою.

У приміщеннях категорії В (крім складських) можливе застосування електричного або газового опалення.

У приміщеннях категорій Г, Д приймають повітряне, водяне або парове опалення з обмеженням температури теплоносія: води -150 °С, пари - 130 С, а також електричне опалення. Разом з тим в системах центрального опалення в якості теплоносія перевага віддається воді.

У приміщеннях категорій А, Б впроваджують, як правило, повітряне опалення.

Температура теплоносія приймається на 20 % нижче температури самовозгорання речовин, що знаходяться в приміщені.

Відстань (у світі) від поверхні трубопроводів, опалювальних приладів та повітронагрівачів з теплоносієм з температурою понад 105 °С до поверхні конструкцій із горючих матеріалів слід приймати не менше 100 мм. Якщо ця відстань менше, треба передбачати теплову ізоляцію поверхні конструкції. Опалювальні прилади в приміщеннях категорій А, Б, В слід розміщувати на відстані (у світі) не менше 100 мм від поверхні стін. Не допускається розміщувати опалювальні прилади в нішах.

Прокладка транзитних трубопроводів систем опалення не допускається через приміщення сховищ, електротехнічні приміщення та пішохідні галереї і тунелі. На горищах допускається влаштування розширювальних баків систем опалення з тепловою ізоляцією із негорючих матеріалів.

2.7.2. Вимоги пожежної безпеки до газового обладнання

На газові печі розповсюджуються ті ж вимоги, що і на пічне опалення. Небезпека газового опалення зумовлена токсичністю та вибухонебезпекою газів.

Установку газових опалювальних котлів, опалювальних апаратів і ємнісних газових водонагрівачів слід виконувати біля стін із негорючих матеріалів або стін, які захищені негорючими або важкогорючими матеріалами, на відстані не менше 0,1 м.

2.8. Експертиза систем вентиляції та кондиціювання

У ході експертизи необхідно встановити вид систем опалення та вентиляції і дати висновок щодо відповідності їх влаштування протипожежним вимогам будівельних норм і правил.

Вентиляція - це обмін повітря в приміщені для видалення надлишку теплоти, вологи та шкідливих речовин. Кондиціювання - це автоматична підтримка параметрів повітря (температури, відносної вологості, чистоти, швидкості руху). Система вентиляції складається із технічних засобів і пристроїв для обробки, подачі та видалення паро-, газо-, пилоповітряних середовищ. Система кондиціювання складається з технічних засобів і пристроїв для підготовки припливного повітря із заданими параметрами та підтримкою в приміщенні заданого стану повітряного середовища.

За способом руху середовища системи вентиляції розрізнюються на системи з механічним та природним збудженням. Кондиціювання повітря розподіляється на комфортне та технологічне. Комфортне кондиціювання застосовують в жилих, громадських та виробничих будівлях для забезпечення оптимальних санітарно-гігієнічних умов для знаходження в приміщенні людей.

Аварійна вентиляція призначена для видалення можливого раптового виділення великої кількості шкідливих або горючих газів, парів або аерозолів.

.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

2.8.1. Вимоги пожежної безпеки до систем вентиляції та кондиціювання

Системи вентиляції та кондиціювання слід передбачати окремими для кожної групи приміщень, які розташовані в межах одного пожежного відсіку.

Приміщення однієї категорії розділені протипожежними перешкодами, а також які мають відкриті отвори загальною площею не більше 1 м2 в інші приміщення, допускається розглядати як одне приміщення.

Системи вентиляції та кондиціювання передбачають загальними для приміщень:

- житлових;

- громадських, адміністративно-побутових, виробничих категорії Д;

- виробничих однієї з категорій А або Б, які розташовані не більше ніж на трьох поверхах;

- виробничих однієї з категорій В, Г або Д;

- складів або комор однієї із категорій А, Б або В, які розміщені не більше ніж на трьох поверхах;

- категорій А, Б і В в будь-яких сполученнях та складів категорій А, Б і В в любих сполученнях загальною площею не більше 1100 м2, якщо приміщення розташовані в окремій одноповерховій будівлі і мають двері тільки безпосередньо зовні;

- категорій Г і Д та складів категорії Д.

Допускається об'єднувати в одну систему системи вентиляції та кондиціювання наступних груп приміщень, приєднуючи до однієї групи приміщення другої групи загальною площею не більше 200 м2:

- житлових і громадських за умови встановлення вогнезатримуючого клапана на збірному повітроводі групи приміщень іншого призначення, які приєднуються;

- виробничих категорій Г і Д та адміністративно-побутових (окрім приміщень з масовим перебуванням людей);

- виробничих категорій А, Б або В і виробничих будь-яких категорій, окрім житлових приміщень і приміщень з масовим перебуванням людей, за умови установлення вогнезатримуючого клапана на збірному повітроводі групи приміщень іншого призначення, які приєднуються.

Системи загальнообмінної витяжної вентиляції для приміщень категорій В, Г, Д, які видаляють повітря із 5-метрової зони навколо обладнання, що містить горючі речовини, які можуть утворювати в цій зоні вибухопожежонебезпечні суміші, слід передбачати окремо від інших систем цих приміщень.

Системи загальнообмінної вентиляції приміщень складів категорій А, Б і В, у яких виділяються горючі гази та пари, слід передбачати з штучним збудженням.

Для приміщень складів категорій А і Б місткістю понад 10т, необхідно передбачати резервну систему витяжної вентиляції з штучним збудженням на потрібний повітрообмін, розміщуючи місцеве управління системою на вході.

Системи загальнообмінної витяжної вентиляції для приміщень категорій А і Б слід передбачати з штучним збудженням.

Системи загальнообмінної вентиляції для виробничих та адміністративно-побутових приміщень (з постійним перебуванням людей) без природного провітрювання слід передбачати не менше ніж з двома припливними та двома витяжними вентиляторами, кожен з яких розрахований на витрати по 50 % необхідного повітрообміну. Для вказаних приміщень, об'єднаних отворами, що відкриваються з суміжними приміщеннями тієї ж категорії або з виділенням аналогічних шкідливих речовин, допускається проектувати припливну систему без резервного вентилятора, а витяжну - з резервним.

Системи вентиляції та кондиціювання слід передбачати:

- окремими для кожної групи приміщень, які розташовані в межах одного пожежного відсіку. Приміщення однієї категорії, не розподілені протипожежними перешкодами, а також, які мають відкриті отвори загальною площею понад 1 м2 в інші приміщення, допускається приймати як одне приміщення;

- окремими для наступних приміщень:

а) виробничих однієї із категорій А або Б, які розміщені більше ніж на трьох поверхах;

б) складів або комор однієї з категорій А, Б або В, які розміщені більш ніж на трьох поверхах;

в) категорій А, Б і В в будь-яких сполученнях та складів категорій А, Б і В в будь-яких сполученнях загальною площею понад 1100 м2;

- загальними для житлових, адміністративно-побутових, громадських, виробничими категорій А, Б або В та виробничими будь-яких категорій, окрім житлових приміщень і приміщень з масовим перебуванням людей, за умови установки вогнезатримуючого клапана на збірному повітроводі групи приміщень іншого призначення, яка приєднується. Площа групи приміщень не повинна перевищувати 200 м2;

- з штучним збудженням для приміщень категорій А і Б, складів категорій А, Б і В, в яких виділяються горючі гази та пари.

Системи витяжної загальнообмінної вентиляції з штучним збудженням для приміщень категорій А і Б слід передбачати з одним резервним вентилятором (для кожної системи або для декількох систем), який забезпечує витрати повітря, необхідні для підтримки у приміщені концентрації горючих газів, пари або пилу не більше 0,1 нижньої концентраційної межі поширення полум'я (НКМПП).

Подача повітря в тамбур-шлюзи одного приміщення або тамбур-шлюзи групи приміщень категорій А або Б і тамбур-шлюз приміщення для вентиляційного обладнання категорій А або Б допускається проектувати від припливної системи, яка обслуговує ці приміщення, або системи (без рециркуляції), яка обслуговує приміщення категорій В, Г і Д, передбачивши резервний вентилятор на необхідний повітрообмін для тамбур-шлюзів і автоматичне відключення припливу повітря в приміщення категорій А, Б, В, Г або Д при виникненні пожежі.

Резервний вентилятор допускається не передбачати, якщо зниження концентрації до 10% НКМПП може бути досягнуто за допомогою аварійної системи вентиляції, яка включається автоматично.

Аварійну вентиляцію в приміщеннях категорій А і Б слід проектувати із штучним збудженням.

Якщо температура, категорія та група вибухонебезпечної суміші горючих газів, пари та аерозолів з повітрям не відповідають технічним умовам на вибухозахищені вентилятори, то системи аварійної вентиляції слід передбачати із ежекторами для будівель будь-якої поверховості або припливну вентиляцію з штучним збудженням для видалення газів та пари через аераційні ліхтарі, шахти або дефлектори для одноповерхових будівель, до яких при аварії надходять горючі гази або пари щільністю менше щільності повітря.

Аварійну вентиляцію приміщень слід проектувати із штучним збудженням.

В якості аварійної вентиляції слід використовувати:

- основні й резервні системи загальнообмінної вентиляції і системи місцевих відсмоктувачів, які забезпечують витрати, потрібні для аварійної вентиляції;

- основні та резервні системи загальнообмінної вентиляції системи місцевих відсмоктувачів, а також аварійну вентиляцію на недостатні витрати повітря;

- тільки системи аварійної вентиляції, якщо використання основних та резервних систем неможливе або недоцільне.

2.8.2. Вимоги пожежної безпеки до організації повітрообміну

Рециркуляція повітря не допускається:

- з приміщень категорій А та Б (окрім повітряних та повітряно-теплових завіс для зовнішніх воріт і дверей);

- із 5-метрових зон навколо обладнання, яке розміщено в приміщеннях категорій В, Г і Д, якщо в цих зонах можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші із горючих газів, пари, аерозолів з повітрям;

- із систем місцевих відсмоктувачів шкідливих речовин і вибухонебезпечних сумішей з повітрям;

- із тамбур-шлюзів.

2.8.3. Вимоги щодо місця видалення повітря

Видалення суміші із системи загальнообмінної вентиляції із механічним збудженням з приміщень категорій А і Б слід передбачати через труби і шахти, які не мають зонтів, вертикально догори. Ця відстань повинна бути не менше 10м.

Викиди від систем витяжної вентиляції слід проектувати окремими, якщо хоча б в одній із труб або шахт можливе відкладення горючих речовин або якщо при змішуванні викидів можливе утворення вибухонебезпечної суміші. Допускається об'єднання в одну трубу або шахту таких викидів, якщо передбачити вертикальні розділки з межею вогнестійкості 0,5 год. від місця приєднання кожного повітроводу до гирла.

2.8.4. Вимоги до повітроводів

Транзитні повітроводи не слід прокладати через сходові клітки (окрім повітроводів припливної протидимної вентиляції) і через приміщення сховищ.

Повітроводи для приміщень категорій А і Б та повітроводи систем місцевих відсмоктувачів вибухонебезпечної суміші не слід прокладати в підвалах та під-підлогових каналах.

Місця проходу транзитних повітроводів через стіни, перегородки та перекриття будівель слід ущільнювати негорючими матеріалами, які мають нормативну межу вогнестійкості.

Повітроводи, по яких переміщуються вибухонебезпечні суміші, допускається пересікати трубопроводами із теплоносієм, який має температуру не менше ніж на 20 % нижче температури самоспалахування газів, пари або аерозолів.

Всередині повітроводів на відстані 50 мм від їх стінок не допускається розміщувати газопроводи та трубопроводи із горючими речовинами, кабелі, електропроводку та каналізаційні трубопроводи. Не допускається також перетинання повітроводів цими комунікаціями.

Вогнезатримуючі клапани слід встановлювати в протипожежній перешкоді або безпосередньо біля неї, забезпечуючи на ділянці повітроводу від перешкоди до клапана межу вогнестійкості не менше межі вогнестійкості протипожежної перешкоди.

Якщо за технічними умовами встановити клапани або повітряні затвори неможливо, то об'єднувати повітроводи із різних приміщень в одну систему не слід. В такому разі для кожного приміщення треба передбачати окремі системи без клапанів або повітряних затворів.

2.8.5. Вимоги до матеріалу повітроводів

Повітроводи з негорючих матеріалів слід проектувати:

- для систем місцевих відсмоктувачів вибухопожежонебезпечної суміші, аварійних систем та систем, що транспортують повітря з температурою 80 °С і більше по всій протяжності;

- для транзитних ділянок або колекторів систем загальнообмінної вентиляції, систем кондиціювання та повітряного опалення;

- для прокладки в межах приміщень вентиляційного обладнання, в технічних поверхах та підвалах.

Транзитні повітроводи та колектори систем будь-якого призначення допускається проектувати:

- з важкогорючих матеріалів за умови прокладки кожного повітроводу в окремій шахті, кожусі або гільзі із негорючих матеріалів з межею вогнестійкості 0,5 год.;

- із негорючих матеріалів з межею вогнестійкості не менше 0,25 год. для повітроводів, а також колекторів для приміщень категорій А, Б І В за умови прокладки повітроводів та колекторів у загальних шахтах та інших огородженнях

із негорючих матеріалів з межею вогнестійкості 0,5 год.

Для приміщень громадських та адміністративно-побутових будівель, а також для приміщень категорій В (крім складів), Г і Д допускається проектувати транзитні повітроводи з негорючих матеріалів з ненормованою межею вогнестійкості. При цьому вогнезатримуючий клапан при перетині перекриття повинен мати межу вогнестійкості 0,25 год. і більше, а при перетині протипожежних перешкод - не менше 0,75 год.

2.8.6. Вимоги щодо розміщення обладнання

Для очищення вибухонебезпечної пилоповітряної суміші від горючих речовин слід застосовувати пиловловлювачі та фільтри. При сухому очищенні вони повинні бути вибухозахисного виконання з пристроями для безперервного видалення пилу. При мокрому очищенні вони повинні бути вибухозахисного виконання, як правило.

Пиловловлювачі для сухого очищення слід розміщувати поза виробничих будівель відкрито на відстані не менше 10 м від стін або в окремих будівлях, як правило, разом з вентиляторами.

Пиловловлювачі слід розміщувати на відстані не ближче 10 м від стін будівель III, ІІІа, ІІІб, IV, IVa, V ступеня вогнестійкості.

Обладнання витяжних систем загальнообмінної вентиляції для приміщень категорій А і Б допускається розміщувати в приміщені для вентиляційного обладнання разом з обладнанням місцевих відсмоктувачів вибухонебезпечних сумішей без пиловловлювачів або з мокрими пиловловлювачами, якщо в повітроводах виключається можливість відкладення горючих речовин.

Не допускається розміщувати вентиляційне обладнання систем:

- у приміщеннях складів категорій А, Б і В, які ними обслуговуються, а також в житлових, громадських та адміністративно-побутових будівлях, крім обладнання з витратами повітря до 10 000 м /год.;

- приміщень категорій А І Б та систем місцевих відсмоктувачів вибухонебезпечних сумішей у приміщеннях підвалів;

- припливної вентиляції, що обслуговує приміщення категорій А і Б, разом з обладнанням витяжних систем, а також з обладнанням припливно-витяжних систем з рециркуляцією повітря.

- припливних із рециркуляцією, що обслуговують приміщення категорії В, разом із обладнанням систем для інших приміщень;

- витяжних загальнообмінної вентиляції, що обслуговують приміщення категорій А і Б, разом з обладнанням інших систем;

- розміщувати обладнання витяжних систем з приміщень категорії В з обладнанням витяжних систем із приміщень категорії Г;

- місцевих відсмоктувачів вибухонебезпечної суміші разом із обладнанням інших систем.

Для систем вентиляції та кондиціювання приміщень категорій А і Б, витяжних приміщень категорій В, Г і Д в п'ятиметровій зоні, місцевих відсмоктувачів вибухонебезпечної суміші обладнання та пиловловлювачі і фільтри для очищення вибухонебезпечної суміші слід передбачати у вибухозахищеному виконанні.

На повітроводах припливних систем, що обслуговують приміщення категорій А і Б, слід передбачати вибухозахист зворотні клапани в місцях перетину повітроводами огороджуючих конструкцій приміщень для вентиляційного обладнання.

Обладнання витяжних систем загальнообмінної вентиляції для приміщень категорій А і Б допускається розміщувати в приміщенні з обладнанням систем місцевих відсмоктувачів вибухонебезпечної суміші без пиловловлювачів або з мокрими пиловловлювачами, якщо в повітроводах виключена можливість відкладення горючих речовин.

Обладнання систем аварійної вентиляції і місцевих відсмоктувачів допускається розміщувати в приміщеннях, які вони обслуговують.

2.9. Висновки

До цього розділу повинні ввійти перелік виявлених порушень протипожежних вимог нормативних актів і пропозиції щодо їх усунення.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України. 1996.

2. Пожежна безпека. Нормативні акти та інші документи. 1-9 т.т.,-К.,1997–2004.

3. Правила пожежної безпеки в Україні. -К.: Укрархбудінформ, 1995. -195 с. (зміни  Наказом МВС № 217 від 05.03.2002)

4. Грушевский Б.В., Яковлев А.И., Кривошеев И.Н., Шурин А.Н и др. Пожарная профилактика в строительном деле. -М.: ВИПТШ, 1985.

5. Ройтман М.Я. Пожарная профилактика в строительном деле. - М.: ВИПТШ, 1975.

6. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. //Под. ред. Баратова А.Н. и Корольченко А.Я. - М.: Химия, Т. 1,2.

7. Пожарная профилактика в строительстве. Грушевский Б.В., Котов Н.Л., Сидорук В.И. и др. - М.: Стройиздат, 1989. - 368 с.

8. ДСТУ 2272-93. Пожежна безпека. Терміни та визначення.

9. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. “Пожарная безопасность. Общие требования".

10. ДБН В.1.1-7–2002. “Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва”

11. ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.(на заміну СНиП 2.08.02-89, з 01.01.2000р.)

12. ДБН 360-92* “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”.

13. ДБН В.2.5-13-98 “Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд”.

14. ОНТП 24-86. Общесоюзные нормы технологического проектирования. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

15. Сборник противопожарных норм  и  правил строительного проектирования / Сост. В.В. Денисенко. --К.: Будивэльнык, 1990. -384 с.

16. СНиП 2.04.02-84. “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”. - М.: 1985.

17. СНиП 2.04.01-85. “Внутренний водопровод и канализация зданий”. - М.: 1986.

18. Правила устройства электроустановок. - М.: Минэнерго, 1987.

19. Денисенко В.В., Точилкина ВТ. Справочник. Пожарная безопасность в строительстве. - К.: Будівельник, 1987. - 302 с.

20. Рожков А.П. Пожежна безпека: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. –К: Пожінформтехніка, 1999.

21. СНиП 2.04.05-91. “Отопление, вентиляция и кондиционирование”. - М.: 1992.

22. СНиП 2.09.02-85* “Производственные здания”.

23. СНиП 2.09.04-87 “Административные и бытовые здания”.

24. СНиП 2.08.01-89 “Жилые здания”.

25. СНиП 2.11.01-85* “Складские здания”.

26. СНиП 2.09.03-85 “Сооружения промышленных предприятий”.

27. СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин.

28. СН 515-79 Инструкция по проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения.

29. ВСН 45-86 “Культурно-зрелищные учреждения. Нормы проектирования”.

30. ВСН 54-87 “Предприятия розничной торговли. Нормы проектирования”.

ЗМІСТ

|  | Стор. |
| --- | --- |
| 1. Вимоги до курсового проекту | 3 |
| 2. Зміст курсового проекту | 3 |
| 2.1. Вступ | 3 |
| 2.2. Експертиза вогнестійкості конструктивних елементів будівлі | 4 |
| 2.3. Експертиза об'ємно-планувальних рішень | 5 |
| 2.3.1. Характеристика конструктивної схеми об’єкта, його поверховість, об’ємно-планувальні рішення | 5 |
| 2.3.2. Наявність та необхідність влаштування протипожежних перешкод | 7 |
| 2.4. Експертиза евакуаційних шляхів та виходів | 8 |
| 2.4.1. Нормування кількості й розмірів евакуаційних шляхів і виходів | 9 |
| 2.4.2. Загальні вимоги щодо влаштування евакуаційних шляхів й виходів | 10 |
| 2.4.3. Евакуаційні шляхи | 12 |
| 2.4.4. Евакуація по сходах та сходових клітках | 13 |
| 2.4.5. Вимоги щодо влаштування евакуаційних шляхів та виходів в громадських будівлях та спорудах | 16 |
| 2.4.6. Вимоги щодо влаштування евакуаційних шляхів та виходів у виробничих будівлях та спорудах | 16 |
| 2.5. Експертиза протидимного захисту об'єкта | 17 |
| 2.6. Експертиза противибухового захисту будівель | 20 |
| 2.7 Експертиза систем опалення | 21 |
| 2.7.1. Вимоги пожежної безпеки до систем опалення | 22 |
| 2.7.2. Вимоги пожежної безпеки до газового обладнання | 23 |
| 2.8. Експертиза систем вентиляції та кондиціювання | 23 |
| 2.8.1. Вимоги пожежної безпеки до систем вентиляції та кондиціювання | 23 |
| 2.8.2. Вимоги пожежної безпеки до організації повітрообміну | 26 |
| 2.8.3. Вимоги щодо місця видалення повітря | 26 |
| 2.8.4. Вимоги до повітроводів | 26 |
| 2.8.5. Вимоги до матеріалу повітроводів | 27 |
| 2.8.6. Вимоги щодо розміщення обладнання | 27 |
| 2.9. Висновки | 28 |
| Список літератури | 29 |

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Пожежна профілактика в будівництві” (для студентів і магістрів  спеціальності 7.092101, 8.092101 “Охорона праці в будівництві”).

Укладач:	 Сергій Львович Дмитрієв

## Відповідальний за випуск Б. М. Коржик

Редактор:	С.Д. Сусло

Коректор:   З.І. Зайцева

План 2004, поз. 299

###### Підп. до друку 28.09.04		Формат 60(84 1/16		Папір офісний.

###### Друк на ризографі		Умовн.-друк. арк. 1,5		Обл.-вид. арк. 2,0

Тираж 50 прим.			Замовл. №________		Ціна договірна

# 61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

# Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12