Міністерство освіти i науки України

Харківська національна академія міського господарства

Н.О. Ільїна, Ю.О. Васильєва

Світлотехнічні установки

та системи

( Конспект лекцій для студентів 4 курсу денної і

5 курсу заочної форм навчання

спеціальності 6.090.600 -«Світлотехніка і джерела світла»)

Харкiв-ХНАМГ-2006

УДК  628.971

Світлотехнічні установки та системи: конспект лекцій для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.090.600 «Світлотехніка та джерела світла» Н.О. Ільїна, Ю.О.Васильєва – Харків: ХНАМГ, 2006.- 104с.

Автори: Н.О. Ільїна, Ю.О.Васильєва

Рецензент: д.т.н., проф. Г.Г. Жемеров (НТУ „ХПІ”)

Рекомендовано кафедрою „Світлотехніка і джерела світла”, протокол N2

від 5.10.05р.

©  Н.О. Ільїна, Ю.О.Васильєва,   ХНАМГ, 2006

ВСТУП

У даний час склалося декілька тенденцій у світлотехніці, аналіз яких дозволяє краще оцінити ситуацію і виробити програму дій на найближчий період. У зв'язку з цим розглянемо ці тенденції.

Виробництво в області світлотехніки в цілому характеризується пожвавленням, що виявилося в рості обсягів виробництва різних видів світлотехнічних виробів за останні роки. Необхідно також відзначити появу нових виробників світлотехнічної продукції, що, безумовно, є позитивним чинником. Однак підвищення обсягів виробництва, на жаль, у більшості випадків не супроводжується підвищенням якості виробів. Продукція за номенклатурою, технічним рівнем відстає від закордонних фірм і не лежить у руслі основних напрямків розвитку сучасної світлотехніки [1].

У світлотехніці одним з головних критеріїв прогресу є створення нових засобів освітлення. У цьому напрямку не можна не відзначити ряд цікавих робіт, як, зокрема, енергоекономічні й довговічні ГЛР, безртутні натрієві лампи для світильників різного призначення, безртутні МГЛ для опромінення рослин у теплицях, лампи для експонування фотоформ у поліграфії. До числа важливих і перспективних робіт треба також ще віднести наступні: комплексні дослідження зі створення сірих ламп, що об’єднують зусилля декількох організацій; роботи з катодолюмінесценції; створення нових оптичних систем перерозподілу випромінювання, в тому числі за допомогою світловодів; використання оптичного випромінювання для знезаражування води та ін. [1,2].

Крім того, з'явилася велика кількість установок внутрішнього і зовнішнього освітлення, виконаних на найвищому рівні. Зовнішнє архітектурне освітлення за останні роки одержало широкий розвиток. У Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах Росії з'явилося багато чудово виконаних ОУ, які змінили вечірній вигляд міста, що багато в чому сприяло росту якісного освітлення. В ОУ внутрішнього освітлення найбільший розвиток одержали установки громадських будинків (банки, офіси, видовищні об'єкти).

Говорячи про досягнення в області техніки освітлення, не можна не відзначити два важливих фактори: застосування міжнародних норм і рекомендацій МКО і використання методів візуалізації ОУ за допомогою комп'ютерної техніки. Цей метод одержує все більше поширення і дозволяє досить точно імітувати кінцевий результат, втілити задум художника-архітектора, уникнути важких помилок.

Однієї із сучасних тенденцій у створенні енергозберігаючих ОУ є врахування природного рівня освітленості при проектуванні освітлення будинків. При цьому акцент робиться на зниженні частки штучного освітлення будинків за рахунок більшого використання природного, але не на шкоду якості створюваного освітлення.

У зв'язку з вищевикладеним комп'ютерні методи в підходах до створення освітлювальних установок є досить перспективними [3,4]. Світлотехнічні розрахунки в цілому супроводяться значним обсягом обчислень. У більшості випадків методики розрахунку ОУ пов'язані з вибором і аналізом великого числа різноманітних параметрів, типів джерел світла, різних схем розміщення світильників і в підсумку можливих варіантів проектних рішень. Особливе місце в сучасному проектуванні ОУ займає автоматизоване проектування СУ. Використання баз даних до світлотехнічному розрахунку, реалізованих на ЕОМ, дозволяє значно скоротити час підбору підходящого елемента (джерела світла, світлового приладу, варіанта розміщення), полегшує порівняння обраних варіантів за економічними і технічними показниками. В останні роки велике поширення одержало графічне моделювання.

Завдяки інтенсивному технологічному розвиткові ЕОМ і зниженню їхньої вартості системи автоматизованого проектування (САПР) все більше використовуються проектувальниками ОУ й архітекторами в їхній роботі. З розвитком програмного забезпечення САПР вже не обмежується кресленням планів.  Сьогодні існує можливість відтворити зображення екстер'єру проектованого будинку й інтер'єрів його приміщень. Як правило, програми візуалізації результатів розрахунків внутрішнього освітлення не точні. Це пов'язано з тим, що розрахований розподіл яскравостей, а також відтворення окремих матеріалів неадекватне натурі, моделювання на ЕОМ може призвести до помилкового враження. В останні роки коректному моделюванню освітлення було приділено багато уваги. Дослідження не обмежувалися тільки фізично правильними розрахунками, вирішувалося завдання інтерпретації результатів розрахунку для забезпечення правильного відтворення. Дотепер такі системи застосовувалися лише у вузькому колі фахівців. У даний час дизайнери освітлення все частіше одержують архітектурні плани не на папері, а на дискеті. Інформація в такій формі може бути безпосередньо введена в САПР.

Тривимірне зображення світильників зберігається в базі даних САПР разом з характеристиками оздоблювальних матеріалів. Після задання характеристик матеріалів поверхонь може бути запущена програма розрахунку ОУ. Результати розрахунку відтворюються у графічній формі. На основі тих же результатів можливе відтворення тривимірного перспективного зображення приміщень, на якому відображається розподіл яскравостей по поверхнях. Зображення світильників і результати розрахунків зберігаються у вигляді графічних файлів у базі даних САПР. Це дозволяє використовувати стандартні функції САПР при оперуванні з результатами світлотехнічних розрахунків, наприклад, відтворювати розподіл освітленості або яскравості в різних перетинах приміщення. Крім того, спеціалізовані САПР можна використовувати при комплексному проектуванні, включаючи електричну мережу.

При використанні САПР слід враховувати, що при її розробці повинні бути пред'явлені високі вимоги до світлотехнічного модуля, найбільш важливим з яких є передача даних між різними САПР.

У більшості випадків системи мають стандартні інтерфейси типу EKF-IGES, що дозволяють обмінюватися тільки двовимірною інформацією. У розрахункову програму із САПР передається тривимірна інформація. Крім розмірів і розташування світильників, вводяться характеристики матеріалів, необхідні для розрахунків візуалізації. Програма розрахунку повертає результати в САПР. Після визначення фотометричних характеристик на планах приміщення можуть бути накреслені графіки ізолюкс. Описані зв'язки найкраще реалізуються через прямий інтерфейс. Але розрахункова програма не повинна мати обмежень за числом поверхонь, їх розташуванням і формою, приміщення, проектовані за допомогою САПР, не повинні мати тільки прямокутну форму, необхідно враховувати тінь від меблів і устаткування. Усі ці вимоги враховуються у стандартних програмах.

Широку практику набула реконструкція вже існуючих ОУ. З цією метою використовуються спеціальні комп'ютерні програми. Останні можуть застосовуватися для освітлення цілого крила будинку або поверху ДС однієї кольоровості, але з різними світловими потоками. У такий спосіб досягається економія електроенергії і забезпечується якість освітлення. Додаткові переваги виникають при збереженні файлу з даними про світильники, що знайшли застосування в ОУ будинку. Як тільки на ринку з'являються нові ДС і технологія освітлення, вони можуть бути легко включені в діючу ОУ. Дані про світлорозподіл СП зберігаються в пам'яті комп'ютера. Користувачеві доступні для перегляду одночасно кілька варіантів. В одному можна переглянути значення рівнів освітленості до і після реконструкції СУ, а також остаточні результати їхньої економії електроенергії для кожного приміщення, в другому – нові рівні освітленості, розміри приміщень, ступінь їхньої зайнятості. Крім того, користувачеві доступний повний набір типових звітів. Вони містять у собі потенційну економію, типи і характеристики ДС і СП, використаних у кожному приміщенні.

Таким чином, раціональне світлотехнічне проектування є одним із сучасних шляхів економії електроенергії.

# Лекція 1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ НОРМУВАННЯ СВІТЛОТЕХНІЧНИХ УСТАНОВОК

Світлотехнічні установки застосовуються у всіх областях народного господарства і є найбільш  розповсюдженими серед інших електроустановок.

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні знань з питань нормування, розрахунку і проектування світлотехнічного та електричного носіїв освітлювальних установок.

Завданнями вивчення дисципліни є одержання уявлення про принципи дії світлотехнічних установок, що дозволяє брати участь у практичній роботі з їх обслуговування і вироблення вміння вирішувати питання нормування освітлювальних установок (вибір освітленості, оцінка якості освітлення, складання галузевих норм), проведення світлотехнічних розрахунків освітленості в полі точкових і протяжливих джерел світла, кваліфіковано формулювати завдання на розробку світлотехнічних установок, виконувати світлотехнічну й електротехнічну частини проекту установок, оцінювати техніко-економічну ефективність рішень з урахуванням економії енергії, матеріалів і трудових ресурсів.

Курс „Світлотехнічні установки та системи” базується на знаннях, отриманих студентами із загальнотеоретичних (фізика, вища математика, програмування і застосування ЕОМ), загальнотехнічних (інженерна графіка, теоретичні основи електротехніки, економіка електротехнічної промисловості) і спеціальних (основи світлотехніки, фотометрія, джерела випромінювання, світлові прилади) дисциплін.

Знання, отримані при вивченні курсу, можуть безпосередньо використовуватися в інженерній практиці і розвиватися в курсах навчання на вибір (спеціальні світлотехнічні установки, монтаж і експлуатація світлотехнічних установок).

- Мета і завдання нормування

Проектування світлотехнічних установок будь-якого призначення необхідно починати з вибору параметрів установки, що визначають її продуктивність. Дані про щільність опромінення фотореагента в установці фотохімічної дії можуть бути отримані із заданої (обраної) кількості виходу продукту в одиницю часу. Щільність опромінення в установках променистого нагрівання і сушіння визначається температурою і часом нагрівання.

У ряді випадків вибір щільності опромінення або кількості опромінення в опромінювальних установках cлiд робити на основі розрахунку декількох варіантів, з яких вибирається за техніко-економічними показниками оптимальний. Для виконання розрахунків, що визначають оптимальний варіант, необхідно знати питомі витрати енергії в опромінювальній  установці (витрати енергії на одиничну кількість продукту), для чого слід виразити продуктивність установки через фотометричні характеристики.

Найбільш складним є вибір параметрів продуктивності освітлювальних установок, а також опромінювальних установок біологічної дії ( складність процесів,  кількісні характеристики рівня біологічних процесів не завжди відомі). У таких випадках вихідні дані проектування визначаються деякими нормативними даними, встановлюваними приблизно на основі аналізу непрямих показників, наприклад для освітлювальних установок рівнями функцій зору, зоровою працездатністю, продуктивністю праці, стомленням, що виникає у процесі зорової роботи, і т.п.

Нормування освітлювальних установок можливе прямими і непрямими методами.

Пряме нормування передбачає регламентацію тих величин, що безпосередньо визначають продуктивність установки. Це, наприклад, продуктивність праці і промислових освітлювальних установок, рівень видимості або розрізнення із заданою вірогідністю вирішення зорової задачі, зорова працездатність, світлота навколишнього простору. Такий метод нормування, що визначає безпосередньо рівень виконання основної мети освітлювальної установки, є найбільш досконалим. Відсутність достатнього матеріалу, що дозволяє при проектуванні перейти від нормованого рівня видимості, зорової працездатності або світлоти до фотометричних характеристик установки, значною мірою утрудняє застосування цього методу нормування. В окремих випадках залежність продуктивності освітлювальної установки від кількісних і якісних показників освітлення може бути визначена експериментально одним з обраних критеріїв.

Непряме нормування освітлювальних установок, засноване на регламентації фотометричних характеристик установки, а також на їхньому розподілі й співвідношенні в освітлюваному просторі й часі і за спектром, є менш удосконаленим з погляду необхідності забезпечення продуктивності установок, але більш прийнятним для практики проектування.

Непрямий метод нормування освітлювальних установок, заснований на регламентації рівня їхньої продуктивності фотометричними характеристиками, має такі особливості:

а)    будь-яка    фотометрична    характеристика    (освітленість, яскравість  освітлюваної  поверхні,  об'ємна   щільність  світлової енергії та ін.), що визначає рівень продуктивності установки, нелінійно зв'язана з нею;

б)  характер нелінійної залежності продуктивності освітлювальної установки від рівня обраної фотометричної характеристики неоднаковий для різних виробничих процесів і залежить від їхньої структури, точності й напруженості зорової роботи;

в)  залежність   продуктивності   освітлювальної   установки від рівня обраної фотометричної  характеристики  визначається не тільки її кількісним значенням, але і структурою світлового поля в освітлюваному просторі, а також  спектром і часом, що  характеризує якість освітлення.

Якість освітлення визначається якістю випромінювання, використовуваного в освітлювальній установці. Якість будь-якого оптичного випромінювання характеризується  розподілом його: а) у просторі; б) в часі; в) за спектром.

Від просторового розподілу випромінювання, що падає на освітлюваний рельєфний об'єкт, залежить розташування світла і тіней по його поверхні і фону. Визначає яскравісний контраст і кутовий розмір, що характеризує імовірність і швидкість виявлення об'єкта або розходження його форми при заданому рівні яскравості поля чи зору. Яскравісний контраст і кутовий розмір рельєфного об'єкта спостереження, що змінюються залежно від умов його освітлення і спостереження, прийнято називати відповідно еквівалентним контрастом і еквівалентним кутовим розміром об'єкта спостереження .

Спектральний розподіл відіграє вирішальну роль у формуванні контрасту об'єкта спостереження. Правильний вибір спектрального складу випромінювання може забезпечити істотне збільшення розходження об'єкта і фону не тільки за кольоровістю, але і яскравістю. Розподіл випромінювання за спектром може вплинути на колір. В освітлювальній техніці прийнято всі показники, що визначають ефективність освітлення за рахунок якості випромінювання, що надходить в око спостерігача, відносити до групи якісних характеристик освітлення. З наведених прикладів залежності еквівалентних значень контрасту і кутового розміру об'єктів спостереження від якості випромінювання, використовуваного для цілей освітлення, випливають такі якісні характеристики:

а)  розподіл яскравості по поверхні об'єкта спостереження і   прилеглого   до   нього    ділянки   фону — мікророзподіл яскравості;

б)  розподіл яскравості в полі зору спостерігача — макророзподіл яскравості;

в)  розподіл світлового потоку джерел світла в часі, що залежить від властивостей джерел світла, способів їхнього включення і якості живильної їхньої електричної енергії;

г)  розподіл випромінювання за спектром.

Якісні характеристики (показники) освітлення визначають ефективність освітлювальної установки нарівні з кількісними критеріями. З огляду на це при нормуванні й проектуванні освітлювальних установок необхідно розглядати якісні й кількісні характеристики освітлення як дві сторони єдиної оцінки ефективності й продуктивності установок.

Оскільки рівень нормованих характеристик визначає потреби в енергії, матеріалах і устаткуванні, то необхідно при розробці правил і норм освітлення та опромінення брати до уваги, крім урахування продуктивності установки також її економіку. Отже, незалежно від призначення освітлювальних і опромінювальних установок біологічної дії кінцевою метою їх нормування повинні бути:

а)  забезпечення належного рівня якісних і кількісних характеристик освітлення, що визначають продуктивність установки;

б)  регламентація витрати енергії, матеріалів і обладнання, а також засобів на експлуатацію установки.

Взаємозв'язане вирішення цих задач нормування на основі техніко-економічного зіставлення можливих варіантів дозволить підійти до вибору норм штучного освітлення.

До методу непрямого нормування необхідно також віднести нормування питомої встановленої потужності (потужність освітлювальної установки на 1м2 освітлюваної площі), безпосередньо визначальний рівень виконання другої мети нормування — регламентації витрати енергії, матеріалів і устаткування для цілей освітлення.

## Деякі визначення

Ефект дії випромінювання у світлотехнічній практиці часто оцінюється умовно обраними величинами (оптична щільність виявленого зображення, світлота випромінювання, яскравість фотолюмінесценції та ін.). Тому чутливість приймача (речовини, що реагує на поглинуте випромінювання) звичайно прийнято визначати відношенням умовно обраної величини, пропорційної ефективному значенню енергії, до енергії падаючого на приймач випромінювання:

,                                                          (1.1)

де   –   чутливість приймача;

Wэ – ефективне значення енергії кожного елементарного процесу перетворення фатона;

С –  коефіцієнт пропорційності.

Продуктивність світлотехнічної установки кумулятивної дії можна характеризувати ефективним значенням енергії процесу за час дії установки від t1 до t2:

,                                           (1.2)

де g (() — спектральна   функція   чутливості   приймача;

- миттєве значення спектральної інтенсивності щільності опромінення речовини;

S — площа світлочутливої поверхні приймача.

Відмінність спектральної чутливості кожного приймача від спектральної чутливості зразкового приймача вимагає введення поправочних коефіцієнтів актинічності: при розрахунку установки, виборі необхідної щільності опромінення та оцінці ефективності випромінювання. Усі світлотехнічні установки, що використовують видиме випромінювання будь-якого спектрального складу, будуть мати однакову ефективність, якщо дотримано рівність добутків кількості освітлення Eiti на відповідне значення актинічності випромінювання Ai:

A1E1t1= A2E2t2=…=AnEntn.  .                                                               (1.3)

Енергетична ефективність будь-якої світлотехнічної установки визначається відношенням ефективного значення енергії установки Wэ до енергії, споживаної джерелами випромінювання всієї установки Wy, або відношенням її питомого значення wэ до питомого значення енергії джерел випромінювання, що приходиться на одиницю площі поверхні, яка опромінюється, wy. З огляду на можливість оцінки будь-якого перетворення випромінювання енергетичними співвідношеннями, а також беручи до уваги, що ці співвідношення є основними в техніко-економічній оцінці світлотехнічних установок, у наступному викладі енергетичну ефективність э будемо розглядати як загальну ефективність будь-якої світлотехнічної установки:

э= =  ,                                                        (1.4)

тут Wэ — ефективне значення енергії процесу перетворення випромінювання;

Wy — енергія, споживана джерелами випромінювання установки протягом усього часу її роботи;

і  — питомі  значення  тих  же  величин  на одиницю площі  світлочутливої  поверхні  приймача.

Виразивши питоме ефективне значення енергії установки ефективним значенням кількості опромінення (кількістю освітлення) і питому потужність ефективним значенням щільності опромінення (освітленістю) приймача, що відповідає умовній рівності з = 1, одержимо вираз для відносної ефективності світлотехнічної установки:

эо=   ;                                      (1.6)

эо=   .                                                               (1.7)

Основною фотометричною характеристикою освітлювальної установки є яркість поверхонь освітлюваних об'єктів у напрямку до приймача 
(око, теле, фото або кінокамера). Для приймачів, що володіють кумулятивною дією (фото і кіноплівка), продуктивність освітлювальних установок визначається добутком яскравості об'єктів освітлення на час експозиції, що визначає кількість освітлення кожної ділянки кадру.

Продуктивність освітлювальних установок будь-якого типу при однакових якісних показниках освітлення визначається яркістю освітлюваної поверхні, називаною робочою поверхнею, у напрямку до ока спостерігача. З цього випливає, що рівень продуктивності освітлювальної установки визначається освітленістю робочої поверхні або кількістю освітлення (для приймачів кумулятивної дії) з урахуванням коефіцієнта відображення освітлюваної поверхні або її коефіцієнта яскравості:

,                                                    (1.8)

,                                                    (1.9)

де LP і Ер — яскравість і освітленість робочої поверхні;

(P —  коефіцієнт відображення;

L(( — яскравість за  напрямком    поверхні, що відбиває;

r ((  — її  коефіцієнт  яскравості  за  напрямком  ((,().

Вибір необхідної яскравості (освітленості) об'єкта зйомки або телепередачі в   освітлювальних   установках  спеціалізованого призначення визначається за заданими характеристиками чутливості приймачів і необхідними значеннями оптичної щільності фотографічного   зображення.

Світлота визначає рівень зорового сприйняття його яскравості.

Яскравість освітлюваного об'єкта й освітленість сітчастої оболонки в зоні його зображення, що визначають швидкість фотодисоціації молекул фотореагента.

Діаметр зіниці ока залежить від яскравості :  d = f (L). Це є однією з багатьох причин нелінійної залежності світлоти і яскравості S= f (L).

Вказані причини нелінійного зв'язку продуктивності зорового процесу і яскравості поля зору характеризуються залежністю чутливості зорового аналізатора як від рівня яскравості центральної частини поля, так і від характеристик розподілу яскравості в навколишньому просторі в часі і за спектром, що визначають якість освітлення. Ця особливість освітлювальних установок загального призначення дозволяє сформулювати наступні висновки щодо принципів їхнього нормування:

а)  встановлення однозначної залежності продуктивності установки від фотометричної характеристики (яскравості або освітленості робочої поверхні) утруднено мінливістю чутливості зорового  аналізатора, що змінюється у функції рівня його порушення і якісних показників освітлення;

б) оцінка ефективності освітлювальних установок загального призначення можлива  лише як відносна і тільки в умовах  практично однакових якісних показників освітлення.

# Лекція 2. МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ НОРМУВАННЯ

# ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ УСТАНОВОК

Через зоровий аналізатор людини надходить із зовнішнього світу найбільша кількість інформації.

Чутливість зорового аналізатора, як і  чутливість будь-якого іншого приймача випромінювання, прийнято визначати характеристикою, зворотною граничному значенню випромінювання. У зв'язку з великою розмаїтістю зорових задач чутливість зорового аналізатора можна оцінювати відповідно до функцій зору:

а)   контрастної чутливості;

б)   гостроти розрізнення;

в) гостроти глибинного зору;

г)  швидкості розрізнення;

д)  колірної чутливості.

Усі перелічені функції зору являють собою характеристики змін величин, зворотних зоровим порогам, залежно від яскравості поля зору, на яку адаптований зоровий аналізатор.

Існують графіки функцій зору – це залежність зорових порогів від яскравості поля зору L (кд/м2). Аналіз графіків функцій зору, виконаний доц. Матвєєвим  А.Б.,  дозволяє зробити наступні висновки:

а) усі без винятку функції зору підвищуються зі збільшенням яскравості в зв'язку зі зменшенням відносної величини зорових порогів;

б) зростання усіх функцій зору при збільшенні яскравості адаптації характеризує підвищення відносної чутливості зорового аналізатора, а отже, збільшення продуктивності освітлювальної установки;

в) функції зору нелінійні як у результаті загальних властивостей реакцій зорового аналізатора (реакція зіниці, зміна концентрації фотореагента при зміні адаптації, зміна чутливості центральної ланки зорового аналізатора та ін.), так і специфічних властивостей окремих функцій зору;

г)   у першому наближенні ріст основних функцій зору пропорційний lg Lф, отже оцінку ефективності і техніко-економічних   зіставлень   освітлювальних   установок слід робити  приблизно  за  логарифмічною  шкалою;

д) наявність   специфічних   властивостей  зорового   аналізатора приводить до різного відносного росту функцій зору при збільшенні яскравості адаптації.

Критеріями вибору нормованого значення функції зору і визначальної її яскравості робочої поверхні можуть бути:

а)  гігієнічний   мінімум,   при   якому  параметри деталей зорового процесу близькі до граничних значень при максимальній вірогідності  вирішення  зорової  задачі;

б)  гігієнічний максимум, при якому практично припиняється подальший ріст ведучої функції зору;

в)  заданий рівень видимості або розрізнення, обумовлений деяким запасом у порівнянні з граничними значеннями контрасту об'єкта спостереження, часу розрізнення об'єкта або його кутового розміру;

г)  техніко-економічний оптимум,  обумовлений  мінімумом приведених витрат;

д)  заданий   рівень  світлоти   (застосовується для громадських будинків).

Вибір нормованого значення яскравості робочої поверхні необхідно робити з урахуванням їх параметрів. Основними параметрами об'єктів зорової роботи є кутовий розмір, що виявляється, або об'єкта, що розрізняється, його контраст з фоном (яркісний або колірний) і час його виявлення або розрізнення. Для зорових робіт з обмеженим часом виявлення або розрізнення вибір яскравості за контрастною чутливістю вимагає додаткового врахування розрахункового поправочного коефіцієнта, що враховує час інерції зорового аналізатора.

Об'єктом розрізнення є окрема частина розглянутого предмета (наприклад, нитка тканини, точка, лінія, подряпина, пляма і т.п.), яку потрібно знайти або розрізнити в процесі зорової роботи.

У результаті напруженої зорової роботи виникає стомлення. Для врахування цих особливостей зорової роботи X. Вестон [5] запропонував нормувати яскравість робочої поверхні за зоровою працездатністю. Зорову працездатність він визначив добутком швидкості правильного впізнання кілець Ландольта [1] із заданим напрямком розриву на імовірність правильного їхнього розрізнення.

Для приміщень громадського призначення вибір яскравості адаптації варто орієнтувати на забезпечення необхідного рівня світлоти, обумовленого в першу чергу ступенем парадності приміщення. До цих особливостей зорового аналізатора відносяться:

а)  інерційність відповіді зорового аналізатора, обумовлена тимчасовими характеристиками зорового процесу;

б)  залежність чутливості від рівня  порушення;

в)  багатокомпонентність   світлосприймаючої  системи   ока;

г)  наявність несталих (адаптаційних) процесів протягом деякого  проміжку  часу  після зміни  навантаження зорового аналізатора;

д)  індуктивні зв'язки між суміжними самостійними ділянками зорового аналізатора (рецепторними полями);

е)  виникнення зорового стомлення у процесі тривалої напруженої зорової роботи, що позначається на зниженні вірогідності вирішення зорових задач.

За А. В. Луїзовим [6] час зорової інерції визначається інтегралом функції загасання зорового відчуття з часом:

,                                                          (2.1)

де v — час зорової інерції;

A (t) — відносна функція загасання зорового відчуття, що має  максимум     А0 = 1  при t = 0.

Продуктивність освітлювальної установки прийнято характеризувати яскравістю робочої поверхні. Ефективний яркісний контраст об'єкта з фоном

kэ=kt/(t+v) ,                                                      (2.2)

де   t — час спостереження об'єкта, с;

& — час інерції, с;

k — яркісний контраст об'єкта з фоном.

Залежність між яскравістю і світлотою S – є нелінійною.

Якість освітлення визначається: розподілом випромінювання у просторі, в часі і за спектром, а також контрастністю системи освітлення, що визначає розподіл яскравості на поверхнях рельєфних предметів.

Наявність трьох різновидів колбочок з функціями спектральної чутливості k (ДО), з (ДО) і з (ДО), що визначають кольоровий зір, не накладає особливих умов на вибір нормованої яскравості (освітленості), за винятком вимог забезпечення достатньої кольорової чутливості зорового аналізатора у всіх випадках, коли елементом зорової задачі є визначення кольору.

Аналіз основних закономірностей роботи зорового аналізатора як приймача світлових випромінювань дозволяє сформулювати вимоги до освітлювальних установок:

- достатня яскравість освітлюваних об'єктів, що забезпечує необхідну вірогідність їхнього виявлення;

- відсутність різкого розходження яскравостей робочої поверхні навколишнього простору;

- сталість освітленості робочої поверхні в часі;

- відсутність різких і глибоких падаючих тіней на робочих поверхнях і досить контрастне освітлення рельєфних об'єктів, що забезпечують зорове сприйняття їхнього обсягу і форми;

5) відсутність у полі зору яскравих поверхонь, що світять, які володіють великою блискістю.

Врахування спектрального складу випромінювання

при нормуванні

Функції спектрального розподілу щільності випромінювання ((() визначають не тільки світловий потік, але і значення абсолютної А і відносної а актинічностей стосовно спектральної чутливості приймача і функції спектрального розподілу еталонного випромінювання.

Функції спектрального розподілу випромінювання необхідні для обґрунтованого вибору норми освітленості в установках з приймачами. Вони  мають спектральну чутливість, що відрізняється від стандартизованої функції відносної видимості однорідних випромінювань.

Урахування спектрального складу випромінювання при нормуванні особливо важливе в тих випадках, коли спектральна чутливість приймача змінюється у функції рівня його порушення (освітлювальні установки з низькими рівнями нормованої яскравості (L< 10 кд/м2),  освітлювальні установки відкритих просторів, сквери і т.д.).

Відносна спектральна чутливість зорового аналізатора в умовах сутінкового зору 10 кд/м2 > L> 0,01 кд/м2 змінюється в короткохвильову частину спектра. У сутінковому діапазоні яскравостей зсув кривої спектральної чутливості зорового аналізатора призводить до потемніння червоних кольорів з одночасним просвітленням синіх (ефект Пуркіне).

Для кількісного врахування цього ефекту необхідно користуватися зіставленням еквівалентних яскравостей. Рівність яскравостей будь-якого спектрального складу забезпечує однакову світлоту порівнюваних випромінювань при однаковому значенні яскравості поля оточення.

Цю умову можна записати для будь-яких різноспектральних випромінювань bi (() і bj (():

,                   (2.3)

де ( - коефіцієнт відображення;

((() – спектральні характеристики відбитого випромінювання.

Рішення проводимо методом послідовних наближень, тому що функція спектральної чутливості ока ДО ((Э) залежить від величини еквівалентної яскравості Lэ. На підставі вирішення цього рівняння будуємо графіки залежності відношення LЭ/L у функції стандартної яскравості L для випромінювань з різними співвідношеннями часток променистого потоку (променистої яскравості) у червоній, зеленій і синій зонах спектра:

mк=(Fк/F;  mз=(Fз/F;  mс=(Fс/F   ,                                (2.4)

де (FK, (F3 і (FC — променисті потоки в червоній, зеленій і синій частинах спектра заданого випромінювання;

mк, mз, mс – часткові коефіцієнти;

F= (Fк +( F3+( FC — повний потік випромінювання.

Границя синьої і зеленої зон прийнята рівною (1 = 0,48 мкм., а зеленої і червоної (2 = 0,56 мкм.

Для випромінювань з різними значеннями mк, m3 і mс, що задовольняють обов'язковій умові mк + m3 + mс = 1, були розраховані Lэ/L для різних значень L. За результатами цього розрахунку були побудовані криві Lэ/L = f(L). Стандартна яскравість різних спектрів випромінювання, що характеризуються трьома частковими коефіцієнтами: тк, т3 і m.

Після орієнтованого визначення значення Lэ за графіком необхідно зробити розрахунок Lэ, користуючись загальним рівнянням, що визначає еквівалентну яскравість, знайдену за графіком (рис.2.1):

Lэ = 683 ,                                            (2.5)

де K ((, Lэ) — функція відносної видимості в умовах адаптації на яскравість Lэ.

Рис.2.1

Якщо значення Lэ, отримане з (2.5), не збігається з раніше прийнятим орієнтованим значенням Lэ, знайденим за графіком, операцію розрахунку треба повторити, вибравши нові значення Lэ, і K ((, Lэ).

Рис.2.2

Виникнення відчуття дискомфорту при недостатніх значеннях освітленості пояснюється перерозподілом світлоти по окремих ділянках спектра. (Може бути усунуто збільшенням яскравості тим більшим, чим нижче колірна температура випромінювання). Як показав  Матвєєв А.Б. [7], для усунення ефекту Пуркіне необхідно забезпечити сталість відношення еквівалентних яскравостей різнобарвних об'єктів в умовах освітлення їхнім еталонним випромінюванням. Рівень яскравості випромінювання джерел світла  при застосовувані в установці:

.                (2.6)

Тут  b1(() і LЭ1 — спектральна   інтенсивність   випромінювання й еквівалентна яркість застосовуваного випромінювання;

b2(() і LЭ2 — те ж для еталонного випромінювання;

(I(() і (j(() — спектральні характеристики відображення i-ro і j-го кольорових зразків;

K((, LЭ1) і K((, LЭ2) — функції спектральної чутливості   зорового   аналізатора при адаптації на еквівалентні   яскравості  LЭ1  і  LЭ2 зображені на рис 2.3. Оскільки спектральні характеристики відображення зразків можуть бути різними навіть для одноколірних об’єктів, зберігається умова постійності відношення яскравостей.

Рис. 2.3

##### Лекція 3. ВИБІР НОРМОВАНОЇ ФОТОМЕТРИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продуктивність світлотехнічних установок визначається щільністю ефективного потоку по освітлюваній (що опромінюється) поверхні. У загальному випадку освітлюваний об'єкт, що опромінюється, може мати довільну поверхню рельєфу. У цьому випадку розподіл освітленості (щільності опромінення) по окремих ділянках робочої поверхні, а також по поверхнях об'єктів спостереження, по-різному орієнтованих у просторі, визначиться розподілом і величиною яскравості в усіх напрямках простору щодо досліджуваної точки поля.

Напрямок випромінювання щодо досліджуваної точки простору визначається двома кутовими координатами: кутом  у меридіональній площині щодо вертикалі АТ і кутом  в екваторіальній площині щодо площини меридіана, що проходить через точку простору, в якій розташоване око спостерігача (рис. 3.1, 3.2).

Рис. 3.1- Кутові координати	 Рис 3.2- Елементарний телесний кут

У прийнятій системі координат будь-яке випромінювання, що надходить з простору в точку А за напрямом γ,β, можна характеризувати яскравістю L γ,β . Кожній точці простору At відповідає нескінченно велика сукупність напрямків  γ i ,β I, отже кожній точціпростору відповідає нескінченно велика кількість елементарних пучків променів яскравістю L γ, i βi  в напрямку до досліджуваної точки Ai.

Функція розподілу яскравості в просторі L (γ,β ) змінюється при переході від однієї точки простору Ai до іншої Aj і відбувається тим значніше,    чим  нерівномірніше розподіл яскравості в навколишньому просторі.

Оскільки нормована фотометрична характеристика повинна володіти не тільки універсальністю визначення умов освітлення, але і практичною прийнятністю, слід відмовитися від нормування L і прийняти для цілей нормування одну з інтегральних характеристик цієї функції.

Як показали А. А. Гершун, М. М. Гуревич [4,13], загальний вираз для інтегральної характеристики в досліджуваній точці світлового поля має такий вигляд:

,                                     (3.1)

де — функція напрямку, що визначає цінність випромінювання в напрямку  v;

—     тілесний  кут,   утворений  двома   конічними поверхнями  з  кутами   розкриття   v і v+dv (рис.3.2) і поздовжніми площинами β і β+dβ.

Отже, загальний вираз інтегральної характеристики світлового поля матиме вигляд

З= .                             (3.2)

Сферична освітленість, обумовлена середньою щільністю світлового потоку на поверхні сфери, що має зникаючий малий радіус, характеризується постійним значенням f, чисельно рівним 0,25:

,     (3.3)

де  L(v) — середнє значення  яскравості  в   межах   елементарного тілесного кута 2πsinvdv

.                      (3.4)

Величина середньої сферичної освітленості визначає об'ємну щільність світлової енергії в будь-якій точці Ac.

Тепер знайдемо напівсферичну освітленість:

.       (3.5)

Функція цінності випромінювання f (v,β) для середньої   напівсферичної   освітленості, обертаючись у функцію тільки кута v, визначається наступною рівністю:

f(v)=0.25(1+cosv)  .                                            (3.6)

Освітленість площини є також інтегральною характеристикою точки поля і напрямку, обумовленого нормаллю до площини:

Е= .                                                (3.7)

Циліндричну освітленість відповідно до загального виразу інтегральної функції можна визначити як середню щільність світлового потоку на циліндричній поверхні зникаюче малих розмірів (D і h):

Ец=2,                                                  (3.8)

де v — кут між віссю циліндричного приймача і досліджуваним напрямком.

Інтегральною характеристикою поля є також світловий вектор або вектор щільності опромінення

,                   (3.9)

де  — одиничний вектор напрямку випромінювання в досліджувану точку поля з точки з координатами v і β.

Для наближеної характеристики структури світлового поля прийнято користуватися відношенням різних інтегральних характеристик у досліджуваній точці поля, наприклад відношеннями  й ін., або градієнтом якої-небудь з інтегральних характеристик grad £4π, grad£N або grad £2я та ін.

Глибину тіні прийнято визначати відношенням величин освітленості в незатіненій і затемненій ділянках освітлюваної поверхні.

Різкість тіні характеризують градієнтом зміни яскравості ΔL/lΔ (кд/м2)*см у зоні переходу від затемненої ділянки поверхні до незатіненої. З огляду на кореляцію між наведеними відношеннями інтегральних характеристик поля і його тінеутворюючими властивостями можна ці відношення і градієнти використовувати для оцінки контрастності освітлення.

Точність зорової роботи визначається мінімальними кутовими розмірами об'єктів розрізнення та їх яскравісними контрастами з фоном. Унаслідок залежності видимості й розрізнення об'єктів спостереження від яркості робочої поверхні при виборі нормованого значення освітленості необхідно враховувати коефіцієнт відображення або коефіцієнт яскравості робочої поверхні.

# Лекція 4. НОРМУВАННЯ ЗА ВИДИМІСТЮ

Якщо тест-об'єкт рівнояскравий, ступінь його помітності на рівнояскравому фоні  можна визначити яркісним контрастом k, чисельно рівним відношенню різниці яскравості об'єкта і фону до яскравості тіла:

,                                             (4.1)

Шайкевичем А.С. [8,9]  розроблені нонограми, що дозволяють визначати швидкість розрізнення кільця Ландольта у функції яскравості фона, кутового розміру розриву кільця, контрасту й імовірності розрізнення. Контраст об'єкта з фоном, що забезпечує задану імовірність виявлення об'єкта, обумовлений його параметрами (кутовий розмір і форма), кількісною характеристикою освітлення (яскравість фона) і умовами зорової роботи (час спостереження), прийнято називати граничним контрастом:

knop=  = f(a, Lф, t, р),                                          (4.2)

де а — кутовий розмір об'єкта, хв;

Lпор — гранична різниця яскравостей, Lф — яскравість фону; t — час спостереження, с.;

р — імовірність зорового виявлення або упізнання форми об'єкта.

Зоровий поріг визначається граничними величинами кожного з трьох параметрів (a, k і t) для заданої імовірності і яскравості фону (р і Lф).

За результатами дослідження Р. Блекуелла [10] залежність між граничним яркісним контрастом й імовірністю виявлення об'єкта спостереження найпростішої форми (світлий диск на темному фоні) можна виразити рівністю

Кпор(p) = (Кпор)0,5f(p),                                          (4.3)

де f (р) = 1 + αγ — функція імовірності виявлення об'єкта спостереження;

Kпор (р) — граничний контраст, що забезпечує задану імовірність виявлення р;

(Кпор)0,5 — граничний  контраст, що  забезпечує  імовірність р = 0,5;

α — постійний коефіцієнт (α = 0,68 для виявлення при необмеженому часі спостереження і р = 0,5 для t = 0,1 сек);γ — середнє квадратичне відхилення граничного яскравісного контрасту від середнього значення для р = 0,5.

Значення функцій f (р) і γ (р) за даними Блекуелла:

Криві залежності граничного контрасту виявлення тест-об'єкта у вигляді диска на фоні рівномірної яскравості з імовірністю р = 0,5 від яскравості фона для різних кутових розмірів диска. Аналіз кривих на рис.4.1 knop = f(lg LФ) дозволяє зробити наступні висновки:

Рис. 4.1

а) граничний контраст виявлення тест-об'єкта (рівнояркісний диск на фоні рівномірної яскравості) залежить від кутового розміру об'єкта, яскравості фону й імовірності виявлення;

б) граничний контраст тест-об'єкта при заданій імовірності виявлення зменшується зі збільшенням кутового розміру об'єкта і яскравості фону;

в) кожному кутовому розміру тест-об'єкта відповідає деяка мінімальна величина граничного контрасту Кпор = ξа, при меншому значенні якого об'єкт не може бути виявлений при будь-якому якому завгодно великому значенні яскравості фону;

г) яскравість фону Lф = Lопт, починаючи з якої граничний контраст тест-об'єкта залишається практично постійним, прийнято називати  оптимальною  яскравістю, що   забезпечує   найбільшу видимість тест-об'єкта із заданим кутовим розміром;

д) нормовані значення яскравості (освітленості), що забезпечують задану вірогідність виявлення, впізнання або розрізнення тест-об'єкта, повинні бути тим більшими, чим менше його кутовий розмір і контраст із фоном.

Експериментальні залежності lg Кпор = f (lg Lф), наведені на рис. 4.2, з достатньою для практики точністю можна апроксимувати відрізками прямих із загальним рівнянням ;                                                           (4.4)

,                                                            (4.5)

де α – параметр, що визначає кут нахилу відрізка прямої;

lg Kпор= f(lgLф) для Lф=0.

Рис. 4.2

Розрахункові значення граничних контрастів для об'єктів спостереження з кутовими розмірами  0,5 - 100 наведені на рис 4.3.

Рис. 4.3

### Лекція 5. ВИДИМІСТЬ І РОЗРІЗНЕННЯ

Видимість є відношенням контрасту об'єкта спостереження з фоном (у загальному випадку яркісного або колірного) до граничного значення контрасту. У тих випадках, коли об'єкт спостереження одного кольору з фоном, видимість визначається відношенням яркісних контрастів, фактичного або еквівалентного, до граничного. Еквівалентним контрастом об'єкта розрізнення складної форми або рельєфного об'єкта прийнято вважати контраст плоского рівнояркого диска, видимість якого в інтервалі яскравостей від Li до Lj змінюється однаково з видимістю досліджуваного об'єкта .

Для максимального наближення значення видимості до кількісного виразу зорового процесу слід вибирати масштаб кількісного виразу видимості логарифмічним. Видимість об'єкта спостереження одноколірного з фоном v при цьому слід оцінювати логарифмом відношення десятикратного значення фактичного яскравісного контраста об'єкта з фоном до його практичного граничного значення Кпор:

,                                                  (5.1)

де С — коефіцієнт запасу (за Блекуеллом С = 1,8 - 2).

У деяких випадках зорове завдання полягає не тільки у виявленні об'єкта спостереження, але також і в розрізненні його форми. Кількісну характеристику цього різновиду зорових завдань прийнято називати розрізненням.

При зіставленні умов освітлення, а також при виборі рівня яскравості або освітленості робочої поверхні, прийнято керуватися методом оцінки видимості, з огляду на коефіцієнт Вапаса з підвищенням труднощів зорового завдання, що залежить не тільки від невизначеності місця появи об'єктів, а й в не меншій мірі від форми об'єкта розрізнення.

Граничне максимальне значення видимості об'єкта із заданим кутовим розміром vмакс визначається відношенням, фактичного яскравісного контрасту до гранично мінімальному його граничного значення ξа:

.                                                       (5.2)

У загальному випадку для заданого значення імовірності р виявлення об'єкта спостереження видимість визначається як

;                                                 (5.3)

.                                             (5.4)

(граничне максимальне значення видимості).

Відносна видимість

.                              (5.5)

Відносне значення граничного контрасту Кпор/, необхідного для забезпечення заданого рівня відносної видимості:

,                                            (5.6)

де Кпор і - порогові значення контрасту для ймовірності виявлення р=0,5.

С - коефіцієнт запасу, що встановлює практичне значення граничного контрасту.

# Лекція 6. РОЗРАХУНОК ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОСВІТЛЕНОСТІ

Підвищення вимог до якості освітлення привело до регламентації у приміщеннях циліндричної освітленості, що є характеристикою відчуття насиченості приміщення світлом.

Циліндрична освітленість, як і освітленість плоскої поверхні, може розглядатися у вигляді суми двох складових — прямої (Ец)пр і відбитої (Ец)0:

.                                           (6.1)

Розглянемо способи розрахунку прямої складової циліндричної освітленості, запропоновані М. М. Гуторовим [3] для різних груп елементів, що світять.

Точкові елементи, що світять

Відповідно до визначення циліндричної освітленості як середньої щільності світлового потоку на бічній поверхні вертикально розташованого циліндра, розміри якого D і hц прагнуть до нуля, математичний вираз для Ец (6.2):

.                                 (6.2)

Рис. 6.1                  де (F— світловий потік, що падає на бічну поверхню циліндра;

SЦ — бічна поверхня циліндра.

Виразивши світловий потік, що падає на бічну поверхню циліндра, через вертикальну освітленість Eв  і площу проекції бічної поверхні циліндра Dhц (рис.6.1), рівняння (2) запишемо так:

;                    .                (6.3)

Для п точкових випромінювачів

.                                  (6.4)

Введемо поняття відносної циліндричної освітленості (ц, що відповідає значенню Ец при h = 1 м

.                                     (6.5)

За (6.5) будуються графіки відносної циліндричної освітленості для заданого світлорозподілу світильника, зображені на рис 6.2.

Рис. 6.2

Циліндричну освітленість від сукупності п точкових випромінювачів, користуючись поняттям відносної циліндричної освітленості, можна знайти з рівняння

(6.6)

де Iо — осьова сила світла світильника;

Fл — світловий потік ламп у світильнику.

Лінійні елементи, що світять

Розглянемо лінію, що світить, вісь якої перпендикулярна до утворюючого циліндра (рис.6.3).

Рис. 6.3

Виділимо елементарну ділянку лінії, що світить, довжиною d. Циліндрична освітленість, створювана ділянкою d у точці А розрахункової площини, визначиться як

.                                 (6.7)

З рис.6.3:

(6.8)

Для світної лінії з косинусним світлорозподілом у поздовжній площині:

(6.9)

Підставивши (6.8) і (6.9) у вираз для циліндричної освітленості, створюваної елементом  d   (6.7),   одержимо:

(6.10)

Циліндрична освітленість від усієї лінії визначиться інтегруванням (6.10) за довжиною лінії:

(6.11)

Після інтегрування одержимо:

(6.12)

Спростимо. Вираз у дужках є функцією двох змінних кутів ( і (L . Тоді

(6.13)

(6.14)

Для спрощення розрахунку будуються графіки.  На осі ординат графіка  відкладені значення функції , на осі абсцис – значення відносної довжини лінії, що світить, L/l; криві графіка відповідають постійним значенням кута.

# Лекція 7. РІВНОЯСКРАВІ ПОВЕРХНІ

Розглянемо рівнояскравий диск, площина якого перпендикулярна до  утворюючій циліндра (рис. 7.1).

Рис. 7.1

Виділимо на поверхні диска пасок шириною d. Циліндрична освітленість, створювана таким паском яскравістю L у розрахунковій точці:

(7.1)

де d( = 2(sin(d(— елементарний  тілесний   кут   з  вершиною в розрахунковій точці.

Циліндрична освітленість від усього диска яскравістю L визначиться інтегруванням у межах від ( = 0 до ( = (Д:

,					 (7.2)
Проінтегрувавши (7.2) , одержимо:

.                            (7.3)

Вираз (7.3) дає можливість розрахувати циліндричну освітленість від рівнояскравого диска в точці, що розташована під центром диска. Цей окремий випадок може бути використаний і для вирішення більш загальних задач — визначення циліндричної освітленості від рівнояскравих прямокутників у заданій точці.

Для цього будують відповідні сітки і накладають на план приміщення, підраховують число елементів сітки, що захоплюються контуром світної поверхні, N (рис.7.2 та рис.7.3).

(7.4),

Рис.7.2                                                             Рис. 7.3

Циліндрична освітленість від рівнояскравої поверхні визначиться як добуток яскравості поверхні, що світить,  на число елементів сітки, захоплюваних контуром поверхні, що світить, і ціну кожного елемента сітки АС:

де  – ціна розподілу,

n1 – число кілець сітки;

n2 – зсув радіальних променів.

Точність розглянутого графо-аналітичного методу визначення циліндричної освітленості від рівнояскравої поверхні залежить від кількості елементів, на які було розбито розрахункову сітку. Розроблені таблиці значень циліндричної освітленості від прямокутника, площина якого перпендикулярна до осі циліндра.

# Відбита складової циліндричної освітленості

Відбита складової циліндричної освітленості в розрахунковій точці може розглядатися як сума двох доданків: циліндричної освітленості, що створюється стелею і ділянками стін, розташованими вище горизонтальної площини, яка проходить через розрахункову точку (Eц)(, і циліндричної освітленості, що створюється підлогою та ділянками стін, розташованими нижче цієї площини, (Eц)(:

(7.5)

Для визначення відбитої складової циліндричної освітленості від верхнього і нижнього півпросторів (Eц)( і (Eц)( необхідно попередньо розрахувати яскравості поверхонь, які обмежують освітлюване приміщення: Lп°, Lс, LР , де Lп°— яскравість стелі без урахування прямого потоку світильників (за рахунок багаторазового відбиття).

Вважаємо, що розподіл яскравостей по поверхнях стелі, стін і підлоги рівномірним, що складаються відбитої складової циліндричної освітленості згідно з (7.5)

,

(7.6)

,

де , , відповідно функції, обумовлені розмірами і положенням поверхонь стелі, стін і підлоги відносної розрахункової точки.

При визначенні відбитої складової циліндричної освітленості слід мати на увазі, що яскравість стелі повинна розраховуватися без урахування прямого світлового потоку світильником, що випромінюється у нижню півсферу і визначає пряму складову циліндричної освітленості.

## Послідовність розрахунку циліндричної освітленості

1.	  Залежно від типу елемента, що світить, визначаємо пряму складової освітленості:

а)	 для точкового випромінювача — за рівнянням

,                                           (7.7)

і графіков  або ;

б)	 для лінійного випромінювача — за рівнянням

(7.8)

і графіков  або ;

в)	для  рівнояскравої  поверхні — за рівнянням

(7.9)

або таблиці .

- Визначаємо значення середньої яскравості стелі Lп° (без урахування прямого потоку світильників), стін Lс і підлоги Lр за попередньо знайденими сталими світлових потоків F°n,  Fс і Fр.

- Будуємо   розрахункові  сітки  для   визначення   функцій   і .

- Визначаємо функції , , і .

- Розраховуємо  відбиту  складову   циліндричної освітленості від верхнього (Ец)(  і нижнього  півпросторів за

(7.10)

Визначаємо загальну циліндричну освітленість:

(7.11)

### Інженерні методи розрахунку циліндричної освітленості

1. З огляду на трудомісткість роздільного розрахунку прямої та відбитої складової циліндричної освітленості були розроблені інженерні методи розрахунку циліндричної освітленості. Одним з таких методів є розрахунок циліндричної освітленості за допомогою кривих залежності циліндричної освітленості від індексу приміщення, що будуються для світильника із заданим світлорозподілом.

На осі ординат графіків відкладені значення циліндричної освітленості Ец для питомого світлового потоку світильників у нижню півсферу, на осі абсцис – значення індексу приміщення. Значення циліндричної освітленості, нанесені на кривих, розраховані в точці передбачуваного мінімуму, що розташована посередині торцевої стіни приміщення на рівні 1,5м від підлоги.

Криві відповідають різним висотам h і різним сполученням коефіцієнтів відображення стін і підлоги приміщення. Висота, як і при розрахунку індексу приміщення, враховується від світильника до підлоги приміщення. Коефіцієнт відображення стелі прийнятий при розрахунку кривих рівним 0,5 з огляду на наявність світильників на стелі приміщення.

2. Ще більш простим способом розрахунку циліндричної освітленості є використання кривих залежності відношення середньої горизонтальної освітленості до циліндричної освітленості від індексу приміщення, побудованих для світильників з різним світлорозподілом.

Такі криві побудовані Т.Н.Сидоровою [11]. На осі ординат відкладені величини відношення середньої горизонтальної освітленості в точці передбачуваного мінімуму, на осі абсцис – значення індексу приміщення. Криві побудовані для різних сполучень коефіцієнтів відображення стін і підлоги приміщення.

Аналізуючи отримані експериментальні залежності, зробимо наступні висновки:

а) при збільшенні концентрації світлового потоку світильників зростає відношення горизонтальної освітленості до циліндричної, що характеризує зниження рівня відчуття насиченості приміщення світлом при тому ж рівні нормованої горизонтальної освітленості;

б) на величину відношення горизонтальної освітленості до циліндричної освітленості істотний вплив мають відбиваючі властивості поверхні приміщення. При низьких відбиваючих властивостях стін і підлоги помітно зростає відношення горизонтальної освітленості до циліндричної, тобто знижується відчуття насиченості приміщення світлом;

в) зміна індексу приміщення має малий вплив на відношення горизонтальної  освітленості  до  циліндричної,  особливо при  значеннях ( >2.

Побудуємо графік функції  за (7.3) і розіб'ємо ординату на рівні частини (рис.7.3). Знайдемо значення кута (, що відповідає рівним збільшенням функції . У свою чергу, за знайденим значенням ( і заданій висоті розташування диска над розрахунковою точкою визначимо радіуси кілець, що створюють однакові значення циліндричної освітленості в точці під центром диска:

.                                               (7.12)

Наносимо кола зі знайденими радіусами на кальку і розбиваємо отримані концентричні кола радіальними променями, що проходять через центр і зміщені один щодо другого на постійну величину. Таким чином одержимо розрахункову сітку для визначення функції .

Лекція 8. НОРМУВАННЯ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ УСТАНОВОК

ЗА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

Показником економічної ефективності капітальних вкладень у порівнювані варіанти технічних рішень проекту прийнято мінімум приведених витрат, що являють собою по кожному варіанту суму капітальних витрат К і річних експлуатаційних витрат С протягом нормативного строку окупності капітальних витрат Т, вираженого в роках. Найбільш вигідним є той варіант, для якого значення К + СТ буде найменшим.

Строком окупності капітальних витрат прийнято вважати час, протягом якого різниця капіталовкладень для двох порівнюваних варіантів установки (ДО2 — ДО1) окупається за рахунок економії засобів, що витрачаються на експлуатацію більш дорогої установки:

Т=(ДО2 – ДО1)/(З1 – З2),                                       (8.1)

де Т - строк окупності, роки;

ДО1 і З1  - капітальні витрати і річна вартість експлуатації менш капіталомісткого варіанта установки (ДО1<ДО2),грн.;

ДО2 і З2 - капітальні витрати й річна вартість експлуатації установки з меншими експлуатаційними річними витратами (З1 > З2), грн.

Техніко-економічне зіставлення порівнюваних варіантів освітлювальних установок має сенс лише в тому випадку, коли більш капіталомісткий варіант характеризується меншими експлуатаційними витратами. Для одночасного зіставлення декількох варіантів освітлювальної установки

Сi+Ki /Тн=min,                                                (8.2)

де Тн -  нормативний строк окупності за Дст Тн = 8,3 роки.

Суму витрат на експлуатацію i-й освітлювальної установки Сі й щорічного відрахування на покриття капітальних витрат протягом нормативного строку окупності прийнято називати приведеними витратами:

3i=Ci+РнKi=Ci+0,l2Ki,                                         (8.3)

де Зі — приведені витрати i-го варіанта установки;

Сі — річні витрати на експлуатацію і-го варіанта установки;

Рн — нормативний коефіцієнт ефективності (при Тн = 8,3 Рн = 1/8,3 = 0,12);

Кі — капітальні вкладення і-го варіанта освітлювальної установки.

(Ci-0,l2Ki)/Ni=Зi - питомі приведені витрати на одну партію виробів,

де Ni — кількість партій (штук) виробів, що випускаються за певний проміжок часу (тиждень, місяць);

При зіставленні двох варіантів за (8.1) умови більшої економічності першого варіанта визначаться нерівністю

З1 + РнК1     >  З2 + РнК2                                         (8.4)

або

З1 + РнК1       <       З1 + РнК1

N1                                     N2                                                   1+n1,2  ,		         	(8.5)

де n1,2 — відносний приріст продуктивності праці в першому, більш капіталомісткому варіанті освітлювальної установки.

Оптимальним за техніко-економічними показниками буде той варіант, у якого питомі приведені витрати мінімальні:

Ci+Рнki=Si хв,                                                        (8.6)

де З= Ci/Ni — собівартість одиничної партій виробів;

ki = Ki/Ni — питоме щорічне відрахування на покриття капітальних витрат, віднесене до однієї партії виробів.

Найкращій варіант освітлювальної установки в приміщеннях суспільного призначення з декількох варіантів проекту з однаковими якісними й кількісними показниками, що задовольняють діючим правилам і нормам  штучного освітлення, можна користуватися рівнянням (8.6).

Викладена методика вибору оптимального варіанта освітлювальної установки за мінімумом приведених витрат є застосовною як для техніко-економічного зіставлення варіантів освітлювальних установок на стадії їхнього проектування, так і для вибору економічно оптимальних норм освітленості робочих поверхонь, а також якісних показників освітлення в процесі розробки правил і норм освітлення.

Техніко-економічні характеристики установок за укрупненими показниками

У цьому разі нормується освітленість, а не яскравості.  Показники характеризуються точністю зорової роботи (кутовий розмір об'єкта розрізнення та його яскравий контраст k із фоном) і коефіцієнтом відображення робочої поверхні. Введення в норми третьої характеристики зорового процесу  ρ обумовлюється необхідністю встановлення відповідності нормованої величини освітленості та яскравості, що визначає рівень зорової працездатності. Таким чином, диференціація нормованої освітленості за трьома критеріями (α, ρ, k), a також вибір загального рівня нормованої освітленості за техніко-економічними показниками повинні визначатися методом мінімуму приведених витрат.

Користуючись даними таблиці в  (Л. 1), неважко визначити питомі капіталовкладення на 1 м2 освітлюваної площі для Е = 1 лк:

k =РіСіЕ  .                                                         (8.7)

Відповідно повні капіталовкладення Ко.у для усієї освітлюваної площі S визначаться як

Ко.y=Sk.                                                              (8.8)

Річні експлуатаційні витрати на установку:

а) амортизація:

Эа=0,1Ко.у;                                                        (8.9)

б) оплата електричної енергії:

ЭЭ=Э(1+ O.Olε) Ptг                                                                           (8.10)

в) обслуговування й технічний ремонт освітлювальної установки:

Эо=0,015Ко.у;                                                    (8.11)

г) зміна ламп, що вийшли з ладу:

Эл=(nkлtг)/τл;                                                                                  (8.12)

д) чищення світлових приладів:

Эr=(12nc/α)Cr   .                                                  		            (8.13)

Освітлення і продуктивність праці

Ф. Мосс [1] представив функцію зору  наступним рівнянням:

,                                         (8.14)

де d, b і  з — параметри, які обумовлені складністю зорової задачі і діапазоном яскравості Lф.

Залежності продуктивності праці від яскравості  дозволяють у першому наближенні прийняти

,                                             (8.15)

де — приріст продуктивності праці;

— збільшення логарифма яскравості робочої поверхні від lg Lі до lg Lj;

,                                                 (8.16)

де аij- критерій чутливості за продуктивністю, що характеризує відносний приріст продуктивності праці в інтервалі яскравості  Δlg Lij < 1.

Критерій чутливості за продуктивністю залежить від рівня яскравості робочої поверхні, структури виробничого процесу й параметрів зорової роботи. Критерій чутливості зменшується для будь-якої зорової роботи зі зростанням яскравості робочої поверхні. При високих рівнях яскравості значення аij прагне до нуля.

При визначенні критерія чутливості за продуктивністю aij = ΔPij /Δlg Lij можна скористатися результатами дослідження Вестона:

,                                    (8.17)

де a –  приріст зорової працездатності при збільшенні яскравості від L1 до L2.

Критерій чутливості, за Вестоном, визначається кутовим розміром об'єкта спостереження, його контрастом і рівнем яскравості робочої поверхні, рис 8.1.

0,2 0,3   0,4   0,5   0,6   0,7   0,8   0,9 1,0

Рис.8.1

Нормування якісних показників освітлення

Показник засліпленості

Яскравість окремих ділянок полю зору неоднакова. Розподіл яскравості в межах поля зору визначається не тільки розходженням коефіцієнтів яскравості або коефіцієнтів відображення окремих ділянок поля зору, але також  розподілом світлового потоку на освітлюваних поверхнях і наявністю в полі зору світлових приладів, рис 8.2.

Рис.8.2

Вплив нерівномірності розподілу яскравості позначається на граничній різниці яскравості ΔLпор.

Підвищення граничної різниці яскравості, а також зниження швидкості розрізнення та інших функцій зору при наявності на периферії підвищеної яскравості в порівнянні з яскравістю центральної частини поля зору прийнято пояснювати виникненням вуалюючої завіси.

Модель вуалюючої завіси за Холледеєм  заснована на еквівалентному врахуванні підвищення граничної різниці яскравості з появою в полі зору спостерігача блискового джерела:

,                                         (8.18)

де  — гранична різниця яскравості об'єкта на фоні рівномірної яскравості,

і ( )s — те ж при наявності в полі зору блискового джерела;

Lад — яскравість адаптації;

β — яскравість завіси, що вуалює.

Відношення граничних значень різниці яскравості об'єкта і фона при наявності в полі зору спостерігача блискових джерел ()s і при рівномірній яскравості всього поля зору  прийнято називати коефіцієнтом засліпленості.

.                                     (8.19)

На практиці користуються показником засліпленості, рис 8.3.

Рис. 8.3

s =(S-1)*103.                                                                      (8.20)

Яскравість  вуалюючої завіси, створюваної точковим випромінювачем, розташованим у полі зору спостерігача, визначається освітленістю площини зіниці ока спостерігача Е й  кутом між лінією зору та променем від блискучого джерела в напрямку до ока спостерігача:

,                                                      (8.21)

де E - освітленість площини зіниці ока спостерігача, лк

— угод дії блескості, град;

— яскравість вуалюючої завіси;

т — постійний коефіцієнт, що залежить від яскравості блискового джерела.

Дослідження яскравості вуалюючої завіси, створюваної блисковим джерелом при = const показали деяке розходження  значень для різних  поздовжніх  площин, рис 8.4.

Рис. 8.4- Лінія зору

При наявності в полі зору декількох джерел блискості сумарне значення яскравості завіси, що  вуалює, за МКО визначається за правилом аддитивності яскравості вуалюючої завіси, створюваної окремими джерелами:

,                                       (8.22)

де E1, E2, En - освітленості на зіниці ока спостерігача, створювані кожним джерелом блискості, розташованим в полі зору спостерігача;

-кути між лінією зору спостерігача і випромінюванням кожного джерела блискості в напрямку до ока спостерігача. Для лінійних джерел

,                                                       (8.23)

де — освітленість на зіниці ока спостерігача, створювана нескінченно малою ділянкою довжини dl випромінюючої лінії.

Як показали дослідження, результуюче значення яскравості вуалюючої завіси, від n джерел блискості, розташованих у полі зору спостерігача, не підпорядковане закону аддитивности:

.                                             (8.24)

Яскравість вуалюючої завіси від лінійних випромінювачів (ряду світильників з люмінесцентними лампами) відповідно визначається так:

.                          (8.25)

Ряди світильників в освітлювальній установці, як правило, розташовуються паралельно (а), або перпендикулярно (б) до лінії зору спостерігача, рис. 8.5.

Рис. 8.5

Для лінії зору, рівнобіжної рядів світильників, освітленість зіниці ока спостерігача від елемента ряду світильників із світлорозподілом  визначиться як

,                                        (8.26)

де  — сила світла з одиниці довжини ряду світильників у поздовжній площині в в перпендикулярному напрямку до осі ряду ( = 0);

l— відстань елементарної ділянки ряду світильників від ока спостерігача;

— кут, що координує випромінювання елементарної ділянки ряду d у поздовжній площині  в напрямку до ока спостерігача;

cos  — функція світлорозподілу світильників у поздовжній площині.

Замінивши в рівняннях (8.26) значення l, L й dL

;       ;      ,      (8.27)

одержимо вираз, що визначає яскравість вуалюючої завіси, створюваної рядом світильників з люмінесцентними лампами, розташованими уздовж лінії зору:

(8.28)

Розв’язання (8.28) можливе шляхом розкладання sin  й cos  в ряди:

+…          (8.29)

Користуючись цим методом, одержимо:

а) для розташування лінії зору уздовж ряду

(8.30)

б) для розташування лінії зору впоперек ряд   (8.31)

Нормовані значення показників засліпленості обрані не перевищуючими s = 20 для точних зорових робіт і s = 40 для роботи меншої точності.

Лекція 9. ПОКАЗНИК ДИСКОМФОРТУ

Зоровий дискомфорт визначається як відчуття незручності або напруженості. Це відчуття виникає в результаті наявності в полі зору світлових плям з яскравістю, що значно перевищує яскравість адаптації спостерігача. Світ поділяє всі явища на дві групи:

а)  засліплюючий ефект блиских джерел;

б)  дискомфорт з появою блискості в полі зору.

На основі експерименту П. Неттінг [13] сформулював математичний вираз залежності дискомфортної яскравості від яскравості фона, що визначає рівень адаптації спостерігачів:

IgLд = 3,45 + 0,32lgLад                                          (9.1)

де  LД — дискомфортна яскравість;

Lая — яскравість адаптації.

У розвиток робіт Неттінга Холледей [14] досліджував суб'єктивне відчуття плями підвищеної яскравості, що з'являється на адаптаційному фоні рівномірної яскравості Lад, яка варіює у межах 0,3—320 кд/м2. Кутовий розмір плями підвищеної яскравості за діаметром в процесі експерименту варіювався від 18' до 7°. Сліпуча пляма у всіх дослідах розташовувалося поблизу центра поля адаптації. Для порівняльної оцінки виникаючого відчуття Холледей запропонував наступне рівняння:

N = a+lgLд +0,25lg(-0,31gLад,    (9.2)

де а — постійна, залежна від вибору одиниць яскравості;

LД — яскравість досліджуваної засліплюючої плями;

( — тілесний кут засліплюючої плями, стер;

Lад — яскравість адаптації;

N — критерій, що визначає рівень відчуття: N = 0,30 — ледь помітно; N = 0,60 — найбільше приємно; N = 0,90- на грані приємного і байдужного; N = 1,20 — байдуже; N = 1,90- на грані байдужного і неприємного;     N = 2,2  — трохи неприємно;  N — 2,4   — неприємно;  N = 2,6   — на грані нестерпно неприємного; N = 2,8   — неприємно і болісно, рис 9.1.

Рис. 9.1

Рівняння (9.2), що визначає кількісний критерій зорового відчуття світлої плями на більш темному фоні, можна написати у формі, більш зручній для практики:

З = LД((n/Lадm),      		                   (9.3)

де C=10N-a — критерій рівня зорового відчуття.

Подальші дослідження кількісної характеристики зорових відчуттів на границі комфорт — дискомфорт проводили щодо уточнення показників п, т і З, а також  вивчення закону додавання відчуттів від сукупності декількох світлових плям і їхнього розташування в полі зору спостерігача.

Розрахунок показника дискомфорту від світної лінії, перпендикулярної до лінії зору.

Розрахунок показника дискомфорту від світної лінії рівнобіжної лінії зору.

На основі експериментів отримана залежність дискомфортної яскравості Lд від яскравості фону, що визначає рівень адаптації Lад тілесного кута світлої плями (, що викликає виникнення дискомфорту, і кутового зсуву ( світлої плями щодо лінії зору спостерігача:

Lд = М(((),                                             (9.4)

де     Lд — яскравість світлої плями, що викликає дискомфорт;

М — показник дискомфорту;

((() — індекс   позиції  дискомфортної   плями   щодо лінії зору спостерігача;

Lад — яскравість адаптації;

( — тілесний кут дискомфортної плями, стер.

Показник дискомфорту М визначається імовірністю р оцінки відчуття потемніння фона  при заданих значеннях Lад, (, (. При імовірності р = 0,5 показник дискомфорту для досліджених меж варіацій (, ( і Lад має значення М= 25. При імовірності р=0,5

Lд = 25 (((),                                                 (9.5)

Результати дослідження індексу позиції дозволили рекомендувати для практики проектування сімейства кривих постійних значень індексу позиції

р = f (a/l, h/l).

Для зіставлення норм обмеження дискомфорту і засліпленості побудований графік залежності показника засліпленості від показника дискомфорту, рис 9.2.

Рис. 9.2

З цього графіка видно, що граничне значення показника дискомфорту для приміщень з підвищеними вимогами    М 25 відповідає показникові засліпленості s = 5-6, що істотно нижче нормованих значень показника засліпленості для виробничих приміщень з точною роботою

s = 20 - 40.

У практиці проектування освітлювальних установок доводиться оцінювати за дискомфортом установки з великою кількістю світлових приладів або великими за площею світними поверхнями, рис 9.3 та рис 9.4.

Рис. 9.3                                                              Рис. 9.4

Результати дослідження дискомфорту, створюваного сукупністю декількох випромінювачів (від 2 до 20), розташованих у полі зору спостерігача під різними кутами (, дозволили сформулювати правило додавання показників дискомфорту :

.

Для сукупності точкових випромінювачів, розташованих у полі зору спостерігачів,

,                     ( 9.6)
де      /(, L( — значення сили світла  і   середньої   габаритної яскравості світлового приладу в напрямку до ока спостерігача;

h — висота розташування світлових приладів над рівнем ока спостерігача, м;

L — яскравість адаптації;

- функція положення  світлового  приладу щодо ока спостерігача;

Р — індекс позиції за Гутом.

Для спрощення розрахунку сумарного значення показника дискомфорту освітлювальної установки на рис.9.4 наведені графіки Рi(()   у функції a/l і h/l.

Показник дискомфорту від елементарної ділянки d смуги, що світить

,                                                (9.7)

де Lаij — яскравість смуги, що світить, у напрямку до ока спостерігача;

d(i - тілесний кут елемента d смуги, що світить, з вершиною в точці розташування ока спостерігача;

Lад - яскравість адаптації;

Рi — функція  розташування  елементарної ділянки смуги, що світить.

Перетворивши (9.5), з урахуванням (9.6) одержимо

(9.8)

;        ;    ;   ,  (9.9)

де b — ширина смуги, що світить, м;

h — висота   розташування   смуги  над   рівнем   ока спостерігача, м;

ri — відстань від елемента смуги, що світить, d до ока;

γ  і αі- кути, що координують розташування  елемента смуги відносно ока спостерігача. Рішення (9.8) утруднено  завдяки змінності індексу позиції Pt  для різних ділянок смуги,  а також залежністю яскравості від кутів ( і (. Для світних смуг, перекритими розсіювачами, що мають об'ємне розсіювання, з достатньої для практики точністю можна прийняти  Вαγ=В0 де В0- яскравість за напрямками  α=0 і γ=0. У цьому випадку індекс позиції можна прийняти рівним середньому геометричному з трьох значень Рi, що відповідають початку (Рн), середині (Pcp) й кінцеві (Рк) смуги, що світить:

Р =  .                                                 (9.10)

Виносимо яскравість і середнє значення індексу позиції за знак інтеграла і проінтегрував рівняння, одержимо:

.   		            	(9.11)

Для смуг з екрануючими гратками, світлорозподіл яких підпорядковується правилу L(( = L0 cosn-1 ( cosm-1 y, одержимо

.   	                     (9.12)

Для найбільш частих випадків, коли  у поздовжній і поперечній площинах світної смуги однакові захисні кутів рівні 30° , що відповідає

п = т = 2, одержимо:

М =.	                              (9.13)

Проінтегрував (9.13), одержимо

.                        (9.14)

За допомогою графіка Рi(() =f(a/l;h/l) розраховані й побудовані графіки постійних значень:

fװ(γ,α,Р װ) = ;                               (9.15)

f┴(γ,α,Р ┴) = ;                              (9.16)

Критерій, що визначає засліплюючу дію освітлювальних установок,     є показником дискомфорту. Звичайно він дорівнює 25—60 і тільки в особливих випадках (операційні, лікарняні палати, спальні кімнати в яслах і дитячих садах) - 15.

Основними параметрами освітлювальної установки є яскравість адаптації і розташування світлових приладів у полі зору. Яскравість адаптації визначається за умови переважного напрямку лінії зору за обрію. Наявність випромінюючих стель, панелей та інших світлових елементів архітектури значною мірою впливає на рівень яскравості адаптації.

Для розрахунку яскравості адаптації розглянемо схематичний розподіл яскравості в полі зору спостерігача у вигляді двох зон: центральної — диска радіусом r1 з яскравістю L1 і периферичної у вигляді кільця радіусами r1 і r2 з яскравістю L2 (рис. 9.5).

Рис.9.5

Яскравість вуалючої завіси визначається

(=m(L2-L1)((() (1(2 ,	                                      (9.17)

((() (1(2=.		                          (9.18)

Коефіцієнт т у (11) залежить від співвідношення яскравостей L1 і L2:

а)  m = 2,5 · 10-2    при    1 10;

б)  m= 0,23L1 +7 · 10-3    при    10< <100.

Залежність показника нерівномірності функції відношення яскравостей периферії і центра поля зору:

- за Муном і Спепиром [22];

- за Єпанешніковим і  Мєшковим.  [1,15].

Розрахунок показника дискомфорту від світної  лінії, що перпендикулярна до лінії зору

Загальний вираз для інтегральної характеристики світлового поля:

,                                   (9.19)

де f - функція напрямку, що визначає точність випромінювання в напрямку .

,                                          (9.20)

де ω- тілесний кут, утворений двома конічними поверхнями з кутами розкриття ( і (+ d(  і поздовжніми площинами ( і d(, рис 9.6.

# Рис. 9.6

Напрямок випромінювання щодо досліджуваної точки простору визначається двома кутовими координатами: кутом ( у меридіональній площині  й кутом ( в екваторіальній площині відносно площини меридіану, що проходить через точку простору.

При переважно горизонтальній орієнтації лінії зору яскравість адаптації визначиться в основному яскравістю стелі та стін внаслідок того, що в освітлювальних установках громадських будинків яскравість стелі перевищує яскравість стін. Центральну частину поля зору з яскравістю L1, обумовлену стіною, що перпендикулярна до лінії зору, характеризує граничний кут (:

(1=arctg(H-h)/l ,                                                (9.21)

де Н — висота приміщення;

h — висота лінії зору над підлогою;

l- довжина приміщення.

Частина другої зони, що відповідає площі стелі з яскравістю L2, визначається центральним кутом (п, рис. 9.7.

Рис. 9.7

Частка участі випромінювання стелі приблизно визначається функцією

.                                         (9.22)

При виконанні розрахунків яскравості адаптації можна користуватися таблицею:

=. Наприклад: для 1≤(L1/L2)≤10;

LаД = Lст + 2,5 · 10-2(Lп-Lст)k(θ);

для  10≤(L1/L2)≤100:

LаД = Lст + (0.23Lст+7 · 10-3(Lп-Lст))k(θ);

Lад — яскравість адаптації;

Lст — яскравість стін;

Lп — яскравість стелі.

Рівень дискомфортної яскравості в установках зі стелями, що світять, мінімальний при тілесному куті світної стелі ωс = 1 стер  і зростає як при зменшенні, так і при збільшенні тілесного кута ωс.

Тілесний  кут, що   охоплює   світлова стеля, визначається так:

ωc = 2[arcsin (sin α1 sin α2)-arcsin (sin а1 sin α2’)].                    (9.23)

Обмеживши кут а'2 = 30°

ωc = 2[arcsin (sin α1 sin α2)-arcsin ((sin а1/2))].                           (9.24)

Лекція 10. ПУЛЬСАЦІЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ

Світловий потік газорозрядних джерел світла при живленні струмом промислової частоти пульсує з частотою 100 Гц. Причиною цього є інерційність газового розряду.

Якісний критерій - пульсація яскравості робочої поверхні у часі, рис 10.1.

Рис.10.1

Для кількісної оцінки частоти пульсації газорозрядних джерел світла користуються поняттям коефіціента пульсації.

,                                          (10.1)

де - максимальне і мінімальне значення освітленості в часі при постійному рівні Еср;

Еср – середнє значення освітленості за повний період часу τ=0,02 с.

.                                           (10.2)

Для зменшення пульсації прийнято користуватися наступними методами:

1) включення суміжних ламп у різні фази електричної мережі;

2) живлення установок струмом підвищеної частоти;

3) застосування дволампових світильників з ємнісним та індуктивним баластом.

Зменшення коефіцієнта пульсації світлового потоку необхідно для підвищення якості освітлення, зниження зорового стомлення і підвищення продуктивності праці. Зменшення коефіцієнта пульсації з 50-55 до 5, що відповідає включенню люмінесцентних ламп на одну або три фази змінного струму з частотою 50Гц,  приводить до істотного підвищення зорової працездатності й зменшення зорової втоми. З огляду на істотний вплив глибини пульсації освітленості робочих місць на зорове стомлення і продуктивність праці нормами штучного освітлення регламентуються максимально припустимі значення коефіцієнта пульсації світлового потоку на робочій поверхні.

Спектральний склад випромінювання

Спектр випромінювання джерела білого світла дуже різноманітний. Це розходження кольоровості чітко помітно на білих поверхнях, що мають .

Для забезпечення більш правильної передачі кольору освітлюваних предметів доцільно застосовувати лампи з поліпшеною передачею кольору.

Другим дефектом спектра випромінювання джерел «штучного світла» є недостатність або повна відсутність ультрафіолетового випромінювання на ділянці 0,28-0,38мкм (сприятлива дія на організм людини). За цим критерієм виникає ерітема, що з'являється у ледь помітному почервонінні шкіри при проходженні декількох годин (2-5год.) після опромінення. Відсутність у спектрі опромінення ближнього УФ-випромінювання (λ=0,28-0,38 мкм) дістало назву «сонячне голодування» або «ультрафіолетової недостатності».

При нормуванні й проектуванні ерітемних опромінювальних установок необхідно користуватися ерітемними величинами й одиницями.

Ерітемним потоком випромінювання прийнято вважати потужність випромінювання, оцінювану за загальнобіологічною дією на організм людини, що супроводжується утворенням ерітеми:

,                                               (10.3)

де  - відносна ерітемна ефективність випромінювання.

Одиницею ерітемного потоку (ер) прийнято вважати потік випромінювання з довжиною хвилі λ=0,297мкм, потужністю 1 Вт.

Одиницею щільності ерітемного випромінювання є ер * м-2.

Мінімальна кількість ерітемного опромінення, що викликає ерітему першого ступеня, названа біодозою (ерітемною дозою), чисельно рівною Нэ=300 ер*сек*м-2.

Рядом дослідників установлено, що при тривалому опроміненні одержувана людиною добова кількість ерітемного опромінення має бути в межах від 0,125 до 0,75 біодози, отже від 10 до 60 мер*год*м-2.

У діючих вказівках про профілактику сонячного голодування у людей рекомендована доза 40 мер*год*м-2.

Ерітемні опромінювальні  установки за часом дії поділяються на дві групи:

а)ерітемні установки тривалої дії;

б) фотарії (установки короткочасної дії).

- Критерії ефективності освітлювальних установок:

а) для рівня освітленості – відносна видимість;

б) для оцінки якості освітлення – відносна зміна  граничного контрасту. Відносна видимість v0=0,7.

Розмір об'єкта спостереження і його контраст з фоном визначаються за еквівалентним значенням Кэ й аэ. Малий при Кэ<0.2; середній 0,2≤ Кэ ≤ 0,5, великий Кэ>0.5.

Робочі поверхні є фоном, на якому об'єкт зорово  виявляється і впізнається, класифікуються за трьома групами: темні (ρ<0.2), середні (0.2≤ρ≤0.4) і світлі ((ρ>0.4).

Кутові розміри об'єктів спостереження, виражені в кутових хвилинах, групують за їх лінійними розмірами, приймаючи відстань від об'єкта до ока спостерігача 0,35-0,5м, що дозволяє лінійний розмір 0,1мм прибрати еквівалентним кутовому розмірові – кутовій хвилині.

- Об'єкти розрізнення класифікують за розмірами на 6 розрядів. До розряду найвищої точності відносяться  роботи, при яких еквівалентний розмір об'єктів розрізнення менший за 0,15мм, що відповідає кутовому розміру об'єкта спостереження α<1,5’, при відстані його від ока спостерігача l=0,33м, що є нормальним для некоммодованого елементарного ока.

- Контраст об'єкта з фоном, зменшення якого ускладнює зорове завдання, отже, вимагає для забезпечення обраної відносної видимості v0=0.7 збільшення яскравості фону.

При нормуванні освітленості треба додатково до α і Vо ввести в характеристику зорової роботи коефіцієнт відбиття робочої поверхні (фону).

Сумарна кількість ефективного освітлення:

,                                        (10.4)

де а – критерій чутливості, що залежить від рівня яскравості робочої поверхні й частки робочого часу, контрольованого зором;

- сумарна яскравість робочої поверхні, обумовлена освітленістю, створюваною денним Едн і штучним Еи світлом:

,                                                    (10.5)

де t1 і t2 – час початку і кінця розрахунку.

Загальний рівень норм штучного освітлення забезпечує відносну видимість у межах 0,7-0,8 при вірогідності виявлення об'єктів зорового завдання р=0,7. Подальше підвищення зорових функцій (видимість, швидкість розрізнення, зорова працездатність та ін.) приводить до різкого збільшення норм освітленості. Збільшення зорової працездатності за Вестоном з 0,9 до 0,95 вимагає підвищення норм у 3 рази, а з 0,95 до 0,98 – повторного потроєння. При сучасних значеннях світлової віддачі джерел світла і ККД світлових приладів у деяких випадках збільшення норм освітленості є нерентабельним.

#### Лекція 11. СВІТЛОТЕХНІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ УСТАНОВОК.

#### ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗРАХУНКУ

Завданням світлотехнічного розрахунку освітлювальної установки, параметри  якої  були  знайдені  у  попередніх  стадіях проектування, може бути визначення встановленої потужності джерел світла за заданим рівнем освітленості, або визначення за заданим розміщенням світильників і відомій потужності  джерел  світла  освітленості  на розрахунковій  площині й розподілу яскравості в полі зору.

Вирішення  як  першої,  так  і  другої задач, прямий і перевірочний розрахунок вимагають як розрахунку розподілу світлових потоків, що безпосередньо падають від світильників на розрахункову площину, стелю і стіни,  так і розрахунку багаторазового відбиття цих потоків між поверхнями, що обмежують освітлюване приміщення.

Сумарна освітленість у заданій точці розрахункової площини

Ер = (Ер)пр + (Ер)отр,                                         (11.1)

де (Ер)пр — пряма складової освітленості;

(Ер)отр — відбита складової освітленості.

Розподіл відбитої складової освітленості є практично рівномірним, розподіл прямої складової освітленості є істотно нерівномірним, залежить від світлорозподілу і від розміщення світильників в освітлюваному просторі.

Тому середнє значення сумарної освітленості не завжди може бути критерієм для визначення необхідної потужності джерел світла,   а   також   служити   кількісною характеристикою умов освітлення.

Винятком є випадок, коли обидві складової освітленості, пряма і відбита, розподілені практично рівномірно. У цьому наразі для розрахунку середньої освітленості прийнято користуватися поняттям коефіцієнта використання світлового потоку освітлювальної установки, під яким розуміється відношення світлового потоку, що встановився на розрахунковій площині, Fр до сумарного світлового потоку джерел світла:

uо.у.= Fр/(nFл),                                                 (11.2)

де Fл — світловий потік джерела світла, лм,

n- число джерел світла.

Величина uо.у залежить від світлорозподілу і розміщення світильників у приміщенні, ККД. світильників, співвідношення розмірів приміщення і властивостей відбиваючих поверхонь, що обмежують приміщення. (застосування світильників з концентрованим світлорозподілом приводить до збільшення коефіцієнта використання освітлювальної установки uо.у. ).

Вплив світлорозподілу і розміщення світильників на коефіцієнт використання освітлювальної установки у меншій мірі позначається в приміщеннях зі світлою обробкою. Але uо.у  зростатиме зі збільшенням частки світлового потоку, що безпосередньо падає на розрахункову площину.

Вплив ККД світильників на коефіцієнт використання освітлювальної установки визначається тим, що величина ККД залежить від втрат світлового потоку джерел світла в світильнику. Тому можна вважати, що між коефіцієнтом використання освітлювальної установки і ККД світильника існує пряма залежність, рис 11.1:

Рис. 11.1

а - сторона квадратного приміщення ;

hр - висота підвісу світильника над розрахунковою площиною;

(п - коефіцієнт відбиття стелі;

(с  - коефіцієнт відбиття стін ;

(р - коефіцієнт відбиття розрахункової площини.

Середня освітленість розрахункової площини

,                                          (11.3)

де FР – сумарний світловий потік, що падає на розрахункову  площину,

Sр – розрахункова площина,

k — коефіцієнт  запасу, що   враховує   зниження  світлового потоку освітлювальної установки в процесі експлуатації.

Визначення світлового потоку, що забезпечує на розрахунковій площині задану середню освітленість

(11.4)

У тих випадках,   коли  умова  рівномірності  розподілу прямої  складової  освітленості  не  дотримується або коли необхідно   проаналізувати   фактичний   розподіл   освітленості на розрахунковій площині, виникає необхідність роздільного розрахунку освітленості, створюваної світловим потоком, що безпосередньо падає від світильників на розрахункову площину, і освітленості, створюваної світловим потоком, що падає на розрахункову площину в результаті багаторазового відбиття.

Для розрахунку прямої складової освітленості використовують у подібних випадках різні методи  залежно від типу світильників та їхнього розміщення в освітлюваному просторі. Що стосується відбитої складової освітленості, то, вважаючи її розподіленю рівномірно на розрахунковій площині, можна застосувати метод коефіцієнта використання:

,                                                 (11.5)

,                                                   (11.6)

де 	- світловий потік, що впав на розрахункову площину в результаті багаторазового відбиття;

nFл – сумарний потік джерел світла.

Вираз для сумарної освітленості елемента поверхні в будь-якій заданій точці розрахункової площини

(11.7)

де   (Ер)пр — пряма складова освітленості;

F — світловий потік джерела світла;

n — число джерел світла;

(uоу)о — відбита  складова   коефіцієнта   використання освітлювальної установки;

Sp — площа розрахункової площини;

К — коефіцієнт запасу.

Класифікація світних елементів

Світні (випромінюючі) елементи  залежно від співвідношення їхніх розмірів і відстаней до освітлюваної поверхні можна розбити на три групи:  точкові,  лінійні й поверхні   кінцевих розмірів. До першої групи світних елементів відносяться освітлювальні прилади з лампами розжарювання й газорозрядними лампами, розташовані на відстанях L до освітлюваної поверхні, що перевищують у 5 разів і більше розміри приладів D. Це дозволяє наділяти такі світні елементи, властивостями точкових і характеризувати світлорозподіл кривими сили світла, рис 11.2.

Рис 11.2

Положення  освітлювального   приладу   щодо   обраної розрахункової точки в загальному випадку визначається   координатами hp, φ і α,

де hp – висота підвісу освітлювального приладу над освітлюваною поверхнею,

і  - кути, що визначають напрямок сили світла в розрахункову точку.

Положення симетричного освітлювального приладу, світлорозподіл якого характеризується однією й тією ж кривою сили світла в будь-якій поздовжній площині, буде визначатися  двома координатами: hp і (, де (  — кут між напрямком сили світла і віссю симетрії освітлювального приладу.

При розташуванні освітлювального приладу на невеликій відстані від освітлюваної поверхні у порівнянні з розміром освітлювального приладу останній не може розглядатися як точковий випромінювач і його світлорозподіл слід характеризувати не кривою сили світла, а кривими рівної освітленості розрахункової площини.

Положення світильника місцевого освітлення щодо розрахункової точки буде визначатися координатами hp і d, де d — відстань від проекції осі світильника на освітлювану поверхню до розрахункової точки.

Друга група елементів, що світять: світильники з люмінесцентними лампами, розташовані звичайно безперервними лініями або лініями з розривами, а також світні панелі, довжина яких може бути порівняна з відстанню до освітлюваної поверхні.

Світлорозподіл лінійних елементів, що світять, характеризується кривими сил світла в поздовжній і поперечній площинах, віднесених до одиничної довжини лінії, що світить. Положення лінії, що світить, щодо точки розрахунку визначається висотою підвісу hp і двома кутами: кутом γ у поперечній площині, перпендикулярній до осі лампи і проходячій через точку розрахунку, і кутом φ, під яким видна лінія, що світить, з точки розрахунку в поздовжній площині (рис. 11.2).

Третя група — поверхні, що світять, являють собою або установки відбитого світла, або стелі, що світять, або панелі, перекриті глушеним склом, пластмасою або ґратчастими розсіювачами, поверхня яких має розміри, що можуть бути порівняні з відстанню до освітлюваної поверхні.

Світлорозподіл цієї групи елементів, що світять, прийнято характеризувати розподілом яскравості в просторі і на поверхні, що світить. Поверхні, що світять, в установках відбитого світла є дифузно відбиваючими поверхнями, яскравість яких в усіх напрямках простору практично однакова.

Панелі, що світять, перекриті просвітчастим матеріалом з об'ємним розсіюванням, також можуть бути віднесені до рівнояскравих поверхонь. Виняток -  панелі, перекриті ґратчастими затемнювачами, рівномірність розподілу яскравості у просторі в яких порушується. Розподіл яскравості на стелі, що світить, або окремих його зонах можна вважати рівномірним, тому що звичайно ця умова є вихідною при проектуванні подібних установок.

Характер світних елементів проектованої освітлювальної установки визначає вибір методики розрахунку прямої складової освітленості. Оскільки класифікація елементів, що світять, визначається відстанню, на якій оцінюється їхня дія, той самий елемент, що світить,  залежно від умов його застосування, може бути віднесений до різних груп.

З похибкою у межах 5%, світильник з люмінесцентною лампою можна прийняти за точковий елемент, що світить, якщо довжина його в 2 рази перевищує відстань до розрахункової точки. Рівнояскравий диск, що світить, може бути віднесений до групи точкових джерел, якщо відстань від центра диска до розрахункової точки перевищує в 2,5 раза його діаметр.

Лекція 12. РОЗРАХУНОК ПРЯМОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТЛЕНОСТІ

Розрахунок освітленості від точкових елементів, що світять, із симетричним світлорозподілом

Розглянемо загальний випадок розрахунку освітленості від світильника із симетричним світлорозподілом, обумовленим відомою залежністю /а = / (а).

Нехай на деякій відстані l від світильника, що  значно перевищує його розміри, розташована освітлювана поверхня S. Виділимо елемент поверхні у точці A, орієнтація якого в просторі   визначається нормаллю n, і проведемо площину Q, дотичну до розглянутого  елемента d у точці A. Через точку  А  проведемо також   площину Р, перпендикулярну до 00', рис 12.1.

Рис. 12.1

Освітленість елемента поверхні d згідно  із законом квадрата відстані визначається

(12.1)

де Iа — сила світла світильника в напрямку до точки А;

( — кут між напрямком сили світла в точку А й нормаллю до елемента d;

I — відстань   від   світильника   до   елемента   поверхні.

(12.2)

;                                    (12.3)

коли .

Перетворивши цей вираз, одержимо: 00" = hр cos ( ± р sin (:

cos (= .                                                               (12.4)

Підставивши цей вираз в (12.1), маємо:

EA = (hpcos(±psin().                                   (12.5)

Тому що l = hp/cos (, то

EA = (cos(± sin(),                              (12.6)

де ( — кут нахилу розрахункової площини відносно площини, перпендикулярній до осі симетрії світильника;

( — кут між напрямком сили світла до розрахункової точки і віссю симетрії світильника;

hp - висота підвісу   світильника   над  горизонтальною   площиною, що проходить через розрахункову точку;

р — найкоротша відстань від проекції вісі симетрії світильника на горизонтальну площину до сліду перетину останньої з розрахунковою площиною.

Рівняння (12.6) дозволяє безпосередньо розрахувати освітленість площини, довільно орієнтованої в просторі.  Для спрощення розрахунків користуються графіком   залежності

cos(± sin(=f( )   для постійних (.

У практиці проектування освітлювальних установок випадок розрахунку освітленості похилої площини зустрічається порівняно мало. Частіше виникає необхідність розрахунку освітленості або на площині, перпендикулярній до осі симетрії світильника, або на площині, рівнобіжній їй.

Розглянемо випадок, коли вісь симетрії світильника перпендикулярна до освітлюваної площини Q. Оскільки в практичних умовах світильники звичайно розміщуються так, що їхня вісь симетрії розташована вертикально, розрахункова площина буде горизонтальною площиною, рис. 12.2.

( = 0 ,  ,                   (12.7)

Рис. 12.2

де Ег—освітленість елемента поверхні горизонтальної площини в точці.

Зіставляючи  (12.6) і (12.7), бачимо, що освітленість похилої площини може бути виражена через освітленість горизонтальної площини:

ЕА=Ег(cos(± sin()                                (12.8)

Якщо вісь симетрії рівнобіжна розрахунковій площині, ( = (/2, то

,                                   (12.9)

де Ев — освітленість елемента  поверхні вертикальної площини в точці А;

р — відстань від проекції осі симетрії світильника на горизонтальну   площину, що   проходить   через точку розрахунку, до сліду перетину площин.

Рівняння (4) і (5) дозволяють сформулювати загальне правило, справедливе для будь-якого точкового джерела: відношення значень освітленості двох площин в одній і тій самій точці дорівнює відношенню довжин перпендикулярів, що опущені на ці площини з точки розташування джерела світла.

Послідовність операцій при розрахунку освітленості від симетричних елементів, що світять, зводиться до наступного:

1. Визначають тангенс кута падіння світлового променя в розрахункову точку:

tg( =d/hp,                                        (12.10)

де d — відстань від розрахункової точки до проекції осі симетрії світильника на площину, перпендикулярну їй і проходячу через розрахункову точку.

2. За знайденим тангенсом визначають кут ( і cos3 (

3. За кривою сили світла заданого світильника знаходять
 силу світла I( для знайденого кута (.

4. Підраховують освітленість горизонтальної, вертикальної
 або похилої площин.

При великій кількості світильників розрахунок трудомісткий. Для цього застосовують різні спрощені методики.

Елементарні криві освітленості. При необхідності розрахунку освітленості в ряді точок освітлюваної поверхні від великого числа світильників загального освітлення висота підвісу яких однакова, зручно користуватися елементарними кривими освітленості Е = f(d) для заданого типу світильника (hp=const).

Розрахунок освітленості від несиметричних світильників

Нехай у точці 0 розташований світильник з несиметричним світлорозподілом, причому його вісь 00' перпендикулярна до розрахункової площини Q, рис 12.3.

Рис. 12.3

Положення розрахункової точки А відносно елемента, що світить, буде визначатися висотою hр, кутом ( і кутом (,  що відлічуються   від  площини симетрії світильника ОО'О":

;                                   (12.11)

.                                    (12.12)

Знайдені значення кутів ( і ( дозволяють, користуючись кривими рівних значень сили світла, знайти значення сили світла в напрямку до розрахункової точки, і розрахувати освітленість елемента поверхні в цій точці:

,                                 (12.13)

де — сила світла в напрямку до розрахункової точки;

( — кут між напрямком сили світла в розрахункову точку і віссю світильника 00'.

Просторові криві рівної відносної освітленості

При розрахунку освітленості від великого числа світильників з несиметричним розподілом сили світла зручно користуватися просторовими кривими рівних значень відносної освітленості  , побудованими в полярній системі координат ( і tg( або ctg(.

Побудову таких кривих для даного типу світильника здійснюють за кривими відносної освітленості для різних поздовжніх площин ( = const. Задаючись значенням , за кривими  знаходимо значення tg (, що відповідають обраним значенням (, які відповідають положенням точок  є = const  на  відповідних  прямих  (= const полярної системи координат. З'єднуючи ці точки, одержуємо просторові  криві  рівної  відносної  освітленості  для світильника з джерелом світла, світловий потік якого Fя =1000 лм, рис 12.4.

Рис. 12.4

Розрахунок освітленості на освітлюваній поверхні в заданій точці за допомогою описаних кривих зводиться до наступного:

За планом і розрізом знаходять кути, що визначають положення світильника щодо точки розрахунку:

;   ;   .                       (12.14)

- Користуючись кривими рівної відносної освітленості за знайденим значенням ( і tg (, знаходять.

- За знайденим значенням ε розраховують освітленість за рівнянням:

.                                          (12.15)

Розрахунок освітленості   від  прожекторів заливаючого світла

Розрахунок прожекторного освітлення може здійснюватися за допомогою співвідношень, справедливих для точкових елементів, що світять. Специфіка розрахунку полягає у встановленні значення силі світла в напрямку до розрахункової точки, що ускладнюється в даному разі тим, що оптична вісь прожектора розташовується звичайно під невеликим кутом до обрію.

Нехай у деякій точці О розташований прожектор заливаючого світла, оптична вісь якого складає кут ( з обрієм.

Напрямок сили світла   до розрахункової точки А буде визначатися кутами (в і (м  у двох взаємно перпендикулярних площинах. Значення цих кутів можуть бути знайдені за рис. 12.5.

Рис. 12.5

(12.16)

За знайденими кутами (м і (У, користуючись кривими рівних значень сили світла, знаходимо силу світла в напрямку до розрахункової точки, а отже, і значення освітленості:

,                                         (12.17)

де  - сила світла в напрямку до розрахункової точки,

( - кут між напрямком сили світла в розрахункову точку й нормаллю до освітлюваної поверхні.

Лекція 13. МЕТОД КРИВИХ РІВНИХ ЗНАЧЕНЬ ВІДНОСНОЇ ОСВІТЛЕНОСТІ

При розрахунку освітленості в багатьох точках освітлюваної поверхні або розрахунку освітленості від великого числа прожекторів звичайно користуються допоміжними графіками або таблицями. Найбільше поширення в практиці проектування прожекторного освітлення одержав метод кривих рівних значень відносної освітленості,   запропонований  Г.   М.   Кноррінгом [16,17].

Криві рівних значень відносної освітленості, під якою розуміється освітленість площини, перпендикулярної до оптичної осі прожектора і віддаленої від його світлового центра на 1 м, будують в прямокутній системі координат ( і ( (ізолюкси на умовній площині від прожектора заливаючого світла). Для прожекторів заливаючого світла, що мають дві площини симетрії — горизонтальну і вертикальну, достатньо мати такі криві лише в одній чверті через їх тотожность в інших чвертях.

Для визначення освітленості в точці А горизонтальної площини Q  побудуємо допоміжну площину Р, що проходить через розрахункову точку А й перпендикулярну до оптичної осі прожектора, рис 13.1.

Рис. 13.1

Освітленість у точці А площини Р

,                                                          (13.1)

де ( — відносна освітленість, знайдена за кривими рівних значень відносної освітленості для заданих координат α і β;

r — відстань від прожектора до площини, перпендикулярної до оптичній осі прожектора, що проходить через розрахункову точку.

Освітленість у горизонтальній площині Q відповідно до загального правила для  точкового  джерела:

,                                                  (13.2)

.                                                    (13.3)

Підставивши значення Ер,  одержимо співвідношення, що визначає горизонтальну освітленість у розрахунковій точці А:

.                                                   (13.4)

Співвідношення освітленості у вертикальній площині, що проходить через точку А,

(13.5)

де р — відстань від проекції світлового центра прожектора на розрахункову площину до сліду перетину, вертикальної площини з площиною Q.

Для визначення відносної освітленості (, попередньо знайдемо координату ( і відстань r від прожектора до умовної площини Р.

З трикутників 00' k і Ikm маємо:

,                                 (13.6),

із трикутника О”nm

.                                 (13.7)

У загальному випадку розрахункова точка може бути зміщена  в горизонтальній площині на деяку відстань b від площини симетрії прожектора 00' n, тому її положення визначається другою координатою:

.                                             (13.8)

Розділивши (13.6), (13.7) і (13.8) на hр  позначимо r/hр як ( і одержимо:

(13.9)

(13.10)

Ці співвідношення дозволяють визначити освітленість у будь-якій точці розрахункової площини для заданої висоти розташування прожектора hp і кута нахилу його оптичної осі .

Алгоритм розрахунку

1.   Користуючись   (13.9),   визначаємо  відносні   координати а, і b;

2.  За кривими рівної відносної освітленості знаходимо;

3.  За  (13.10)  визначаємо  освітленість  горизонтальної  або вертикальної площини.

Водночас із завданням розрахунку освітленості в заданій точці викладений метод дозволяє вирішити й зворотне завдання, тобто знайти координати точок а і b за заданою освітленістю та обраною висотою установки прожектора, необхідні для побудови кривих рівних значень освітленості горизонтальної або вертикальної площини.

Для полегшення побудови таких кривих розраховують таблиці значень

(,( і (3   залежно від кута нахилу оптичної осі прожектора ( і відношення a/hp.

Алгоритм розрахунку координат точок кривих рівних значень освітленості зводиться до наступного:

1) задаючись значеннями а, кратними hp, визначають відношення a/hp;

2) користуючись таблицею, знаходять значення (,( і (3  для знайденого відношення a/hp і заданого (;

3)  задаючись значенням Ег або ЕВ, за (13.10), визначають відносну освітленість (;

4) за знайденими значеннями ( і (, користуючись графіком відносної освітленості, визначають (;

5) за знайденим значенням (, відомим р і hp, знаходять b — другу координату точки кривої рівної освітленості.

Знайдені координати а і b визначають положення пари точок кривої для  обраної  освітленості  Е,  симетричних  щодо сліду оптичної осі прожектора. Виконавши послідовно аналогічні розрахунки, знайдемо положення точок для різних значень а/hр, з'єднуючи які, одержимо шукану криву.

# Розрахунок освітленості від лінійних елементів, що світять

Світильники з люмінесцентними лампами розташовують звичайно в безперервну лінію або лінію з розривами так, щоб вісь світлової лінії

була рівнобіжна розрахунковій площині.

Припустимо, що лінія, що світить, ВС розташована в площині Р так, що вісь її рівнобіжна розрахункової площини Q. Розглянемо окремий випадок, коли проекція розрахункової точки А на площину  Р збігається з  проекцією  кінця  лінії, що світить,  на площину Q,, рис 13.2.

Рис. 13.2

Виділимо на лінії, що світить, нескінченно малий елемент d, положення якого відносно точки розрахунку буде визначатися висотою розташування hp над площиною Q і кутами ( и (i.

Освітленість у точці А від елемента лінії, що світить, до   якого   застосуємо   закон   квадратів відстані,   визначиться як

,                                             (13.11)

де — сила світла елемента лінії, що світить, у напрямку до точки А;

; —  кут  між напрямком сили  світла в розрахункову точку А і нормаллю n до розрахункової площини;

li- відстань від елемента лінії, що світить, до розрахункової точки.

Виразимо силу світла елемента лінії, що світить, через силу світла з одиниці довжини лінії I(:

,                                            (13.12)

де — функція, що визначає світлорозподіл лінії в поздовжній площині.

У загальному випадку ця функція може бути подана у вигляді

,                               (13.13)

де А, В, С — параметри рівняння, що визначають форму кривої сили світла.

Підставивши  вираз для функції  f (()  у  (13.13),   одержимо

(13.14)

Одночасно з рис. 13.2

.                             (13.15)

Підставивши (13.14) і (13.15) у (13.13), одержимо

.                  (13.16)

Освітленість від усієї лінії, що світить, визначається інтегруванням отриманого виразу за довжиною лінії, що світить:

.  	 (13.17)

Проінтегрував (13.17), матимемо:

,                             (13.18)

де                                                          (13.19)

(13.20)

.                             (13.21)

Для спрощення розрахунку освітленості доцільно використовувати графік, наведений на рис. 13.3.

Рис. 13.3

На осі ординат графіка відкладені значення функції f((), на осі абсцис — відношення довжини лінії L до висоти її розташування над розрахунковою площиною hp. Як можна бачити з графіка, при значенні L/hp ( 3 лінія, що світить, може розглядатися як нескінченно протяжна, тому що подальше  збільшення довжини при даному hp не приводить до збільшення функції f((). У більшості випадків світлорозподіл елемента лінії, що світить, може бути приблизно виражений рівнянням вигляду

.                                          (13.22)

Значення n = 1 відповідає лінії, що світить, що складається із світильників з відкритим вихідним отвором або світильників (панелей), перекритих просвітчастим матеріалом з об'ємним розсіюванням. Значення

п = 2 і п = 3 відповідають лініям, що світять, які складаються із світильників, перекритих ґратчастими затемнювачами із захисними кутами 30° і 45° .

У подібних випадках розрахунок освітленості від лінії, що світить, може бути істотно спрощений. Підставивши (13.22) у (13.12) і проінтегрувавши отриманий вираз, одержимо

(13.23)

Вирішимо отримане рівняння для випадку n = 1, тобто косинусного світлорозподілу в поздовжній площині — випадку, найбільше розповсюдженого в практиці освітлювальної техніки:

.                                       (13.24)

Проінтегрувавши (13.24), одержимо (13.25)

,                                      (13.25)

де I( - сила світла з одиниці довжини лінії, що світить, у поперечній площині;

(— кут, під яким видна лінія, що світить, з точки розрахунку;

hр — висота розташування лінії, що світить, над освітлюваною поверхнею.

Для нескінченно довгої лінії (( = (/2), одержимо

(13.26)

Аналізуючи отримане рівняння, бачимо, що освітленість від нескінченно довгої лінії безпосередньо під лінією (( = 0)

.                                                       (13.27)

Рівняння (13.24) перепишемо у вигляді

,                                                (13.28)

де   або   за гр.2.

Розрахунок освітленості від лінії, що світить, у вертикальній площині

Для вертикальної площини, перпендикулярної до площини Р, значення cos( запишемо у вигляді

.                                                 (13.28)

Відповідно рівняння для освітленості (13.25) перепишемо у вигляді

.     (13.29)

Для вертикальної площини, перпендикулярної до площини Р

.                             (13.30)

Рівняння (13.25), (13.29) і (13.30) справедливі для часткового випадку розташування точки розрахунку, при якому її проекція на площину Р збігається з проекцією кінця лінії, що світить, на площину Q і можуть бути застосовані і для більш загального випадку розташування цієї точки відносно лінії, що світить, рис 13.4:

Рис. 13.4

1) точка А1    ЕА1 = ЕВС +ECD;

2) точка А2    EA2 = EBE— EDE,

де Евс, ECD, ЕВЕ, EDE — значення   освітленості    від    ділянок лінії, що світить.

## Алгоритм розрахунку

1. З креслення, що визначає положення лінії, що світить, відносно розрахункової точки, знаходимо  кут ( = arctg (a/hp);

2. За кривими сили світла світильника визначаємо силу світильника

з одиниці довжини лінії:

,                                                    (13.31)

де - сила  світла світильника для Fл = 1 000 лм.

3. З креслення, що визначає положення лінії, що світить, відносно розрахункової точки, знаходимо кут (=arctg(L/l);

4. Користуючись рівняннями (13.25), (13.29) і (13.30), визначаємо освітленість у розрахунковій точці.

Лекція 14. РОЗРАХУНОК ОСВІТЛЕНОСТІ

ВІД ЛІНІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО СВІТЯТЬ,

РОЗТАШОВАНИХ У ЛІНІЮ З РОЗРИВАМИ

На  рис14.1 і 14.2 зображені світна лінія з розривами і криві розподілу освітленості уздовж осі лінії, що світить.

Рис.14.1  				                      Рис. 14.2

Світильники з люмінесцентними лампами часто утворюють ряди або лінію з розривами. Коли відношення відстані між торцями світильників ( до висоти їхнього підвісу над розрахунковою площиною (/hр стає великим, порушується рівномірність розподілу освітленості уздовж ряду за рахунок відносної зміни освітленості в точках, розташованої під світильником (А1) і під інтервалом між найближчими світильниками (Б1).

Аналіз для ліній, що світять, з косинусним світлорозподілом у поздовжній площині показує, що ступінь нерівномірності розподілу освітленості уздовж ряду залежить від відносної довжини елемента, що світить, L/hp і відношення (/L. Як випливає з рис. 14.2,  для всіх значень (/L рівномірність розподілу освітленості уздовж ряду не порушується за умови L+(/hp ≤0.7, що дає змогу   розглядати   таку  лінію з розривами як безперервну лінію, що світить (сила світла з одиниці довжини I’j) :

,                                                   (14.1)

де Ij – сила світла з одиниці довжини елемента, що світить;

L – довжина елемента, що світить;

( - інтервал між елементами, що світять.

Для встановлення практично припустимих значень (, Г. М. Кноррінг побудував криву рівних значень нерівномірності  освітлення    = 5%  у координатах   L/hp і (/hp.

Для реальних розмірів світильників з люмінесцентними лампами (L ≤ 1,5 м) значення L/hp звичайно не перевищують 0,5. Допускаючи припустимою нерівномірність розподілу освітленості уздовж ряду 5%, що світить лінію з розривами, можна розглядати як суцільну, якщо розриви між світильниками не перевищують половини hp (рис. 14.3).

Рис. 14.3

На рис.14.3 зображено криву рівних значень нерівномірності  освітлення    = 5% в координатах   L/hp і (/hp.

Освітленість від такої лінії, що світить:

,                               (14.2)

де  - функція, що залежить від розміру і положення лінії, що світить, відносно розрахункової точки при n = 1. Максимальне значення функції  для косинусного світлорозподілу в поздовжній площині (n = 1) дорівнює π/2 і, отже, рівняння для визначення освітленості від нескінченно протяжної лінії, розташованої  в одну сторону від розрахункової точки:

,                                            (14.3)

де Ij - сила світла  з одиниці   довжини лінії, що світить.

Послідовність розрахунку освітленості від лінії з розривами, власне кажучи, та сама, що і при  розрахунку освітленості від одиночної лінії, що світить.

Метод кривих рівної відносної освітленості.

Велике поширення в практиці розрахунку освітленості від світильників  з   косинусним   світлорозподілом у поздовжній площині одержав метод кривих рівної відносної   освітленості,   запропонований Г. М. Кноррінгом. Освітленість від ділянки лінії, що світить, розташованої по один бік від розрахункової точки, визначається, як

.                                                   (14.4)

З рис. 14.3   φ=arctg,              (14.5)

де n — число світильників у лінії.

Силу світла з одиниці довжини лінії, що світить, можна виразити через силу світла світильника з джерелом світла, світловий потік якого дорівнює 1000 лм [(Ij)1000):

,                                                        (14.6)

де Fл - світловий потік ламп у світильнику.

Підставивши вираз для  і Ij в (14.6):

, (14.7)

тобто

,                                               (14.8)

де - відносна освітленість

.            (14.9)

Величина  відносної  освітленості залежить від світлорозподілу елемента, що  світить, у площині, перпендикулярній до осі лінії (Ij)1000, відносно розміру лінії, що світить, n(L+λ)/L і відносної відстані від проекції вісі лінії, що світить, на площину розрахунку до розрахункової точки a/hp. Це дає можливість побудувати криві рівних значень освітленості в координатах

і    для елемента, що світить, з відомим світлорозподілом.

Для побудови кривих рівних значень відносної освітленості будують попередньо криві відносної освітленості  = f(р') для L' = const (рис. 14.4). Криві залежності відносної освітленості від р' і L’’).

### Рис.14.4                                    Рис.14.5

Для полегшення побудови кривих  = f(р') зручно користуватися графіком, приведеним на рис. 14.5.  На осі абсцис графіка відкладені значення відносної довжини лінії, що світить, L', а на осі ординат -  функція f(р', L'), обумовлена згідно з [4] розміром і положенням лінії, що світить, відносно розрахункової точки:

.            (14.10)

Задаючись значеннями L’ з графіка, знаходимо значення функції f(р', L') і кути j, відповідні різним значенням р'. Відносна освітленість для заданих р' і L,' визначається як добуток функції f(р', L') на значення сили світла світильника (Ij)1000 , знайдене за поперечної кривою сили світла для відповідного кута j.

Задаючись значеннями , за графіком  = f(р') (рис. 14.5) знаходимо значення р', що відповідають кожному значенню L', і наносимо їх на заздалегідь підготовлену сітку в прямокутній системі координат. З'єднуючи отримані точки плавними кривими, одержуємо графік лінійних ізолюкс.

На осі ординат графіка відкладені відносні розміри лінії, що світить, а на осі абсцис - відносні відстані від проекції осі лінії a/hp.

Алгоритм розрахунку освітленості з використанням кривих рівної відносної освітленості:

1) з креслення, що визначає положення лінії, що світить, відносно точки розрахунку знаходимо відносні координати:

;

2) за кривими відносної освітленості визначаємо  для знайдених р' і L’;

3) за  знаходимо освітленість горизонтальної площини.

# Лекція 15. Розрахунок освітленості від поверхонь рівномірної яскравості, що світять

Визначимо освітленість у розрахунковій точці А, що лежить в горизонтальній площині, від поверхні, що світить, S, розташованої довільно у просторі. Виділимо на поверхні, що світить, нескінченно малий елемент d (орієнтація якого в просторі визначається нормаллю n2), вилучений від розрахункової точки на деяку відстань, рис 15.1.

Рис. 15.1

Освітленість у точці А розрахункової площині Р, створювана елементом, що світить, d, до якого застосуємо закон квадратів відстаней:

,                                                      (15.1)

де — сила світла елемента, що світить, у напрямку до розрахункової точки;

l — відстань від елемента, що світить, до розрахункової точки;

( — кут між напрямком сили світла в розрахункову точку  і нормаллю до розрахункової площини.

Вважаємо  яркість поверхні, що світить, постійною по всіх напрямках простору:

,                                           (15.2)

- елементарний тілесний кут, під яким видний елемент, що світить, d:

;                                              (15.3)

( - проекція вектора елементарного тілесного кута d на напрямок нормалі до розрахункової площини:

d=Ld(. 	                                                   (15.4)

Освітленість у розрахунковій точці по всій поверхні, що світить, S:

,                                         (15.5),

де -  проекція  вектора  тілесного  кута,   під  яким  видна поверхня, що світить, з розрахункової точки, на напрямок, перпендикулярний до розрахункової площини.

З (15.2) видно, що освітленість, створювана рівнояскравою поверхнею, визначається яскравістю цієї поверхні і проекцією вектора тілесного кута на напрямок нормалі  до розрахункової площини.

Рис. 15.2

Слід особливо відзначити одну з особливостей розрахунку освітленості від рівнояскравих поверхонь. Як видно з рис.15.2, однакові за яскравістю поверхні  довільної форми, що  світять, S1, S2, S3, будуть створювати однакові значення  освітленості в цій точці, якщо проекції вектора тілесного кута на напрямок, перпендикулярний до розрахункової площини, будуть залишатися незмінними.

При розрахунку освітленості, створюваної рівнояскравою     поверхнею, зручно користуватися поняттям коефіцієнта освітленості, під яким розуміють відношення освітленості ЕА, створюваної заданою поверхнею S у розрахунковій точці А, до освітленості від півсфери рівномірної яскравості з центром у розрахунковій точці Е2(з (рис.15.3):

Рис. 15.3

.                                                    (15.6)

Оскільки  освітленість у площині основи півсфери рівномірної яскравості, то вираз для коефіцієнта має вигляд

.	                                            (15.7)

З (15.5) і (15.7) випливає, що розрахунок освітленості від рівнояскравої поверхні зводиться до визначення проекції вектора тілесного кута на напрямок нормалі до освітлюваної поверхні (.

Для вирішення цієї задачі зручно застосувати метод контурного інтегрування. Розглянемо конічну поверхню з вершиною в розрахунковій точці А, що спирається на поверхню довільного контура, що світить, рис. 15.4.

Рис. 15.4

Розіб'ємо конічну поверхню на елементарні ділянки, укладені між двома утвірними, зміщеними одна щодо другої на кут d(.

Тому що площа такої елементарної ділянки конічної поверхні як площа сектора одиничного радіуса дорівнює d(/2, проекція вектора тілесного кута визначиться інтегруванням добутка  а  за контуром поверхні S:

.                                      (15.8)

Рівняння (15.8) дозволяє легко розрахувати проекцію вектора тілесного кута для поверхонь найпростішої форми, що світять. Так, для багатокутника проекція вектора тілесного кута

( ,

де  — кут, що визначає розмір грані тілесного кута, обмеженої однією із сторін багатокутника;

і- кут нахилу грані (зовнішній) стосовно розрахункової площини.

Коефіцієнт освітленості в розрахунковій точці, створюваної поверхнею, що світить, у формі багатокутника

,                                                 (15.9)

де n — число сторін багатокутника.

Вираз для освітленості, створюваної поверхнею, що світить, яскравістю L в заданій точці розрахункової площини за (15.6)

EA = (Le = Мe ,                                              (15.10)

де Ме — світлота поверхні, що світить, лм/м2.

Введення поняття коефіцієнта освітленості і використання розрахункових графіків значно спрощують визначення освітленості від рівнояскравих поверхонь, що світять, зводячи його до вирішення геометричних задач.

Окремі випадки розрахунку освітленості від рівнояскравих світних прямокутників, перпендикулярних і рівнобіжних розрахунковій площині диска:

1. Прямокутник, що світить, площина якого перпендикулярна до розрахункової площини, рис. 15.5.

Розрахункова точка А, що лежить у площині, перпендикулярній до прямокутника, що світить, збігається з проекцією однієї з його вершин. Позначимо розміри прямокутника, що світить, через а і т, а  відстань від  прямокутника  до  розрахункової точки - через m.

Плоскі кути, що визначають розмір граней тілесного кута з вершиною в розрахунковій точці, обмеженого площею прямокутника, що світить, позначимо  через  кути нахилу граней стосовно розрахункової площини (зовнішні) — відповідно

Рис.15.5

З (15.9) знайдемо коефіцієнт освітленості для нашого часткового випадку. З рис. 15.5 кут

(3=(4=(/2;

;                                                (15.11)

нехай ;                                       (15.12)

.                                               (15.13)

Виразимо кутові величини через відповідні лінійні розміри прямокутника, що світить, і відстань від нього до розрахункової точки:

;                                                 (15.14)

;                                            (15.15)

.                                             (15.16)

Нехай p1=a/m, p1=b/m і підставивши вирази для (1, (2,   cos(2’  у (15.9)

.                                (15.17)

Вираз для освітленості розрахункової площини, створюваної поверхнею, що світить, зі світністю R, відповідно до (15.10)

,			(15.18)

де  R — світність поверхні, що світить;

Р1  і  Р2 — відносні розміри поверхні, що світить.

Коефіцієнт освітленості e=f(P1, P2) . У прямокутних координатах Р2 = b/m і Р1 = a/m  нанесені криві рівних значень коефіцієнта освітленості.

Алгоритм розрахунку

1. З креслення, що визначає положення прямокутника, що    світить, відносно   розрахункової точки,   знаходимо відносні   координати Р2 = b/m і Р1 = a/m;

2.  За номограмою e=f(P1, P2) визначаємо коефіцієнт освітленості е;

3. За EA = (Le = Мe заданої світності визначаємо освітленість;(е-коефіцієнт освітленості в розрахунковій точці, створюваній розрахунковою поверхнею).

Лекція 16. РОЗРАХУНОК РОЗПОДІЛУ СВІТЛОВОГО ПОТОКУ ВІД ТОЧКОВОГО ВИПРОМІНЮВАЧА

Точковість світного елемента звичайно визначається його відносними розмірами стосовно відстані до освітлюваної точки простору. Практично прийнято вважати тіло, що світить, точковим, якщо його розміри не перевищують 0,2 відстані до освітлюваної точки простору. Тому в практиці розрахунку точковий освітлювальний прилад приймається за точку, що світить, з умовно обраним світловим центром, який характеризується силою світла в усіх напрямках.

Для розрахунку сумарної освітленості на розрахунковій площині, а також розподілу яскравості (світності) у полі зору треба попередньо знайти розподіл світлового потоку між поверхнями, що обмежують освітлюваний об’єм

Розглянемо спочатку метод розрахунку світлового потоку від точкового елемента, що світить, із симетричним розподілом сили світла на поверхню, перпендикулярну до його осі симетрії.

- Світлорозподіл світильника характеризується залежністю I0=f(();

- Розіб'ємо весь простір, що оточує розглянутий світильник, на зональні тілесні кути, які мають загальну ось, що збігається з віссю симетрії точкового елемента, що світить, і рівні світлові потоки, що укладають у собі тілесні кути утворені обертанням плоских кутів (рис. 16.1);

Рис. 16.1.

- За відомою залежністю I0=f(() побудуємо рис. 16.2. - криву наростаючих зональних світлових потоків (Fa = f((). Визначаємо ( і радіуси кільцевих зон на розрахунковій площині ri =htg(i;

Рис.16.2.

- Розбиваємо кожну з кільцевих зон сімейством радіальних прямих, що являють собою сліди площин, які проходять через ось симетрії світильника і зміщені одна відносно одної на постійний кут.

Кожен елемент розрахункової сітки буде вміщувати в собі світловий потік, рівний

,                                                (16.1)

де (Fcв)0-90 - світловий потік світильника в зоні 0—90°;

п — число кутових зон, на яке розбитий простір, що оточує світильник;

т — число січних площин.

Наклавши розрахункову сітку на план приміщення так, щоб її полюс був сполучений з проекцією світильника на плані (рис. 16.3),

Рис.16.3

і підрахувавши число елементів сітки N, що знаходяться всередині контура, обмеженого стінами приміщення, визначаємо величину світлового потоку, що падає на розрахункову площину:

;                                               (16.2)

.                                              (16.3)

Аналогічно  може бути підрахований  світловий потік, що падає від світильника на стелю. Розрахункова сітка для цього випадку повинна бути побудована за кривою сили світла світильника для верхньої півсфери навколишнього простору й у масштабі відстані h0 від світильника до стелі приміщення:

,                                         (16.4)

де N1 - число  елементів   розрахункової  сітки, що   укладаються  в межах контура стелі;

(Fсв)90-180 - світловий потік світильника в зоні 90—180°.

Знайдені  F’p  і F’n  дозволяють визначити світловий потік, що падає

на стіни приміщення:

F’c=Fповний світловий потік –(F’n+F’p).  			     (16.5)

Алгоритм розрахунку.

1                                      2                           3                       4

Визначення світлового потоку, що падає на смугу нескінченної довжини

При необхідності розрахунку світлового потоку від одного або невеликого числа точкових елементів, що світять, на площину, перпендикулярну до осі симетрії, будувати сітку дуже складно, тому,  користуючись методом, запропонованим Кою [1], визначають світловий потік, що падає на смугу нескінченної довжини.

РРис. 16.4                                                            Рис. 16.5

- Нехай світильники розташовані на висоті h над однією із сторін смуги шириною а (вісь перпендикулярна до площини смуги), рис 16.4;

- Розіб'ємо оточуючий світильник простір конічними поверхнями на 10-градусні зони. Тоді світловий потік у межах  кожної зони

(F(=2(Ia(cos(i-cos(i+1)K( ,                                                         (16.6)

де Ia — сила світла світильника для середини зони ((( = const);

K( - зональний множник, що визначає частку світлового потоку кільцевої зони, що падає на смугу, нескінченно протяжну в обидва боки;

3. Світловий потік, розподілений рівномірно в межах кожної 10-градусної зони, зональні множники можна визначити за відношенням площі кільцевої зони, що укладається в межах смуги шириною а (заштрихована частина), до повної площі кільцевої зони, що являє собою перетин зонального тілесного кута площиною, який збігається з розглянутою смугою, рис 16.5.

K( буде залежати від ширини смуги а, висоти розташування світильника над смугою h і порядкового номера зони оточуючого джерело простору ((;

- Введемо відносний розмір освітлюваної смуги (/h і розглянемо:

k( = f (a/h) для  ((= const.

Приклад розрахунку, рис 16.6 та 16.7:

Рис. 16.6                                              Рис. 16.7

- Світловий потік, що падає на смугу шириною а1, нескінченно протяжну в одну сторону від проекції осі світильника (вертикальне штрихування), згідно з (16.6) дорівнює

((F()a=0.5(F( (K()a .                                                                       (16.7)

2. Світловий потік, що падає на смугу шириною b1, нескінченно протяжну в одну сторону від проекції осі світильника (горизонтальне штрихування):

((F()b=0.5(F( (K()b.                                                (16.8)

3. світловий потік, що падає в межах розглянутої зони (( на прямокутник a(b(, визначиться як різниця між світловими потоками, що падають на смуги нескінченної довжини шириною t a(  і b(,  і чвертю повного світлового потоку світильника, що вміщується в межах розглянутої зони:

((F()аb=0.5(F([(K()a+(K()b-0.5] ,                                 (16.9)

де (F(— світловий   потік   світильника   в   межах   розглянутої

10-градусної зони;

(K()a і (K()b— зональні множники для смуг зі значеннями відносної ширини а1/h і b1/h.

Повний світловий потік, що падає на прямокутник площею а1b1  від світильника, визначиться підсумовуванням зональних потоків ((F()аb у межах освітлюваного прямокутника:

,  .                     (16.10)

Визначивши аналогічно  світловий потік, що падає на інші три прямокутники, і додаючи всі знайдені потоки, одержимо світловий потік, що падає на заданий прямокутник.

Послідовність розрахунку

1. Розбиваємо розрахункову площину на ділянки так, щоб проекція осі світильника збігалася з одним з кутів кожної з таких ділянок (рис.16.6);

2.   З креслення, що визначає розташування світильника відносно розрахункової площини,  знаходимо координати a/h і b/h;

3.  За знайденими координатами a/h і b/h, користуючись графіком на , знаходимо коефіцієнти (K()a і (K()b;

4.   За кривою сили світла світильника розраховуємо зональні світлові потоки для  10-градусних зон оточуючого світильник простору;

5. За (16.7) і (16.8) визначаємо зональні й повний світловий потоки, що падають від світильника на розглянуту ділянку;

6. Знайшовши аналогічно  світловий потік, що падає на інші три ділянки розрахункової площини, і додаючи їх, визначаємо потік, що падає на розрахункову площину.

Метод тілесних кутів первинного використання

Цей метод, запропонований І. С. Дубінкіним [18], призначений для визначення світлового потоку, що безпосередньо падає на площину, перпендикулярну до осі симетрії світильників, від усієї сукупності світильників, розташованих у даному приміщенні.

Світловий потік, що падає на розрахункову площину або стелю, визначається як сума добутків середнього значення сили світла світильника для кожної 10-градусної зони I( і середнього значення тілесного кута для даної зони, названого автором методу тілесним кутом первинного використання ((  :

(16.11)

Тілесні кути залежать не тільки від розмірів розрахункової площини і висоти розташування над нею світильників, але і від розміщення світильників в освітлюваному приміщенні.

1.Тілесні кути первинного використання розраховані для деякої середньої відносної відстані між світильниками L/h, прийнятої автором рівною 1,25, і відношення  h0/h = 0,25, де h — відстань від стелі до світлового центра світильників;

2.Тілесні кути первинного значення розраховані  для кожної 10-градусної зони і різних значень відносного розміру квадратного приміщення a/h ;

За таблицями можна визначати для заданого розміру приміщення і висоти підвісу світильників світлові потоки, що падають на розрахункову площину (F'p) і потік (Fn’). Користуючись (16.5),визначаємо світловий потік, що безпосередньо падає на стіни (Fс’).

Дослідження показали, що коефіцієнт використання світлового потоку рівнояскравого прямокутника, що світить, щодо рівного і рівнобіжного йому прямокутника дорівнює коефіцієнту використання світлового потоку відносно еквівалентного квадрата

;                                                    (16.12)

,                                                    (16.13)

де (=a/h,  (=b/h - відносні ширина і довжина прямокутника;

аэ — відносна сторона еквівалентного квадрата;

h – висота розташування поверхні, що світить, над розрахунковою площиною.

Як було показано Р. А. Сапожниковим,[19], правило Маргуліса може бути  поширено і на випадок розрахунку світлового потоку  від сукупності світильників симетричного світлорозподілу при рівномірному їхньому розташуванні, що дозволяє користуватися таблицею для тілесних кутів первинного використання.

Послідовність розрахунку світлового потоку за розглянутим методом наступна:

1) визначаємо відносну сторону квадрата, еквівалентного заданій прямокутній розрахунковій площині ;

2) знаходимо значення тілесних кутів первинного використання для кожної 10-градусної зони;

3) за знайденим значенням тілесних кутів первинного використання (а і значенням сили світла світильника для середини кожної зони Iа знаходимо зональні світлові потоки, що падають на розрахункову площину або стелю;

4) підсумовуючи добуток Iа(а  в необхідних  межах (16.10), визначаємо світлові потоки, що  падають на розрахункову   площину (Fp’) і потік (Fn’).

Метод зональних множників

Аналогічний метод розрахунку розподілу світлового потоку точкових елементів, що світять, був запропонований  Джонсом і Нейдхартом [20].

Ними розраховані коефіцієнти, названі зональними множниками, що являють собою відношення світлового потоку, що падає на розрахункову площину до повного світлового потоку світильників для кожної 10-градусної зони простору, який оточує світильники.

Зональні множники, як і тілесні кути первинного використання, залежать від відносного розміру сторони еквівалентного квадрата, порядкового номера зони і відносної відстані між світильниками.

Існують таблиці зональних множників для різних значень L/h (0,4; 0,75; 1,0; 1,25 і 1,5)  залежно від індексу приміщення (, що дорівнює половині відносного розміру сторони еквівалентного квадрата аэ, і порядкового номера зони аср .

Світлові потоки, що безпосередньо падають на розрахункову площину і стелю приміщення, визначаються за допомогою зональних множників як сума світлових потоків, що падають на ці площини в межах 10-градусної зони:

(16.14)

де (F( — світловий потік 10-градусної зони;

К( — зональний множник для даної зони.

Алгоритм розрахунку мало чим відрізняється від методу Дубінкіна [18]. Різниця тільки  в тому, що  замість I(((  знаходять за таблицею  (F(. Перевага - він дозволяє враховувати при розрахунку фактичне розміщення світильників.

Лекція 17. РОЗРАХУНОК РОЗПОДІЛУ СВІТЛОВОГО ПОТОКУ ВІД СВІТНОЇ ЛІНІЇ

Для визначення світлового потоку, що падає від світної лінії:

- На горизонтальну площину, рівнобіжну її осі.

1) Розіб'ємо простір, що оточує лінію, яка світить, на рівні двогранні кути (. Світловий потік світної лінії, що лежить у межах кута (, позначимо через F(;

- нехай потік, що падає на одну зі стін, перпендикулярну до осі лінії, що  світить - F(;

- частка потоку лінії, що світить, падаючого на розрахункову площину

;                          (17.1)

- світловий потік, що падає на всю розрахункову площину

(17.2)

де п — число двогранних кутів (, обмежених шириною а розрахункової площини.

Рис.17.1

Вирішимо цю задачу для найбільш розповсюдженого випадку лінії, що світить, з косинусним світлорозподілом у поздовжній площині. Освітленість у точці А, що лежить на стіні в межах зони, обмеженої кутом ( (рис. 17.1), можна бути записати у вигляді

,                                             (17.3)

де Iγ — середнє значення сили світла з одиниці довжини лінії, що світить, для кута (, кд;

r — відстань від осі лінії до розрахункової точки.

Світловий потік, що падає на смужку шириною dr у межах двогранного кута (, дорівнює

.                                     (17.4)

Весь світловий потік, що падає на стіну в межах   кута (:

.                    	(17.5)

Нехай світловий потік рівнояскравого лінійного випромінювача довжиною L дорівнює , тоді рівняння для світлового потоку лінії, що світить, у межах двогранного кута (

.                                             (17.6)

Підставивши (17.6) і (17.5) у (17.2)

;      			    (17.7)

,

де  - відстань від середини, що світить лінія до, зони, утвореної перетинанням  двогранного кута (  розрахунковою площиною, рис 17.3.

Рис. 17.3

Аналогічно може бути вирішена задача для лінії, що світить, зі світлорозподілом , який приблизно відповідає світильникам, перекритим ґратчастим  затемлювачем із захисним кутом 30° .

# Освітленість у розрахунковій точці для цього випадку

.                                                        (17.8)

Світловий потік, що падає на смугу шириною dr у межах двогранного кута (

.                                     (17.9)

Відповідно світловий потік, що падає на одну з поперечних стін у межах двогранного кута (:

(17.10)

де l=(L2+R2)0.5.

Розрахуємо світловий потік лінії, що світить, для обраного світлорозподілу:

.              (17.11)

Проінтегрувавши вираз (17.11), одержимо
                              .                            (17.12)

Відповідно світловий потік лінії, що світить, у межах двогранного кута (, вважаючи його розподіленим рівномірно, дорівнюватиме

(17.13)

Підставивши (17.10) і (17.13) у (17.2), матимемо

.                 (17.14)
Розрахуємо і побудуємо криві .

Алгоритм розрахунку світлового потоку, що падає від лінії, яка світить, на розрахункову площину:

1                               2                              3                                4

## Результа

Метод зональних множників

Для розрахунку розподілу світлового потоку від лінії, що світить, може використовується метод зональних множників Джонса і Нейдхарта, який для світної лінії модифікований Ейнхартом. Сутність цього методу полягає в тому, що світловий потік, який падає на розрахункову площину в межах двогранного кута 2(, визначається як добуток світлового потоку світильника  в межах цього кута (рис 17.4), на зональний множник , що виражається добутком двох зональних множників:

.                                            (17.15)

Рис. 17.4

Порядок  розрахунку  світлового  потоку, що   падає  на   розрахункову площину, за методом Ейнхарта зводиться до наступного:

1) розраховуємо відносні розміри приміщення а/h і b/h і, користуючись табличними значеннями ( ) , визначають  і ;

2) за                                1) ,                                     (17.16)

або

,                                                   (17.17)

або

,                                               (17.18)

розраховуємо зональний світловий потік ;

3) визначаємо світловий потік лінії, що світить, який падає на розрахункову площину

,                                                    (17.19)

де n – число ліній, що світять, у приміщенні;

- світловий потік світильників  у межах 10-градусного двогранного кута;

, - зональні множники.

Точність тут у межах 10-15% за умови, що відстань між рядами світильників L/h у приміщенні складає 1,0 – 1,5 і відповідно відстань від крайнього ряду світильників до стін має половину відстані між рядами.

Лекція 18. РОЗРАХУНОК РОЗПОДІЛУ СВІТЛОВОГО ПОТОКУ ВІД РІВНОЯСКРАВОЇ ПОВЕРХНІ, ЩО СВІТИТЬ

Необхідно розрахувати освітленість і світловий потік від поверхонь кінцевих розмірів, що світять, для яких застосування закону квадратів відстані приводить до значної похибки при його використанні.

Розрахунок освітленості від поверхонь, що світять, розташовуваних звичайно в площині стелі, зводиться до визначеної освітленості від поверхні, що світить, перпендикулярної і рівнобіжної до розрахункової площини.

- Поверхня, що світить, перпендикулярна до розрахункової площини, що відповідає завданню визначення світлового потоку, який падає зі світної стелі на одну із стін приміщення, рис 18.1.

Рис. 18.1

1. Виділимо на світній площині елемент d1, орієнтація якого в просторі визначається нормаллю n1;

2. Користуючись законом квадратів відстаней, неважко визначити освітленість у будь-якій точці поверхні S2, створюваної елементом поверхні, що світить, dS1. Виразивши силу світла елемента, що світить, dS1 у напрямку до розрахункової точки через яскравість поверхні , одержимо

,                                        (18.1)

де – відстань від елемента, що світить, d1 до розрахункової точки S2;

–  кут між напрямком сили світла в розрахункову точку і нормаллю до поверхні S1;

–  кут між напрямком сили світла в розрахункову точку

і нормаллю до поверхні S2.

Освітленість від усієї поверхні, що світить, S2:

.                                    	      (18.2)

3. Світловий потік, що падає з поверхні, яка світить, S1 на поверхню S2 дозволить визначити світловий потік S1.

Світловий потік, що падає на елемент поверхні dS2 з поверхні S1:

.                           		   (18.3)

Повний світловий потік, що падає з поверхні S1 на поверхню S2, визначиться інтегруванням по площі поверхні S2:
                         .                      (18.4)

- Запишемо вираз для світлового потоку, що падає з поверхні S2 на поверхню S1, вважаючи S2  випромінюючою поверхнею, що і має яскравість L2 :

.                                       (18.5)

Порівнюючи 18.4 і 18.5, бачимо, що при рівності яскравостей L1 і L2  світловий потік, який падає з S1 на S2,  дорівнює світловому потокові, що падає з поверхні S2 на S1 . Це теорема  названа Муном теорією взаємності світлових потоків.

Ямауті використав теорему Муна для вирішення більш складних задач. Розглянемо рис.18.2.

Рис. 18.2

Запишемо вираз для світлових потоків, що падають з поверхні S1 на поверхню S4 і з поверхні S3 на поверхню S2 :

;                               (18.6)

.

Порівнюючи 18.4, 18.5 і 18.6, бачимо, що за умови рівності яскравостей L1 =L2 =L3 =L3 має місце

F14 =F41 =F32 =F23.	                                                               (18.7)

У 18.4 замінимо в підінтегральному виразі  і l поточними координатами x, y, z, а площі d1 і d2  - відповідно через dxdy і dydz. Проінтегрувавши по площах поверхонь S1 і S2, одержимо

(18.8)

де    і   .

Розрахунок складний, тому з огляду на те, що тут 2 змінні  і , Яковлевим [21]  побудовані графіки для 10, рис 18.3.

Рис. 18.3

По осі ординат тут F12/h2 для L1=10 , а по осі абсцис – відносні значення розміру сторони освітлюваного прямокутника .

Алгоритм розрахунку світлового потоку у випадку, коли світна поверхня перпендикулярна до розрахункової площини:

Світний прямокутник, площина якого рівнобіжна розрахунковій площині

Алгоритм розрахунку:

Визначивши освітленість, створювану  поверхнею, що світить, S1  у   розрахунковій точці поверхні S2 знаходимо світловий потік, який    падає    на елемент поверхні  розрахункової площини dS2, рис 18.4:

Рис. 18.4

(18.9)
 ,  .

Спростимо вираз.  Використовуючи правило Моргуліса, підставимо замість  і ( - (э і одержимо:

;

Введемо коефіцієнт використання світлового потоку

,

де  - світловий потік, що падає на розрахункову площину;

- потік випромінюваною світловою поверхнею.

Графік Яковлева [21]  для розрахунку світлового потоку, що падає з прямокутника на прямокутник, рис 18.5.

Рис. 18.5

Маргуліс запропонував наближене рівняння для розрахунку коефіцієнта використання світлового потоку світного прямокутника відносно рівнобіжного йому і рівного прямокутника:

.                                        (18.12)

Замінивши вираз відносної сторони еквівалентного квадрата (э індексом приміщення (, рівняння (18.12) подамо у вигляді

,  де  .                     (18.13)

Це можна рекомендувати тільки для розрахунку коефіцієнта використання в приміщеннях з  0,75, тому що при менших значеннях ( помилка може перевищувати допустимі межі.

Розглянутий окремий випадок можна поширити на загальний:

~(э.

Алгоритм розрахунку:

Якщо світловий потік не підпорядковий законові косинуса, використовують алгоритм для точкових випромінювачів.

Розрахунок світлового потоку з диска на рівнобіжний диск

Розглянемо випадок визначення світлового потоку, який падає на розрахункову площину від диска рівномірної яскравості, що світить, площина якого рівнобіжна розрахунковій площині, рис 18.6.

Якщо диск, що світить, розташований у центрі стелі прямокутного приміщення, то цей випадок зводиться до найпростішого, прямокутник заміняється  еквіва-

лентним квадратом, а квадрат по площі рівнояскравим диском.

Рис. 18.6

Виділимо в площині освітлюваного диска елементарне кільце радіусом ( і шириною d(. У межах такого кільця елементарний  світловий потік, що падає від диска, який світить, яскравістю L1, можна вважати розподіленим рівномірно і рівним

.                                     (18.14)

Замість Ек його вираз

.                                     (18.15)

Замінивши  через h і поточне значення ( і проінтегрувавши отримане рівняння по площі диска, одержимо

,                     (18.16)

де L1 – яскравість диска, що світить, ;

h– висота розташування диска, що світить, над розрахунковою площиною, м.

Лекція 19. РОЗРАХУНОК ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ УСТАНОВОК З УРАХУВАННЯМ БАГАТОРАЗОВИХ ВІДБИТТІВ

У практиці освітлювальної техніки освітлюваний об’єм приміщення обмежується поверхнями, що відбивають значну частину світлового потоку, який падає на них від світильників і джерел світла. В установках внутрішнього освітлення відбиваючими поверхнями є підлога, стеля, обладнання та ін.

У тих випадках, коли поверхні, що обмежують простір, мають високі коефіцієнти відбиття, відбита складова освітленості може мати велике значення і їх врахування необхідне. Будь-яке приміщення можна розглядати як деякий простір, обмежений стелею, стінами і розрахунковою площиною, що утворюють правильний паралелепіпед (розрахункова площина може збігатися з площиною підлоги).

Світловий  потік  елементів, що світять,   розташованих усередині розглянутого приміщення, розподіляється рівномірно між всіма поверхнями:

1) світловий потік елементів, що світять, який безпосередньо падає на стелю Fп';

2)  світловий потік, який безпосередньо падає на стіни Fс;

3) світловий потік, який падає безпосередньо на розрахункову площину Fр’.

Оскільки всі поверхні, що обмежують освітлюваний простір, мають певні відбиваючі властивості, то світлові потоки, що безпосередньо упали на ці поверхні, будуть частково відбиватися від них і після перерозподілу знову падати на ці поверхні. У результаті встановлюється світловий потік, який визначає їх яскравість і освітленість.

Рис. 19.1

Цей світловий  потік розглядається як той, що складається з потоку, який безпосередньо упав від світних елементів і суми потоків, які додатково потрапили на цю поверхню з усіх інших поверхонь, що мають визначену яскравість (світність) і, отже, поряд з елементами, що світять, можуть розглядатися як вторинні            випромінювачі, рис 19.1.

Можна скласти рівняння, спільне розв’язання яких дозволить знайти світлові потоки кожної поверхні, якщо відомо Fi’:

.                                 (19.1)

де   Fi’ — світловий   потік   світних   елементів, який   безпосередньо падає на розглянуту поверхню;

Fk — світловий потік, який встановився в результаті багаторазових відбиттів на кожній з інших п'яти поверхонь;

(k — коефіцієнт відображення k-ї поверхні;

uki — коефіцієнт використання  світлового  потоку, що  визначає частку світлового потоку k-ї поверхні, який падає на i-ю поверхню.

система 6-ти лінійних	світлові потоки     середню освітленість		Яскравість усіх поверхонь

рівнянь	розрахункової площини		у полі зору

на кожній з

поверхонь

Fi

Допущення:

1)середня щільність первинного світлового потоку, що безпосередньо падає від світних елементів на кожну з поверхонь, що утворюють стіни приміщення, через симетрію їхнього розташування відносно світних елементів практично однакова;

2) коефіцієнти відбиття стін незначно розрізняються, можна з деяким наближенням розглядати стіни як єдину складну поверхню, що відбиває, із середньою світністю.

Після прийняття цих допущень маємо три рівняння:

Допущення 2 призводить до додаткових утрат світлового потоку, що компенсуються коефіцієнтом багаторазових відображень:

;                                                  (19.2)

де ( — коефіцієнт відображення поверхні;

u — коефіцієнт використання світлового потоку поверхні, що відбиває, відносно вихідного отвору:

.                                                   (19.3)

3) замінимо увігнуту поверхню, утворену ділянками стін, розташованими над площиною, що проходить через світлові центри світильників, і площиною стелі, фіктивною плоскою поверхнею, що має такі ж відбиваючі властивості (1).

Світловий потік, який вийшов через фіктивну площину (Fф)р,  може бути виражений через світловий потік, випромінюваний світильниками у верхню півсферу, F(:

,                                           (19.4)

де (ф — коефіцієнт багаторазових відбиттів увігнутої поверхні, утвореної стелею і верхніми ділянками стін;

(ср — середньозважений (за площею) коефіцієнт відображення розглянутої поверхні;

uф — коефіцієнт використання світлового потоку розглянутої поверхні щодо вихідного отвору.

.                                        (19.5)

Коефіцієнт відбиття фіктивної площини

Значення коефіцієнта використання світлового потоку увігнутої поверхні, утвореної стелею і верхніми ділянками стін відносно вихідного отвору визначиться відношенням площі вихідного отвору SФ, чисельно рівної площі стелі, до площі поверхні, що відбиває, S0 ,рівної сумарній площі стелі і верхніх ділянок стін:

,                                              (19.6)

де a, b — ширина і довжина освітлюваного приміщення;

h0 — відстань від світильників до стелі;

4) прийняті допущення дозволяють розглядати освітлюване приміщення у вигляді паралелепіпеда, обмеженого зверху фіктивною площиною, що проходить через світлові центри світильників, а знизу розрахунковою площиною, що в окремому випадку може бути підлогою приміщення.

Світлові потоки, який встановилися на кожній з поверхонь такого паралелепіпеда, з урахуванням припущень можуть бути представлені як

(19.7)

де Fф', Fс', Fp' — світлові  потоки світильників, що безпосередньо падають на фіктивну площину, стіни і розрахункову площину;

Fф, Fс, Fp — світлові потоки, який встановилися на цих поверхнях у результаті багаторазових відображень;

(ф, (с, (р —  коефіцієнти відображення  поверхонь, що обмежують розглянутий обсяг;

(— коефіцієнт багаторазових відображень стін;

uс.ф, •••uс.р — коефіцієнти    використання    світлового    потоку   однієї    поверхні, що   відбиває, щодо іншої (коефіцієнти зв'язку).

Перенесемо вільні члени в ліву частину:

;                                     (19.7а)

;

(19.8)

Для спрощення рівняння (19.8) замінимо всі коефіцієнти використання світлового потоку однієї поверхні, що відбиває, відносно іншої через коефіцієнт використання світлового потоку фіктивної площини відносно розрахункової площини uфр, що легко може бути визначений за графіком.

Унаслідок симетрії розташування фіктивної площини і розрахункової площини відносно стін маємо:

(19.9)

1. Коефіцієнт використання uс.р через коефіцієнт використання світлових потоків, що падають з фіктивної площини на стіни Fф.с  і зі стін на фіктивну площину Fс.ф     :

(19.10)

де Rс – світність стін;

Rф – світність фіктивної площини.

Відповідно до теореми взаємності при рівності світності фіктивної площини Rф  і світності стін світлові потоки Fс.ф і Fф.с  будуть рівні. Тоді одержимо

;                                          (19.11)

Відношення площі фіктивної площини Sф до площі стін для прямокутного приміщення :

,                                                 (19.12)

де ( - індекс приміщення;

(19.13)

Підставивши (19.8) в (19.13) отримані значення, маємо:

(19.14)

(19.15)

Проаналізувавши цей вираз, бачимо: параметри рівняння А, В і С являють собою коефіцієнти використання світлових потоків, що безпосередньо падають на фіктивну площину (А), стіни (В) і розрахункову площину (РП) щодо розрахункової площини. Значення коефіцієнтів А, В і С залежать тільки від двох перемінних: властивостей відбиваючих поверхонь освітлюваного приміщення ( і показника приміщення (*.

На підставі цих виразів побудовані графіки й таблиці для можливих комбінацій.

При цьому потрібно врахувати: якщо попередньо розраховане або знайдене за графіком значення коефіцієнта відбиття фіктивної площини (ф помітно відрізняється від табличних, то коефіцієнти А, В і С треба визначати інтерполяцією.

Рівняння (19.14) дозволяє також записати вираз для коефіцієнта використання освітлювальної установки.  Оскільки світловий потік світильника, дорівнює сумі потоків Fф’, Fс’, Fp’  відповідає потокові джерела світла, рівному 1000лм, вираз для коефіцієнта використання освітлювальною установкою можна записати у вигляді

(19.16)

Алгоритм визначення коефіцієнта використання освітлювальної установки

Розрахунок розподілу

прямих світлових потоків       Визначаємо індекс	    Визначаємо коеффі-                       За таблицею

визначаємо

в освітлюваному	      приміщення	                       цієнт відображення                   коефіцієнти

А,У,Із

приміщенні	                             2                       фіктивні площини

по гр.1	4

3

1

Fф’,	(

Fс’,

Fp’  	(ф

сумматор по формулі (10)                                        5

вихід uо.у.

Крім цього, якщо поставити завдання визначення відбитої складової коефіцієнта використання світлового потоку, то потрібно зі світлового потоку, який упав на розрахункову площину, вилучити прямий світловий потік світильників F'p. При цьому складова світлового потоку, який упав на розрахункову площину в результаті багаторазових відбиттів світлового потоку, запишеться як (С-1) F'p, і рівняння, що визначає коефіцієнт використання світлового потоку джерел світла в результаті багаторазових відбиттів, набуде вигляду

(19.17)

Існують також інші методи:

1) метод Джонса і Нейдхарта. Цей метод вимагає визначення світлового потоку, що падає від світних елементів на стелю;

2) наближений метод Ветція  (застосовується, коли яскравість стін і стелі незначно розрізняється, а підлога освітлюваного приміщення має низькі відбиваючі властивості).

( - частка світлового потоку світних елементів, що падає на відбиту поверхню

( - ККД світильника.

Визначення середньої яскравості (світності) поверхонь приміщення

У деяких випадках потрібно визначати світлові потоки, що встановилися в результаті багаторазових відображень на стелі (Fn) і стінах приміщення (Fс). Замінивши у визначнику [D] перший стовпець вільними членами (19.7а), одержимо вираз для світлового потоку, що встановився на фіктивній площині, у вигляді

(19.18)

(19.19)

Замінивши всі коефіцієнти використання світлового потоку через коефіцієнт використання світлового потоку відносно фіктивної площини uф.р.,

(19.20)

одержимо

;

;

.

Коефіцієнти А1, В1, C1, що залежать від індексу приміщення і властивостей відбиваючих поверхонь, що обмежують приміщення, являє собою коефіцієнти використання прямих світлових потоків F'с F'с і F'р щодо фіктивної площини.

Для зручності розрахунків значення коефіцієнтів А1, В1, C1, встановлені для різних ( і ( і зведені в таблиці.

Знайдений з (19.20) світловий потік, що встановився на фіктивній площині, дає можливість розрахувати середню яскравість (світність) стелі, що чисельно дорівнює середній  яскравості (світності) фіктивної площини:

,                                             (19.21)

де - площа фіктивної площини, чисельно рівна площі підлоги.

Світловий потік, що встановився на стінах, може бути в свою чергу ,знайдений шляхом заміни у визначнику [D] другого стовпця вільними членами. Тоді одержимо:

,        ;

;       .       (19.22)

Значення коефіцієнтів використання світлового потоку, що безпосередньо падає на фіктивну площину (А2), стіни (В2) і розрахункову площину (С2), відносно стін знаходимо з таблиць  залежно від ( і (.

Порівнюючи вираз для коефіцієнтів використання прямих світлових потоків А1, В1, C1 відносно фіктивної площини з коефіцієнтами використання А, В і С прямих світлових потоків щодо розрахункової площини, бачимо, що при (р = (ф мають місце наступні рівності: В = В1; А = С1 і С = А. Це пояснюється рівністю розмірів і взаємною відносною симетрією розташування фіктивної площини та умовної розрахункової площини.

Визначивши світловий потік, що встановився в результаті багаторазових відображень на стінах, розраховуємо середню яскравість (світність) стін:

,                                                          (19.23)

де  - площа стін приміщення.

Метод Муна–Спенсера.  На основі розгляду процесу багаторазових відбиттів усередині правильного паралелепіпеда ці автори розрахували і склали таблиці значень відносної яскравості поверхонь, що обмежують освітлюваний об’єм.

- Для заданих коефіцієнтів відбиття і розрахованого індексу приміщення, користуючись таблицями, знаходять значення відносних яскравостей ; ; ;

- за знайденим розподілом світлового потоку світильників Fп ', Fс ', Fр' розраховують яскравості поверхонь приміщення, створювані прямими потоками: ;  ;  ;                                   (19.24)

- за знайденим значенням відносної яскравості і значенням яскравості поверхонь приміщення, створюваної прямими потоками, визначають складові яскравості підлоги (Lр)р, (Lр)з і (Lр)п, що в сумі дають шукану яскравість підлоги приміщення.

Розрахунок освітлювальних установок на заданий розподіл яскравості (світності)

Ми розрахували:

1) коефіцієнт використання освітлювальної установки;

2) освітленість у розрахунковій площині;

3) яскравості стін і стелі приміщення.

Але  при цьому :

1) співвідношення яскравостей у полі зору, що залежить від співвідношення розмірів приміщення;

2) щільності первинних світлових потоків і властивостей поверхонь, що відбивають, обмежуючих освітлюване приміщення, виходить довільним і може бути отримано тільки багаторазовими наближеннями.

Потрібно знайти розподіл прямих світлових потоків, що гарантує обраний розподіл яскравості в полі зору в заданому приміщенні і властивості, що відбивають, його поверхонь. Для вирішення розглянемо прямокутне приміщення, освітлюване світильниками, розташованими на висоті h над розрахунковою площиною на віддаленні h0 від стелі.

Якщо на фіктивну площину, що проходить через світлові центри світильників, стіни і розрахункову площину, падають відповідно світлові потоки   Fп ', Fс ', Fр', то значення сталих світлових потоків будуть визначатися рівняннями :

(19.25)

Виразивши коефіцієнти використання світлового потоку через коефіцієнт використання потоку стелі відносно розрахункової площини і перенісши в ліву частину рівняння світлові потоки, що безпосередньо падають від світних елементів на поверхні, що обмежують приміщення, одержимо:

Розділивши перше і друге рівняння на третє і позначивши  і :

;      .                                   (19.26)

Вираз  подамо  залежно від світності поверхонь, що обмежують освітлюване приміщення:

(19.27)

де (ф, (р, (з — коефіцієнти відбиття фіктивної площини, стін і умовної розрахункової площини;

Rф, R р, Rс — відповідно світності цих поверхонь.

(19.28)

Прийнято регламентувати відношення яскравості поверхні, на якій переважно фіксується погляд до яскравості навколишніх поверхонь. Виразимо величини k1 і k2  через коефіцієнт відображення  (0  і світність R0 робочої поверхні:

,            	                                (19.29)

Нехай  і ,

тоді                                                                            (19.30)

Підставивши отримані співвідношення, одержимо:

; .    (19.31)

Розрахований розподіл прямих світлових потоків дозволяє вибрати світильник, що гарантує в розглянутому приміщенні заданий розподіл яскравості (світності) в полі зору.

Алгоритм розрахунку:

Визначаємо індекс      1	2		3

приміщення і за графіками	              Визначаємо

знаходимо 			Fр’/(Fсв)0; Fф’/Fсв

Визначаємо                                                                                     Fр’   Fф’

4                                                   5

За  знайденим світлорозподілом

Ia=f(a) і відношення Fф’/Fсв

З графіка за величиною відношення                 вибираємо  тип світильника, що

Fр’/(Fсв)0 визначаємо криву                                 відповідає поставленим умовам

сили світла світильника, що забез-

печує необхідний розподіл

світлового потоку в нижній

півсфері між розрахунковою

площиною і стіною

Для детального розрахунку використовуємо математичне моделювання, заміну електричними схемами, аналогове моделювання R-сіто

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Мешков В.В. Осветительные установки. М.-Л., Госэнергоиздат, 1947.

2.Масекене К.С. Исследование работоспособности в условиях промышленной осветительной установки на промышленной частоте – //«Светотехника», 1968.- №8.

3.Гуторов М.М. Средняя цилиндрическая освещенность //«Светотехника», 1963.- № 10; Графический метод определения средней цилиндрической освещенности. – //«Светотехника», 1964.- №3.

4.Гершун А.А., Лазарев Д.Н. К вопросу о влиянии освещения на видимость. – //«Светотехника», 1935.- №4.

5.Weston H. The relstion between illumination and visual effesiency the effect of brightness contrast.- “Hed. Res. Concie”, London 1945.- №85.

6.Луизов А. В. Инерция зрения. М. Оборонгиз, 1961.

7. Матвеев А. Б. Зависимость уровня яркости макета от яркости объекта. – „светотехника” 1962.-№2.

8.Шайкевич А.С. Номограмма для определения быстроты и вероятности различения. – //«Светотехника», 1964.-№1.

9.Шайкевич А.С. Зрительная работоспособность как критерий эффективности промышленного освещения. – Труды ЛИОТ, 1967.

10. Blackwell H. R. Psychological thresholds: experimental studies of methods of measurement. – Bull. Eng. Res. Inst., 1953.-№36.

11.Епанешников М.М., Сидорова Т.Н. Оценка насыщенности светом помещений общественных зданий. – //«Светотехника». 1965, №1.

12.Слуцкин Ю.Б. Об упрощенном методе оценки эффективности фонарных и бесфонарных зданий в зависимости от требуемого уровня освещенности. – //«Светотехника», 1968.- №2.

13.Гершун А.А., Лазарев Д.Н. К вопросу о влиянии освещения на видимость. – //«Светотехника», 1935.-№6: Лазарев Д.Н. Насадка к люксметру для контрольных измерений освещенности. – //«Светотехника», 1936.- №11.

14. Holladay L. Fundamentals of glare and visibility, JOSA, 1926,12.

15.Епанешников М.М., Обрасова Н.А. Исследование дискомфорта от световых потолков. – //«Светотехника», 1968.- №8.

16.Кнорринг Г.М. Проектирование осветительных установок. М.- Л., Госэнергоиздат, 1958.

17. Кнорринг Г.М. Справочник для проектирования электрического освещения, М., «Энергия», 1968.

18.Дубинкин И.С. Таблица для расчета общего освещения. – Труды светотехнической секции ЛОВЭК, 1933.

19.Сапожников Р.А. Аналитический расчет коэффициентов использования для внутреннего освещения. – Труды II Всесоюзной светотехнической конференции, 1931.

20.Jones I., Neidchart I. The zonal method of computing coefficients of utilization and illumination of room surfaces.- “The Illuminating Engineer”, 1953.- №3.

21.Яковлев Е.Н. Расчет освещения от больших светящихся поверхностей. – //«Светотехника», 1935.- №7.

22.Гусев Н.М., Киреев Н.Н. Освещение промышленных зданий. М., Стройиздат, 1968.

23.Данилюк А.М. Расчет естественного освещения. М., Стройиздат, 1941.

24.Епанешников М.М. Расчет осветительных установок и выбор светильника по заданному распределению яркости (светности) в поле зрения. – «Светотехника», 1960.- №2.

Навчальне видання

Світлотехнічні установки та системи: Конспект лекцій для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.090.600 «Світлотехніка та джерела світла»

Укладачі: Ільїна Наталія Олександрівна;

Юлія Олегівна Васильєва

Редактор М.З.Аляб’єв

Коректор З.І. Зайцева

План 2006, поз.36

__________________________________________________________________

Підп. до друку  13.02.2006  	Формат 60х84  1/16. 	Папір офісний

Друк на різографі. 		Умовн.-друк. арк. 6,1 	Обл. – вид.арк.6,5

Замовл N_____ 			Тираж 60 прим.

_________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

__________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

# Text boxes

За (18.3) визначаємо світловий потік, що падає на розрахункову площину.

Визначаємо кількість елементів сітки N1, що уміщуються в границях  стелі та розрахованого за (18.4).

Визначаємо світловий потока, що падає на стіни, за (18.5).

результат

Суматор

- Знаходимо для кожного прямокутника

2) для заданої L знаходимо потоки

Визначаємо відносні розміри кожного із отриманих прямокутників

Розбиваємо світну поверхню на прямокутники так, щоб проекція точки розрахунку на площину розташування випромінюючої поверхні співпадає з однією із вершин отриманих прямокутників

результат

Σ

сума

Із графіка (рис.18.5) за знайденим α

αзнаходимо u

За розрахунковою сіткою визначаємо кількість елементів сітки, що вміщуються в границях розрахункової площини від кожного світильника.

(F=(Fсв)0-90/mn.

Розраховуємо зональні світлові потоки світної лінії по кривій сили світла

Визначаємо відносну довжину світної лінії і граничний кут

визначаємо світловий потік, що падає на розрахункову площину

Визначаємо за графіком

значення Кi   для 10-граду сних зон в межах

(=0   (=(пр

Розбиваємо світну поверхню на прямокутники так, щоб проекція точки розрахунку на площу розташування світлової по

верхні співпадала з однією із вершин отриманих прямокутників