Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

Методичні вказівки

до лабораторних робіт і практичних занять

з курсу

«світлотехнічні установки та системи»

(для студентів 4 курсу всіх форм навчання

спеціальності

6.090600 –Світлотехніка і джерела світла)

# Харків – ХНАМГ –2007

# Методичні вказівки до лабораторних робіт і практичних занять з курсу «світлотехнічні установки та системи» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання спеціальності 6.090600 – Світлотехніка і джерела світла).

Укл.:  Ільїна Н.О., Лісна О.І., Ляшенко О.М. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 60 с.

автори: 	Ільїна Н.О.,

Лісна О.І.,

Ляшенко О.М.

Рецензент:  д.т.н., проф. Г.Г. Жемеров (НТУ “ХПІ”)

Рекомендовано кафедрою “Світлотехніка і джерела світла”,

протокол № 2 від   19.09.2006 р.

## зміст

І. Лабораторні роботи............................................................4

## ЛАБОРТОРНА РОБОТА №1.......................................................4

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2....................................................7

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3....................................................11

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4....................................................19

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5....................................................25

ІІ. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ.............................................................32

## І. Лабораторні роботи

## ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

## ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЮЧОЇ ОСВІТЛЮВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ПРИМІЩЕННЯ

Мета роботи: набуття практичних навичок застосування методів обстеження діючих ОУ приміщень шляхом вимірювання освітленості (горизонтальної, вертикальної, циліндричної) у контрольних точках і визначення  суб'єктивної оцінки умов освітлення.

На базі аналізу фотометричних і розрахункових даних і за  результатами суб'єктивної оцінки встановлюється комфортність світлового середовища приміщення, що обстежувалося, ефективність ОУ та відповідність умов освітлення діючим нормам.

Підготовка до роботи

У процесі підготовки до роботи необхідно розглянути такі питання:

- Показники, що встановлюють умови освітлення: освітленості Ег; Ев, Ец, співвідношення освітленостей Егмах /Ermin ; ЕГ/ЕВ; ЕГ/ЕЦ ;показник дискомфорту;· коефіцієнт пульсації та інженерні методи їх розрахунку. Визначення показників, їх призначення та границі зміни. Необхідний матеріал викладено в [1, с.192-199].

2. Показники, за якими оцінюють ефективність ОУ. Розрахунок встановленої Роу і      питомої  потужності ОУ. Необхідний матеріал у [1, с. 189-192].

3. СНіП П-4-79 (с.7-16, 20-25).

4. Методи суб'єктивної оцінки умов освітлення [1, с.163-165].

5. Принципи освітлення основних приміщень ВУЗів і адміністративних споруд [1, с.306-326, 332-336].

Для виконання роботи треба провести розрахунки горизонтальної, вертикальної та циліндричної освітленості в контрольних точках;  встановленої та питомої потужності ОУ. Розрахунок провести для вказаного варіанта:

Таблиця 1.1 – варіанти розрахункових завдань

| варіанти | Тип ДС | Відносна відстань між світильниками | Тип КСС | Коефіцієнт відбиття стін, стелі, розрахункової поверхні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛЛ | 0,4 | Косинусна | 0,7;0,5;0,1 |
| 2 | ЛЛ | 0,4 | Косинусна | 0,7;0,3;0,1 |
| 3 | ЛЛ | 1,0 | Косинусна | 0,7; 0,3;0,1 |
| 4 | ЛЛ | 1,0 | Косинусна | 0,7; 0,5;0,1 |

Контрольні запитання

1. Назвіть кількісні та якісні характеристики освітлення.

2. Які характеристики освітлення регламентуються нормами у приміщенні, що обстежується?

3. Як можна суб'єктивно оцінити умови освітлення? Системи експертних оцінок.

4. Як виконується вибір контрольних точок у приміщенні?

5. Які прилади можна використовувати для вимірювання освітленостей?

6. Які параметри оцінюють комфортність освітлення?

7. Інженерні методи розрахунку характеристик освітлення, що нормуються.

Опис установки

Обстеження проводиться у будь-якій аудиторії., розміри якої визначаються. При цьому необхідно накреслити план цього приміщення з розміщеними світильниками і нанести на нього контрольні точки, в яких будуть виконуватися вимірювання.

Для вимірювання освітленості використовують фотометричні люксметри.

Завдання на лабораторну роботу

1. Виміряти Ег, ев, Ец в контрольних точках обстежуваного приміщення, визначивши L /hp та (с, (ст і (п.

2. Визначити за даними вимірів ЕГ/ЕВ, ЕГ/ЕЦ, ЕГmax/ ЕГmin.

3.Провести суб'єктивну оцінку умов освітлення за системами експертних оцінок : а) бальною ; б) категоріальною.

4. Виконати розрахунок параметрів приміщення.

5. Порівняти результати вимірів, розрахунків і суб'єктивних оцінок. Визначити відповідність цих вимірів нормам освітлення.

Методичні вказівки до виконання роботи

1. Перед вимірюванням освітленості вибирають і наносять на план приміщення з вказівкою розташування світильників контрольні точки, в яких вимірюється освітленість.

2. Контрольні точки треба розташовувати у центрі приміщення, біля його стін, під світильниками, між світильниками та їх рядами (їх бажано розмістити рівномірно по всій площі приміщення).

З. При вимірюванні Ец треба розташувати контрольні точки на висоті 1,5м над підлогою.

4. Число контрольних точок повинно бути не менше 5 (для вимірювання одного параметра).

5.	 Освітленість Ег треба вимірювати на площині, вказаній у нормативному документі (СніП або ДБН).

Освітленість Ев треба вимірювати у контрольних точках у чотирьох площинах,  паралельних осям приміщення.

6. При вимірюванні необхідно виконувати такі вимоги:

-на фотоелемент не повинна падати тінь від людини, які виконує виміри;

-при затемненні робочого місця приладами визначається реальна освітленість;

-вимірювач повинен знаходитись у положенні, яке вказане на його шкалі;

-на початку й наприкінці вимірювань треба проводити контроль напруги в мережі.

7. Для визначення освітленості Ец у кожній контрольній точці проводять чотири вимірювання вертикальної освітленості у взаємноперпендикулярних площинах. Значення освітленості визначають як середнє арифметичне значення освітленості Ец.

8. Результати вимірювання освітленості оформляють відповідно до додатку А.

9. Фактичне значення освітленості Е (Лк) з урахуванням відхилення напруги мережі від номінальної розраховують за формулами

Е=( Еабс Unoт)/( Unoт-К(Unoт-Umt)),			(1.1)

де Еабс- вимірювана освітленість, Лк;

К -коефіцієнт, що дорівнює 2 (для ЛЛ );

Unoт - номінальна напруга в мережі, Вт;

Umt-середнє значення напруги, що дорівнює (Ui+ U2 )/2,

де Ui та U2-значення напруги мережі на початку й наприкінці вимірювання.

10. У роботі використовують системи експертних оцінок: бальну й категорійну.

10.1. бальна система передбачає, що оцінка освітлення виконується за 4-х бальною системою:

- відмінне освітлення – 5 балів;

- погане-2 бали;

- проміжне -3,4 бали.

10.2. Категорійна система оцінок дозволяє ранжувати освітлення приміщення за ступенями якості. Для суб'єктивного критерія "відчуття насиченості" використовують наступні категорії: "велика" (ВН), "достатня насиченість" ( ДН), "мала насиченість" (МН).

Контрольні запитання для захисту роботи

- Нормативні документи, що регламентують характеристики ОУ.

- За якими даними оцінюють умови освітлення у приміщенні, що обстежується?

3. Що необхідно для покращення комфортності світлового середовища в приміщенні?

4. Чи зміниться якість, якщо в ОУ використовувати світильники з іншим світлорозподілом?

5. Що необхідно зробити, щоб освітлення у приміщенні задовольняло нормам? Як при цьому                                                             зміняться показники ОУ?

6. Шляхи підвищення ефективності ОУ?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ВИКОРИСТАННЯ ОУ

Мета роботи: дослідити залежність коефіцієнта використання ОУ (oУ від співвідношення розмірів освітлюваного приміщення (індекс приміщення) та відбиваючих властивостей поверхонь стін і підлоги.

робота також передбачає визначення залежності коефіцієнта корисної дії установки відбитого світла від співвідношень площ вихідного отвору та відбиваючої поверхні стелі.

Завдання визначення потоку випромінювачів і первинного потоку , врахування ефекту склепіння  і багаторазових відбиттів і т.д. лише в деяких випадках мають самостійне значення, а частіше служать основою для розрахунку коефіцієнтів використання (, тобто відношення світлового потоку, що падає на розрахункову поверхню, до повного світлового потоку випромінювачів. Частіше всього, але не обов’язково, цей коефіцієнт розраховують і вказують для горизонтальних поверхонь, рівних за площиною підлозі приміщення.

Слід мати на увазі, що коефіцієнт використання можна розглядати як добуток двох коефіцієнтів: ККД самого освітлювального пристрою (с і коефіцієнта використання потоку, що виходить з цього пристрою по відношенню до розрахункової поверхні. Останній коефіцієнт (п можна назвати коефіцієнтом корисної дії приміщення.

Таким чином,

(=(с (п  					         (1.2)

в якості способу визначення первинних потоків МЕІ рекомендовані таблиці Джонса-нейдхарта, коефіцієнти ж виду knm , що враховують багаторазові відбиття, були розраховані МЕІ по-новому, з урахуванням коефіцієнта відбиття підлоги (р.

Найбільш важливим в методі мЕІ є пропозиція замінювати частину приміщення, що розташована вище випромінювачів, умовною стелею, тобто площиною АВ, що розташована на рівні випромінювачів. Це дозволяє приймати за первинний потік на стелю весь потік випромінювачів у верхній напівсфері, але зобов’язує визначати (п. для площини АВ з урахуванням ефекту склепіння. Від цієї операції можна відмовитися, якщо надати ймовірне постійне значення відношенню hc /h , де hc – відстань випромінювача від стелі і h – висота його над розрахунковою поверхнею. Тоді для кожного індексу і для кожного значення коефіцієнта відбиття фактичної стелі можна заздалегідь зробити необхідні перерахунки,і вказавши в таблицях для зручності  користувачів звичайні, фактичні значення коефіцієнта відбиття стелі, розрахувати величину коефіцієнта використання з урахуванням ефекту склепіння. Саме такий сенс коефіцієнтів k(п.р. , які розраховані для hc /h=0,25.

З урахуванням наведеного вище розрахунки коефіцієнтів використання за методом мЕІ для кожного заданого індексу і сполучення (стелі., (стін., (р виконують в наступному порядку:

- множенням сил світла на зональні тілесні кути знаходяться зональні потоки;

- множенням зональних потоків на коефіцієнти Джонса-нейдхарта і складанням добутків визначається первинний потік, що падає на розрахункову поверхню. Слід зауважити, що оскільки для кожного світильника складається одна таблиця (, то врахувати всі можливі варіації ( = L/h в конкретних випадках неможливо, і доводиться виходити з характерних для кожного світильника значень. Можна рекомендувати для концентрованого світлорозподілу приймати (=0,4, для глибокого і косинусного –  (=1 і для рівномірного (=1,5. ці відношення нижче рекомендованих в теорії  і враховують, що ряд причин викликає на практиці зменшення (;

- первинний потік, що падає на стіни, визначається як різниця між потоком світильника в нижню напівсферу і первинним потоком, що падає на розрахункову поверхню F(p , а первинний потік на стелю (реальний або умовний ) приймається рівним потоку світильника у верхню напівсферу.

- по верхньому рядку формули (1) визначається встановившийся потік на розрахунковій поверхні, і при використанні кривої сили світла для лампи зі світловим потоком 1000 Лм ( визначається розділенням Fp на 1000. При стельових світильниках третій член формули для визначення світлового потоку, що встановився в результаті багаторазового відбиття на стелі, містить коефіцієнт kп.р., при підвісних же світильниках замість нього підсталяється k(п.р таблиці, розраховані за kп.р., є універсальними в тому відношенні, що ними можна користуватися при будь-яких значеннях hc/h, але потребують кожного разу визначення (п з урахуванням ефекту склепіння.

Після визначення ( для 5-6 значень індексу і будується допоміжний графік (=f(i), за яким розраховуються значення ( для всіх табличних індексів. Цей прийом не тільки скорочує обсяг розрахунків, але і дозволяє перевірити їх правильність: точки повинні лягати на плавну криву.

У практиці для (п прийнята шкала 70-50-30%, для (с 50-30-10%, для (р 30 і 10%. З метою скорочення обсягу таблиць для кожного світильника значення ( наводяться тільки для найбільш ймовірних сполучень (с, (п і (р.

Підготовка до роботи

Для виконання роботи необхідно вивчити такі питання з курсу "Світлотехнічні установки та системи":

1.	Коефіцієнт використання ОУ (oУ .Вплив на величину (oУ типу кривої сили світла та (oУ відбиваючих властивостей поверхонь приміщень, індексу приміщення, розташування світильників [1, с.3-7, 51].

2. Розрахунок світлового потоку, що падає з рівнояскравої поверхні на рівну їй за площею та паралельну поверхню. Правило Моргуліса. Індекс приміщення. Необхідний матеріал викладено у [1, с.44-52].

3. Розрахунок розподілу світлового потоку, що падає від сукупності світильників на поверхні приміщення.

4. розрахунок розподілу світлових потоків з урахуванням багаторазового

відбиття. Метод МЕІ.

5. Розрахунок середньої яскравості поверхні приміщення.

6. Розрахунок ОУ відбитого світла. Визначення ККД карнизу.

Для виконання роботи необхідно виконати наступні розрахунки:

- Розрахувати значення індексу приміщення для квадратного (на плані) макету приміщення а= , b= см при різній висоті підвісу світильників над розрахуновою поверхнею: hр=3; 5; 10; 15 ; 20; 25; 28см.

- Розрахувати значення середнє зваженого коефіцієнту відбиття для наступних комбінацій коефіцієнтів відбиття стін: а)(1=(2=(3=(4=0,7; б) (1=0,1; (2=(з=(4=0,7; в) (1=(2=0,1; (3=(4=0,7; г) (1=(2=(3 =0,1; (4=0,7; д) (1=(2=(3 = (4=0,1.

3: Розрахувати методом МЕІ (oУ при освітленні макету приміщення групою світильників (однолампових, стельових), що мають світлорозподіл І(=159 Кд, ККД=50% (потік лампи 1000 лм). Розрахунок провести для одного варіанта, вказаного викладачем, прийняти за розрахункову площину підлогу та відносну відстань між світильниками λ=1.

Контрольні запитання перед виконанням роботи

1. Що таке коефіцієнт використання ОУ?

2. Шляхи збільшення ( зменшення ) значення (oУ ·

З. Від яких параметрів залежить величина (oУ? Як впливають властивості поверхонь приміщення на величину (oУ ?

4. Від яких параметрів залежить ККД світлового карнизу ?

5. Чи впливає висота приміщення на розподіл яскравості вздовж стін приміщення.

Опис установки

Експериментальна установка являє собою макет квадратного приміщення у масштабі 1/100. Вона зібрана у вигляді коробка з рухомою підлогою. Висоту макета можна змінювати, рухаючи підлогу вгору й вниз за допомогою ручки. Підлогу вважають розрахунковою поверхнею. Для виміру освітленості в центрі підлоги і на одній з стін розташовані фотоелементи.

Макет освітлюється установкою відбитого світла. Освітлювач зроблено у вигляді карнизу, розташованого на відстані 15 см від стелі вздовж периметра стелі. У ньому встановлені люмінесцентні лампи               типу ЛБ, Рл = 4 Вт. Освітлення приміщення здійснюється потоком, відбитим від стелі макета.

Живлення установки виконують від мережі, напругою 220 В. Реєструючим приладом є вольтметр В7-27, до якого по черзі підключають кожний фотоелемент. Перед початком вимірів установка повинна працювати не менше 5 хв. для входу ламп у робочий режим.

#### Методичні вказівки до виконання роботи

1. Розрахунок (сер макету треба проводити за наближеною формулою

(сер=( (Іа1+ (2А2+(3 А3+(4А4 ) / ( а1+ А2+А3+А4),               (1.3)

де а1 А2, А3, А4 – площа відбиваючих поверхонь з коефіцієнтом відбиття (І, (2, (3 , (4 відповідно.

При розрахунку (oУ та ((oУ)0 за МЕІ визначення прямих потоків, що падають на стіни, розрахункову й фіктивну поверхню проводити методом Джонса–Нейдхарта. Значення коефіцієнтів А, В, С брати з наведених у літературі графіків [1].

Методика проведення експериментів

У даній роботі світловий потік, що встановився на розрахунковій поверхні, в першому ступені наближення визначається за середньою освітленістю у центральній частині розрахункової поверхні. Освітленість визначають у відносних одиницях (в.о.) фотоелементом, з'єднаним з реєструючим приладом. Перед виконанням п. 1 завдання необхідно виміряти світловий потік, що виходить із світлового отвору освітлювача, у в.о. Для цього встановлюють підлогу макета з фотоелементом на максимальну відстань від стелі (найнижче положення ).

Розрахунок потоку ламп (у в.о.), встановлених у карнизі, слід проводити з умов, що коефіцієнт корисної дії установки відбитого світла для верхнього положення підлоги визначається за формулою

η0 =[ФВ/(nФл)]=30%,					         (1.4)

де ФВ – світловий потік, що встановився на підлозі.

При виконанні п.1 завдання ηОУ розрахувати як відношення площі вихідного отвору освітлювача до площі його відбиваючої поверхні.

Значення прямої складової коефіцієнта використання ОУ визначають за графіком (oУ =f ((ст) для (=const шляхом екстраполяції кривих до перехрещення з віссю ординат ( рст=0 ) .

Контрольні запитання

1. Пояснити хід залежності (oУ = f( φ )?

2.Чому відбиваючі властивості приміщення впливають на величину (oУ ?

З. Яке граничне значення (oУ ?

4. Чи змінюється ККД установки відбитого світла, коли збільшити глибину карнизу ?

5. Пояснити хід експериментальних залежностей, отриманих у роботі.

6. Як за результатами експериментів можна визначити співвідношення

яскравостей поверхонь приміщення ?

7. методика розрахунку (oУ  для світлового карнизу.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ

Метою роботи є експериментальне й аналітичне визначення ступеня достатності природного світла у приміщеннях залежно від їх пропорцій, розмірів світлових отворів та відбиваючих властивостей поверхонь приміщення.

##### Підготовка до роботи

При підготуванні до роботи необхідно вивчити такі питання курсу "світлотехнічні установки та системи " :

1. Нормування природного освітлення. Необхідний матеріал викладено у [2] с. 17-19 ; [з] с. 166-170, 457-460.

2. Розрахунок коефіцієнту природної освітленості. Необхідний матеріал викладено у [2] с.34-44.

Для виконання роботи необхідно провести розрахунок розподілу КПО на рівні 0,8 над підлогою за характерним розподілом приміщення для варіантів наведених у табл. 1.2.

Таблиця 1.2 – варіанти розрахункових завдань.

| Варіант | Розміри приміщення | Висота приміщення, м | Коефіцієнти відбиття |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Довжина | Глибина | висота |  | стелі | стін | підлоги |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 6 | 9 | 3 | 2,0 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| 3 | 6 | 9 | 3 | 2,0 | 0,7 | 0,3 | 0,1 |
| 4 | 7,5 | 7,5 | 3 | 2,0 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| 5 | 7,5 | 7,5 | 3 | 2,0 | 0,7 | 0,3 | 0,1 |
| 6 | 9 | 6 | 3 | 2,0 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| 7 | 9 | 6 | 3 | 2,0 | 0,7 | 0,3 | 0,1 |

Висота підвікон 0,8 м.

Контрольні запитання

1. Що таке коефіцієнт природної освітленості?

2. Які параметри обумовлють значення КПО ?

3. Чому для дослідження КПО використовується штучний небозвід 4.

В яких контрольних точках нормується значення КПО ?

5. Як визначити зону приміщення з недостатнім освітленням (природним)?

6. Від яких параметрів залежить загальний коефіцієнт світлопропускання світлового отвору ?

Схема лабораторної установки

Лабораторна установка складається з штучного небозводу дзеркального типу й моделі приміщення з бічним природним освітленням (рис. 1.1).

Рис. 1.1  – Схема лабораторної установки

Штучний небозвід являє собою камеру у формі паралелепіпеду з дзеркальними бічними стінами 1 і стелею, що світить 2, підсвітка стелі забезпечується чотирма люмінесцентними лампами типу ЛБ-40 (3).

Принцип імітування умов природного освітлення полягає у створенні за всіма напрямками нескінченної множини дзеркальних відображень стелі, що світить. Яскравість кожного наступного відображення зменшується пропорційно коефіцієнту відбиття дзеркала, рдз. Теоретично розподіл яскравості "небозводу" визначається геометричними пропорціями дзеркальної камери 1 і коефіцієнтом відбиття дзеркал. Вибрані коефіцієнти камери і відбиття дзеркал забезпечують розподіл яскравості, близький до хмарного неба МКО [2] .

Модель приміщення 4 відтворює у масштабі 1: 25 приміщення площею 50 м2 (клас, аудиторія, робоча кімната) висота якого 3 м, з стрічковим вікном 5 висотою 2м та підвіконням, висотою 0,8м.

Конструкція моделі приміщення дозволяє змінити коефіцієнти відбиття його внутрішніх поверхонь. Для вимірювання освітленості в моделі приміщення і під "небозводом" встановлені фотоелементи 6 та 7.

Таблиця 1.3 — Варіанти завдань

| № п/п | Завдання | Варіанти |
| --- | --- | --- |
| 1 | Виміряти пряму складову КПО в контрольних точках за характерним перерізом моделі приміщення на рівні робочої умовної поверхні при чорному забарвленні стін, стелі, підлоги моделі ((ст=0,1 ) | Розміри приміщення, м (довжина, глибина, висота) а) 6 х 9 х 3 ; б) 6,5 х 7,5 х 3; в) 9 х 6 х 3 |
| 2 | Виміряти КПО у тих самих контрольних точках при: а) коефіцієнтах відбиття стелі (с= 0,7; стін (ст =0,5; розрахункової площини (р.п. =0,3; б) коефіцієнтах відбиття стелі (с =0,7; стін (ст =0,3; розрахункової площини (р.п. =0,1; |  |
| 3 | Проаналізувати роль відбитого світла при бічному природному освітленні |  |
| 4 | За залежностями е=f(d), побудованими за вимірами у п.1,2; визначити зони приміщення з недостатнім природним освітленням при заданих світло-кліматичних умовах і умовах зорової роботи |  |

# Методика розрахунку природного освітлення за Данилюком

Попередній   розрахунок   площі   світлових   отворів проводиться:

а) при бічному освітленні приміщень за формулою:

(1.5)

б)  при верхньому освітленні за формулою:

(1.6)

де So — площа світлових отворів (у стіні) при бічному освітленні;            — площа підлоги приміщення;  — нормоване значенння КПО;  — коефіцієнт запасу, що приймається за табл. 3 [5];  — світлова характеристика вікон, визначувана за табл. 1 (додаток Б) ;  — коефіцієнт, що враховує затінювання вікон протистоячими будівлями, визначуваний за табл. 2 (додаток Б);    — загальний коефіцієнт світлопропускання, визначуваний за формулою:

(1.7)

де  — коефіцієнт світлопропускання матеріалу, визначаємий по табл. 3 (додаток Б);  — коефіцієнт, що враховує втрати світла в палітурках світлового отвору, визначаємий по табл. 3 (додаток Б);  — коефіцієнт, що враховує втрати світла у несучих конструкціях, визначаємий по табл. 3 (додаток Б) (при бічному освітленні );  –  коефіцієнт, що враховує втрати світла в сонцезахисних пристроях, визначуваний відповідно до табл. 4 (додаток Б); — коефіцієнт, що враховує втрати світла в захисній сітці, встановлюваній під ліхтарями, що приймається рівним 0,9;  — коефіцієнт, що враховує підвищення КПО при бічному освітленні завдяки світлу, відбитому від поверхонь приміщення і підстилаючого шару, прилеглого до будівлі, що приймається за табл. 5 (додаток Б);  — площа світлових отворів (у стіні) при верхньому освітленні;  — світлова характеристика ліхтаря або світлового отвору в площині покриття, визначувана за табл. 6 і 7 (додаток Б);  — коефіцієнт, що враховує підвищення КПО при верхньому освітленні, завдяки світлу, відбитому від поверхонь приміщення, що приймається за табл. 6 (додаток Б);  — коефіцієнт, що враховує тип ліхтаря, визначуваний по табл. 7 (додаток Б).

Розрахунок коефіцієнта природної  освітленості  КПО слід проводити:

а) при бічному освітленні за формулою

;                                         (1.8)

б)  при верхньому освітленні за формулою

;                                        (1.9)

в)  при верхньому і бічному освітленні за формулою

(1.10)

де (б — геометричний КПО в розрахунковій точці при бічному освітленні, що враховує пряме світло неба, визначуване по графіках I і II

(додаток Б); q — коефіцієнт, що враховує нерівномірну яскравість хмарного неба МКО, визначуваний по табл. 10 (додаток Б); (зд — геометричний КПО в розрахунковій точці при бічному освітленні, що враховує світло, відбите від протистоячих будівель, визначуваний за графіками І і II; R — коефіцієнт, що враховує відносну яскравість протистоячої будівлі, приймається за табл. 11 (додаток Б); (в — геометричний КПО в розрахунковій точці при верхньому освітленні, визначуваний за графіками III і II  (рис. 4 і 3): (ср – геометричного КПО при верхньому освітленні на лінії перетину умовної робочої поверхні і площини  характерного   вертикального  розрізу приміщення, визначуваної із співвідношення

,                                     (1.12)

де    N — кількість розрахункових точок;

(в1,: (в2,: (в3;    ......;          (вN — геометричний  КПО  в  розрахункових точках.

Середнє  значення КПО (ср  при  верхньому або верхньому і бічному освітленні визначається за формулою:

,              (1.13)

де N — кількість  точок,  в  яких визначається КПО;  е1, е2, е3,…., еN— значення  КПО при верхньому або при верхньому і бічному освітленні в точках характерного розрізу приміщення, що визначаються з формул (1.3.5) і  (1.3.6).

Розрахункові значення КПО ер, одержані з формул (1.8), (1.9), (1.10), (1.12), слід округляти до десятих часток. Допускається відхилення розрахункового значення КПО ер від нормованого КПО  на ±10 %.

Геометричний коефіцієнт природної освітленості визначається за допомогою графіків I, II і III (додаток Б).

Геометричний коефіцієнт природної освітленості, що враховує пряме світло неба, в якій-небудь точці приміщення при бічному освітленні визначається за формулою

,                                                   (1.14)

де  — кількість проміння за графіком I, що проходять від неба через світлові отвори в розрахункову точку на поперечному розрізі приміщення (додаток Б);  — кількість проміння за графіком II, що проходять від неба через світлові отвори в розрахункову точку на плані приміщення (додаток Б).

Геометричний коефіцієнт природної освітленості, що враховує світло, відбите від протистоячої будівлі  при бічному освітленні, визначається за формулою

,                                               (1.15)

де  — кількість проміння за графіком I, що проходять від протистоячої будівлі через світловий отвір в розрахункову точку на поперечному розрізі приміщення (рис. 7– додаток Б);  — кількість променів за графіком II, що проходять від протистоячої будівлі через світловий отвір в розрахункову точку на плані приміщення (рис. 6– додаток Б).

Підрахунок кількості променів за графіками I і II робиться в наступному порядку:

а)   графік   I   накладається   на   креслення   поперечного розрізу  приміщення, центр графіка 0 поєднується  з розрахунковою  точкою  А,   а  нижня  лінія   графіка — із  слідом робочої поверхні (рис. 5– додаток Б);

б)   підраховується   кількість   променів ,   що проходять через світлові отвори;

в)   наголошується   номер   півкола   на   графіку   I, яка    проходить   через   точку    — середину   світлового отвору (рис. 5– додаток Б);

г)   графік  II   накладається  на   план   приміщення  так, щоб  його  вертикальна  вісь  і горизонталь, номер  якої  відповідає  номеру  півкола  за графіком I, проходили через точку С  (рис. 6– додаток Б);

д)   підраховується кількість променів  за графіком II, що проходять через світлові отвори;

е)   визначається   геометричний   коефіцієнт   природної освітленості за формулою (3.10).

Підрахунок променів, відбитих від протистоячої будівлі  і   , що проходять через світловий отвір, робиться за графіками I і II аналогічно (рис. 7– додаток Б).

Геометричний коефіцієнт природної освітленості в якій-небудь точці приміщення при верхньому освітленні  визначається за формулою

,                                               (1.16)

де  — кількість променів за графіком III, що проходять від неба в розрахункову точку через світлові отвори на поперечному розрізі приміщення;  — кількість променів за графіком II, що проходять від неба в розрахункову точку через світлові отвори на поздовжньому розрізі приміщення [у разі декількох світлових отворів і  визначаються окремо для кожного отвору, а потім добутки   підсумовуються].

Підрахунок кількості проміння за графіками III і II робиться в такому порядку:

а)   графік  III   накладається  на  креслення  поперечного розрізу  приміщення, центр графіка 0 поєднується з розрахунковою точкою б, а нижня лінія графіка III — із слідом робочої поверхні;

б)   підраховується   кількість   променів ,   що проходять від   неба   в   розрахункову   точку   б   через   світлові   отвори (рис. 8– додаток Б);

в)   наголошується номер півкола графіка III, яка    проходить    через    точку    — середину    світлового отвору;

г)   графік   II   накладається   на   креслення поздовжнього розрізу  приміщення так, щоб його  вертикальна вісь і горизонталь, номер якої відповідає номеру півкола за графіком III, проходили через точку             (рис. 9– додаток Б);

д)   підраховується   кількість   променів      за графіком II, що проходять від неба через світлові отвори;

е)   визначається   геометричний   коефіцієнт   природної освітленості за формулою (1.16).

2. Методика світлотехнічних розрахунків при виконанні розрахункового завдання

Розрахунок КПО при бічному освітленні й при відсутності будівель, що затемнюють, виконується за формулою:

,                                (1.17)

де Еб – геометричний КПО в розрахунковій точці при бічному освітленні, з урахуванням прямого світла неба, визначається за графіками І та II А.М.Данилюка [2];

r1 – коефіцієнт, що враховує підвищення КПО при бічному освітленні, завдяки світлу, відбитому від поверхонь приміщення та підстилаючого шару землі, що прилягає до будівлі;

К3 – коефіцієнт запасу, береться для приміщень, які досліджуються у роботі ( кабінети, лабораторії, класи, читальні зали ) 1,2 ;

(0 – коефіцієнт світлопропускання, що визначається за формулою (1.7);

g – коефіцієнт, що враховує нерівність яскравості небозводу.

Методика експериментів

Кількісною мірою достатності природного освітлення у приміщенні є коефіцієнт природної освітленості е (КПО), який визначається у процентах  відношенням освітленості Евн, що створюється у певній точці приміщення світлом неба (прямим і після відбиття) до одночасової зовнішньої горизонтальної освітленості Езов під відкритим небозводом при стандартному розподілі яскравості хмарного неба [4]:

.                                          (1.18)

Визначення КПО за формулою (1.18) робиться за даними вимірів освітленості Евн та Езов у контрольних точках.

Вимірювання освітленості проводять за 5-7 хвилин після вмикання у мережу всіх ЛЛ установки. Звернути особливу увагу на межі вимірів вимірювального приладу.

Вимірювання освітленості Евн в моделі приміщення виконують на умовній горизонтальній площі, співпадаючій з рівнем підвіконня (0,8м від підлоги).

Встановлення вимірювальної голівки фотоелемента в моделі приміщення і під "небозводом" робити строго в контрольних точках.

Вимірювання Езов під "небозводом" повторювати після кожного циклу вимірювань освітленості Евн у моделі приміщення.

Контрольні запитання

1. Як зміниться коефіцієнт r1 зі збільшенням глибини приміщення?

2. Як змінюється значення КПО у глибині приміщення при рівномірному за яскравістю "небозводі" та хмарному небі МКО ?

3. Як визначити час дії ОУ ?

4. Які заходи можна запропонувати для збільшення КПО, не змінюючи площі вікна?

5. Які вихідні дані необхідно мати для визначення КПО ?

6. Що таке коефіцієнт світлового клімату ?

7. Методика розрахунку КПО за Данилюком.

8. Види природного освітлення у приміщеннях. Який вид природного освітлення в лабораторній роботі.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ І АНАЛІТИЧНИМ ШЛЯХОМ КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВІТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД ТОЧКОВИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА НА МОДЕЛІ ОСВІТЛЮВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

Мета роботи: набуття практичних навиків вимірювання і розрахунку горизонтальної освітленості в приміщенні.

Основні теоретичні відомості

Теорія розрахунків: Освітленість на розрахунковій поверхні (рівень столів) у приміщенні складається із складової Епр, що безпосередньо впала від джерел, й освітленості багаторазового відбиття (БРВ):

Е=Епр+Ебрв.                                                                  (1.19)

Для точкових джерел світла пряма освітленість у точці визначається відповідно до [1] за формулою

,                                                (1.20)

де А – точка, в якій здійснюється вимірювання;

1 - найкоротша відстань від джерела світла (ДС) до розрахункової точки, м;

(– кут між напрямом на джерело та нормаллю до поверхні; Іа - сила світла в напрямку (, Кд .

При вирішенні задачі в декартовій системі координат:

(1.21)

де х, у, z -координати точки А;

xi, уi  та zi -координати джерел світла;

І( -сила світла і-го джерела світла d напрямку точки А, визначається згідно [2].

Освітленість від усіх ДС :

.                                               (1.22)

Розрахунок освітленості від БРВ здійснюють згідно з [ 1 ]:

(1.23)

де Sp – площа розрахункової поверхні, м2 ( Sp=a х b);

Фбрв – потік багаторазового відбиття, що впав на розрахункову поверхню, Лм;

ФБРВ=Фр-Ф(р                                                      (1.24)

де Ф(р – потік, що безпосередньо впав на розрахункову поверхню, Лм;

Фр – потік, визначений згідно з [ 1 ] за формулою

Фр =АФ(с+ВФ(ст+СФ(р ,                                  (1.25)

де А, В, С – коефіцієнти, що визначаються за [1, стр.211];

При визначенні А, В, С використовують коефіцієнти відбиття стін, стелі, розрахункової площини.

Середньозважений за площиною коефіцієнт відбиття стін (ст, визначається з формули

,             (1.26)

де (скла – коефіцієнт відбиття скла (0,04);

(ст – коефіцієнт відбиття стін (0,5);

h –  висота приміщення, м;

b –  ширина і довжина приміщення, м.

(1.27)

де Ф'рі - потік на розрахункову площину від і-го ДС.

Вважаємо, що оскільки ДС розташовані на стелі макета, то можна прийняти Ф'с=0.

Ф'c= Ф( – Ф'р                                          (1.28)

де Ф( – потік від усіх ДС в нижню півсферу, лм.

Ф'(=                                                 (1.29)

,                                          (1.30)

де Іср – середня сила світла в межах кута (1 (2 згідно з [2];

Завдяки тому, що всі світлові прилади однотипні, маємо:

Ф(=n( Ф(і                                                  (1.31)

Прилади, обладнання та вихідні дані.

У роботі використовується фізична модель ОУ з такими світлотехнічними параметрами: а=0,3 м; b=0,5 м; hстолу=0,04 м; Sстолу=0,027 м2 . Як джерело світла використовують лампи розжарювання, КСС яких вважається рівномірною, тобто Іо=І(

Іо= 8 кд, Uж= 36 В   Uж – напруга живлення, В.

Таблиця 1.4 – Координати джерел світла (ЛР), м

| № ДС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0.13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Υ | 0,015 | 0,325 | 0,15 | 0,217 | 0,285 | 0,285 | 0,195 | 0,105 | 0,015 | 0,015 | 0,083 | 0,015 | 0.217 | 0,285 |
| Z | 0,45 | 0,45 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

Таблиця 1.5 – Координати контрольних точок, м

| № контр. точки | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Χ | 0,32 | 0,36 | 0,24 | 0,015 |
| Υ | 0,06 | 0,25 | 0,18 | 0,09 |
| Ζ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

Приймачами випромінювання є фоторезистори ФСК-6 (принципові схеми вмикання приймачів наведено на рис.1.2, 1.3).

Реєструючим приладом є мікроамперметр типу Ф-195.

Рис.1.2 –  Розташування фоторезисторів у макеті

Рис. 1.3 –  Принципова схема вмикання фоторезисторів ФСК-6

Рис. 1.4 – Принципова схема підключення джерел світла (ЛР)

Хід роботи

1. Ввімкнути мікроамперметр.

2. Ввімкнути тумблер "Сеть".

3.Тумблером "ЛН1" ("ЛН2", "ЛН1+ "ЛН2") вимкнути відповідну групу світильників.

4. Підключити відповідний приймач (вмикання кожного з приймачів випромінювання здійснюється перемиканням галетного перемикача "Фоторезисторы").

5. Визначити фоновий струм кожного фоторезистора .

6. Зняти показання амперметра.

7. Результати занести в табл. 1.6 (виміри провести не менше трьох разів).

8. Аналогічні виміри провести з усіма приймачами за наведеним алгоритмом.

9. Виконати перерахунок з урахуванням фонового струму (розрахунок виконати з урахуванням ціни поділу мікроамперметра).

10.Використовуючи залежності E = f (I) (додаток Г), визначити освітленість.

11. Занотувати схеми вмикання ДС в різних режимах.

Завдання

1. Розрахувати величину Ег у контрольних точках 1,2,3,4 від усіх ДС.

2. Провести порівняльний аналіз розрахованих і виміряних величин.

3.  Записати висновки. Визначити відносну похибку (результати занести в табл. 1.8).

Контрольні запитання

1. Нормування освітленості (пряме і непряме).

2. Методика нормування освітленості згідно з СНіП ІІ-4-79 і ДБН

3. Дати визначення освітленості, світловому потоку, силі світла.

4. Точковий метод розрахунку освітленості.

5. Суть методу БРВ (багаторазового відбиття).

6. Визначення потоку від точкового джерела світла на прямокутну площину за методами Дубінкіна, Джонса-Нейдхарта та методом сітки.

7. Класифікація систем освітлення. 8. Типи ДС.

9.Якісні й кількісні характеристики світлового середовища.

10. Порядок виконання роботи.

Таблиця  1.6 –	Експериментальні  дані

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим | № виміру | Івим | Іф | Івим | Іф | Івим | Іф | Івим | Іф |
| І | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ср |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Е |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Π | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ср |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Е |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ш | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ср |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Е |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка: перший режим – вмикається тумблер «ЛН1», другий – «ЛН2», а третій «ЛН1» і «ЛН2» разом.

Таблиця 1.7 – Варіанти розрахункових завдань

| № варіанта | № режиму | № контрольної точки | № варіанта | № режиму | № контрольної точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 |
| 4 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 |
| 6 | 3 | 2 | 12 | 3 | 4 |

Таблиця 1.8 – Таблиця результатів (узагальнена)

| № режиму |  | Приймачі |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Евим, Лк |  |  |  |  |
|  | Ероз, Лк |  |  |  |  |
|  | Δ , (%) |  |  |  |  |
| 2 | Евим, Лк |  |  |  |  |
|  | Ероз, Лк |  |  |  |  |
|  | Δ , (%) |  |  |  |  |
| 3 | Евим, Лк |  |  |  |  |
|  | Ероз, Лк |  |  |  |  |
|  | Δ , (%) |  |  |  |  |

Контрольні запитання

- Порядок знаходження Ебрв (алгоритм).

- Як знайти Ф(р (потік, що впав на розрахункову площину).

- Пояснити розбіжність Евим і Ероз (результат, який здобуто вимірами, і результат, здобутий розрахунком).

- Розкрити похибку розрахункового методу.

- Розкрити похибку розрахункових даних.

- Розкрити похибки, закладені в розрахунок освітленості (Епр і Ебрв)·

- Розкрити похибки вимірів .

- Похибка апаратно-схемної частини установки.

- Похибка, зв'язана із сприйняттям випромінювання приймачем.

- Які варіанти методу сітки визначення потоку ви знаєте?

- навести порядок побудови сітки (планшету).

- 13.Назвати шляхи вдосконалення вимірювальної частини установки, що приведуть до зменшення розбіжності виміряних і розрахованих результатів.

- Де більша похибка – Евим чи Ероз і чому?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ І АНАЛІТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВІТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД ЛІНІЙНИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА НА МОДЕЛІ ОСВІТЛЮВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

Мета роботи: набуття практичних навиків вимірювання і розрахунку горизонтальної освітленості  в приміщенні.

Основні теоретичні відомості

освітленість на розрахунковій поверхні (рівень столів) у приміщенні складається з прямої освітленості Епр, що безпосередньо впала від джерел, й освітленості багаторазового відбиття ЕБрв (БРВ):

Е=Епр+Ебрв .                                                                (1.32)

Пряма освітленість у точці А, для лінійних джерел світла визначається згідно з [1,с. 151]. Внаслідок перетворення розрахунковий вираз набуде вигляду

(1.33)

де А – точка, в якій виконуються вимірювання;

x, z – координати джерел світла;

φ – кут, під яким видно з точки розрахунку лінію, що світиться; Ιγ (Ιγ = І0) І– сила світла з одиниці довжини лінії, що світиться у поперечній площині.

L

Z

D

С

В                                (прав

Y

(                      (лів

h

A(xi, yi)

X

рис. 1.5 – До розрахунку кутів φлів і φправ

кут φ для лівої частини світильника (припускається, що світильник починається від стіни, тобто його ліва координата у=0), визначається за формулою

(1.34)

де х, у –  координати точки;

хі – координати джерела світла (ДС);

h – висота приміщення.

Для правої частини світильника кут φ набуде вигляду

,                   (1.35)

де х, у –  координати точки; хі - координати джерела світла (ДС);

h – висота приміщення; а – ширина приміщення.

У підсумку отримуємо :

Eпрі = Епрі(лів) + Епрі(прав)                                 (1.36)

Епр = .                                           (1.37)

Наступним етапом є знаходження освітленості, що створюється БРВ від лінії, яка світить. Методи розрахунку описані в [1]. Розрахунок БРВ зводиться до наступного:

(1.38)

де Sp – площа розрахункової поверхні, м2;

Фбрв – потік БРВ, що впав на розрахункову поверхню, лм;

ФБРВ=Фр-Ф(р  ,            				     (1.39)

де Фр – потік, що встановився на розрахунковій поверхні, лм;               Ф'р – потік, що впав безпосередньо від джерела світла на розрахункову поверхню, лм:

Фр =АФ(с+ВФ(ст+СФ(р                                 (1.40)

де А, В, С – коефіцієнти, що визначаються за [1, с. 211]. При визначенні А, В, С використовують коефіцієнти відбиття стін, стелі, робочої поверхні.

Середньозважений за площиною коефіцієнт відбиття стін (ст, визначається за формулою

,                 (1.41)

де (скла – коефіцієнт відбиття скла (0,04); (ст – коефіцієнт відбиття стін (0,5); h –  висота приміщення, м; b –  ширина і довжина приміщення, м.

Потік лампи:

Фл = 2.

Потік, що впав на стелю від одного дС:

Ф'сі = 0,5(Флі ,	 		              (1.42)

де Ф'лі – повний потік лампи, лм.

потік, що впав на стелю від усіх дС, які світять в цьому режимі:

.	         			    (1.43)

Потік на стіни визначається за формулою

Ф'ст = 0.5Фл - Ф'р ,			              (1.44)

де Ф'р – потік, що впав на робочу поверхню, лм:

(1.45)

де Ф'рі – потік на розрахункову площину від 1-го ДС.

Потік Ф'р і ДС визначається згідно з [1, с.190].

Прилади, обладнання і вихідні дані

У роботі використовується фізична модель ОУ з такими світлотехнічними параметрами:

a=0,3 м; b=0,5м; h=0,45м; hсголу=0,04; Астолу=0,027 м2; (підлоги=0,3;

(столу=(стін= 0,5; (скла=0,04; (стелі= 0,8.

Як джерело світла використовуються люмінесцентні лампи І0=38 кд.

Таблиця 1.9 – Координати джерел світла

| №ДС | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0,07 | 0,19 | 0,31 | 0,43 |
| Υ | - | - | - | - |
| Z | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

Таблиця 1.10 – Координати контрольних точок

| № точки | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0,32 | 0,36 | 0,24 | 0.0195 |
| Υ | 0,06 | 0,25 | 0,18 | 0,09 |
| Ζ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

Приймачами випромінювання є фоторезистори (принципові схеми вмикання приймачів наведено в додатку). Приладом, що реєструє, є мікроамперметр типу Ф-195.

Контрольні запитання

1. Нормування освітленості (пряме і непряме).

2. Методика нормування освітленості згідно із СНіП ІІ-4-79 і ДБН.

3. Дати визначення освітленості, світлового потоку, сили світла.

4. Точковий метод розрахунку освітленості.

5. Суть методу БРВ (багаторазового відбиття).

6. Визначення потоку від точкового джерела світла на прямокутну площину за методами Дубінкіна, Джонса-Нейдхарта та методом сітки.

7. Класифікація систем освітлення. 8. Типи ДС.

9.Якісні й кількісні характеристики світлового середовища.

10. Порядок виконання роботи.

рис. 1.6 – Принципова схема підключення джерел світла (ЛЛ)

Хід роботи

1. Ввімкнути мікроамперметр.

2. Ввімкнути тумблер "Сеть".

3. Визначити фоновий струм кожного фоторезистора.

4. Ввімкнути тумблер "ЛЛ".

5. Відповідні групи світильників "ЛЛ1"("ЛЛ2","ЛЛ1"+"ЛЛ2") підключити тумблерами до джерела струму.

6. Зняти показання амперметра для точок(вмикання кожної з точок робиться перемиканням галетного перемикача "Фоторезисторы".

7. Результати занести в табл. 1.11.

8. Провести перерахунок з урахуванням фонового струму.

9. Використовуючи залежності E= f (I) (додатки Д), визначити освітленість.

Завдання

1. Занотувати схематично порядок ввімкнення ламп у різних режимах.

2. Розрахувати величину Ег в контрольних точках 1, 2, 3, 4                       (див.рис. 1.5) від усіх ДС.

3. Провести порівняльний аналіз розрахованих і виміряних величин і визначити відносну похибку. Результати занести до табл. 1.13

4.Записати висновки.

Таблиця  1.11  – Експериментальні  дані

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим | № виміру | Івим | Іф | Івим | Іф | Івим | Іф | Івим | Іф |
| І | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ср |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Е |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ср |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Е |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ш | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ср |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Е |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка: перший режим – вмикається тумблер «ЛЛ1», другий – «ЛЛ2», а третій «ЛЛ1» і «ЛЛ2» разом.

Таблиця 1.12 – Варіанти розрахункових завдань

| № варіанта | № режиму | № контрольної точки | № варіанта | № режиму | № контрольної точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 |
| 4 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 |
| 6 | 3 | 2 | 12 | 3 | 4 |

Таблиця 1.13 – Таблиця результатів (узагальнена)

| № приймача |  | Режими |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Евим, Лк |  |  |  |
|  | Ероз, Лк |  |  |  |
|  | Δ , (%) |  |  |  |
| 2 | Евим, Лк |  |  |  |
|  | Ероз, Лк |  |  |  |
|  | Δ , (%) |  |  |  |
| 3 | Евим, Лк |  |  |  |
|  | Ероз, Лк |  |  |  |
|  | Δ , (%) |  |  |  |
| 4 | Евим, Лк |  |  |  |
|  | Ероз, Лк |  |  |  |
|  | Δ , (%) |  |  |  |

Контрольні запитання

- Порядок виконання роботи .

2. Алгоритм визначення прямої складової освітленості.

3. Порядок знаходження відбитої складової освітленості (алгоритм).

4. Методи розрахунку розподілу від лінійних джерел світла.

5. Пояснити розбіжність Евим та Ероз (результат, який здобуто вимірами, і результат, здобутий розрахунком).

6. Розкрити похибку розрахункового методу.

7. Розкрити похибку розрахункових даних.

8. Розкрити похибки, закладені в розрахунок освітленості (Епр і Ебрв)·

9. Розкрити похибки вимірів .

10. Похибка апаратно-схемної частини установки.

11. Похибка, зв'язана із сприйняттям випромінювання приймачем.

12.Назвати шляхи вдосконалення вимірювальної частини установки, що приведуть до зменшення розбіжності виміряних і розрахованих результатів.

13. Де більша похибка – Евим чи Ероз і чому?

ІІ. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

ІІ.1. Послідовність операцій при розрахунку освітленості від симетричних елементів

1. Визначають тангенс кута падіння світлового променя в розрахункову точку:

tg( =d/hp,                                                  (2.1)

де d — відстань від розрахункової точки до проекції осі симетрії світильника на площину, яка перпендикулярна їй і проходить через розрахункову точку.

2. За знайденим тангенсом визначають кут (  і cos3(..

3. За кривою сили світла заданого світильника знаходять
 силу світла I( для знайденого кута (.

4. Підраховують освітленість горизонтальної, вертикальної
 або похилої площин.

ІІ.2.  Алгоритм розрахунку освітленості від лінії, що світить, у вертикальній площині

1. З креслення, що визначає положення лінії, що світить, відносно розрахункової точки, знаходимо  кут ( (= arctg (a/hp);

2. За кривими сили світла світильника визначаємо силу світильника

з одиниці довжини лінії:

,                                                 (2.2)

де - сила  світла світильника для Fл = 1 000 лм.

3. З креслення, що визначає положення лінії, що світить, відносно розрахункової точки, знаходимо кут ((=arctg(L/l);

4. Користуючись рівнянням:

,  			 (2.3)

визначаємо освітленість у розрахунковій точці.

де I( - сила світла з одиниці довжини лінії, що світить, у поперечній площині;

(— кут, під яким видна лінія, що світить, з точки розрахунку;

hр — висота розташування лінії, що світить, над освітлюваною поверхнею.

ІІ.3. Алгоритм розрахунку освітленості з використанням кривих рівної відносної освітленості

1) з креслення, що визначає положення лінії, що світить, відносно точки розрахунку знаходимо відносні координати:

;

2)за кривими відносної освітленості визначаємо  для знайдених р' і L’;

3)за   знаходимо  освітленість  горизонтальної  площини.

ІІ.4. Алгоритм розрахунку освітленості від поверхонь рівномірної яскравості, що світять

1. З креслення, що визначає положення прямокутника, що    світить, відносно   розрахункової точки,   знаходимо відносні   координати Р2 = b/m і Р1 = a/m;

2.  За номограмою e=f(P1, P2) визначаємо коефіцієнт освітленості е;

3. За EA = (Le = Мe заданої світності визначаємо освітленість;(е-коефіцієнт освітленості в розрахунковій точці, створюваній розрахунковою поверхнею).

ІІ.5. Методика розрахунку світлового потоку від точкового елемента, що світить, із симетричним розподілом сили світла на поверхню, перпендикулярну до його осі симетрії

- Світлорозподіл світильника характеризується залежністю I0=f(();

- Розіб'ємо весь простір, що оточує розглянутий світильник, на зональні тілесні кути, які мають загальну ось, що збігається з віссю симетрії точкового елемента, що світить, і рівні світлові потоки, що укладають у собі тілесні кути утворені обертанням плоских кутів (рис. 2.1);

- За відомою залежністю I0=f(() побудуємо рис. 2.2. – криву наростаючих зональних світлових потоків (Fa = f((). Визначаємо ( і радіуси кільцевих зон на розрахунковій площині ri =htg(i;

- Розбиваємо кожну з кільцевих зон сімейством радіальних прямих, що являють собою сліди площин, які проходять через ось симетрії світильника і зміщені одна відносно одної на постійний кут.

Кожен елемент розрахункової сітки буде вміщувати в собі світловий потік, рівний

,                                             (2.4)

де (Fcв)0-90 – світловий потік світильника в зоні 0—90°;

п — число кутових зон, на яке розбитий простір, що оточує світильник;

т — число січних площин.

Наклавши розрахункову сітку на план приміщення так, щоб її полюс був сполучений з проекцією світильника на плані (рис. 2.3), і підрахувавши число елементів сітки N, що знаходяться всередині контура, обмеженого стінами приміщення, визначаємо величину світлового потоку, що падає на розрахункову площину:

;                                            (2.5)

.                                           (2.6)

Аналогічно  може бути підрахований  світловий потік, що падає від світильника на стелю. Розрахункова сітка для цього випадку повинна бути побудована за кривою сили світла світильника для верхньої півсфери навколишнього простору й у масштабі відстані h0 від світильника до стелі приміщення:

,                                      (2.7)

де N1 - число  елементів   розрахункової  сітки, що   укладаються  в межах контуру стелі;

(Fсв)90-180 - світловий потік світильника в зоні 90—180°.

Знайдені  F’p  і F’n  дозволяють визначити світловий потік, що падає

на стіни приміщення:

F’c=Fповний світловий потік –(F’n+F’p).  			  (2.8)

Рис. 2.1 – До розрахунку світлового потоку функції а

Рис.2.2 – Графік   наростаючих від крапкового елемента, що світить, із симетричним світлорозподілом

Рис.2.3 – Визначення світлового потоку накладенням розрахункової сітки

- Послідовність визначення світлового потоку, що падає на смугу нескінченної довжини

1. Розбиваємо розрахункову площину на ділянки так, щоб проекція осі світильника збігалася з одним з кутів кожної з таких ділянок (рис. 2.4);

Рис. 2.4 – розбиття приміщення на ділянки

2.   З креслення, що визначає розташування світильника відносно розрахункової площини,  знаходимо координати a/h і b/h;

- За знайденими координатами a/h і b/h, користуючись графіком на , знаходимо коефіцієнти (K()a і (K()b;

- За кривою сили світла світильника розраховуємо зональні світлові потоки для  10-градусних зон оточуючого світильник простору;

5. За  ((F()a=0.5(F( (K()a визначаємо зональні й повний світловий потоки, що падають від світильника на розглянуту ділянку;

- Знайшовши аналогічно  світловий потік, що падає на інші три ділянки розрахункової площини, і додаючи їх, визначаємо потік, що падає на розрахункову площину.

- Послідовність розрахунку світлового потоку за методом тілесних кутів первинного використання

1) визначаємо відносну сторону квадрата, еквівалентного заданій прямокутній розрахунковій площині ;

2) знаходимо значення тілесних кутів первинного використання для кожної 10-градусної зони;

3) за знайденим значенням тілесних кутів первинного використання (а і значенням сили світла світильника для середини кожної зони Iа знаходимо зональні світлові потоки, що падають на розрахункову площину або стелю;

4) підсумовуючи добуток Iа(а  в необхідних  межах, визначаємо світлові потоки, що  падають на розрахункову   площину (Fp’) і потік (Fn’).

- Розрахунок розподілу світлового потоку від світлової лінії

Для визначення світлового потоку, що падає від світлової лінії на горизонтальну площину, паралельну її осі:

  - Розіб'ємо простір, що оточує лінію, яка світить, на рівні двогранні кути (. Світловий потік світної лінії, що лежить у межах кута (, позначимо через F(;

Рис.2.5 – Розташування світлової лінії відносно розрахункової поверхні

- нехай потік, що падає на одну зі стін, перпендикулярну до осі лінії, що  світить – F(;

- частка потоку лінії, що світить, падаючого на розрахункову площину

;                          (2.9)

- світловий потік, що падає на всю розрахункову площину

(2.10)

де п — число двогранних кутів (, обмежених шириною а розрахункової площини.

- Метод зональних множників

Порядок  розрахунку  світлового  потоку, що   падає  на   розрахункову площину, за методом Ейнхарта зводиться до наступного:

1) розраховуємо відносні розміри приміщення а/h і b/h і, користуючись табличними значеннями ( ) , визначають  і ;

2) за                                1) ,                                   (2.11)

або

,                                                   (2.12)

або

,                                               (2.13)

розраховуємо зональний світловий потік ;

3) визначаємо світловий потік лінії, що світить, який падає на розрахункову площину

,                                                    (2.14)

де n – число ліній, що світять, у приміщенні;

– світловий потік світильників  у межах 10-градусного двогранного кута;

, – зональні множники.

Точність тут у межах 10-15% за умови, що відстань між рядами світильників L/h у приміщенні складає 1,0 – 1,5 і відповідно відстань від крайнього ряду світильників до стін має половину відстані між рядами.

- Методика розрахунку карнизного освітлення

Світлові карнизи – поширений спосіб освітлення, що є ефективним тільки при дотриманні певних технічних вимог до влаштування світлових карнизів.

Елементи всіх розташованих в карнизі пристроїв, що не тільки світять, але і конструктивні, не повинні бути видні відвідувачам  при всіх можливих їх положеннях у приміщенні. Кромка карниза не повинна екранувати випромінювачі від стелі. При дотриманні обох цих умов карниз повинен бути можливо дрібним, тобто якщо розглядати його як склепіння, мати відношення Sп/Sсв ближче до одиниці.

Повинна бути забезпечена достатня рівномірність яскравості стіни над карнизом уздовж останнього (в ефективному карнизі не можна візуально  визначити кількість ламп). Для цього відстань а від стіни до ламп повинна бути більше, а відстань між світловими центрами сусідніх ламп розжарювання не повинна перевищувати (1,5-1,7)а; як виняток, при лампах з прозорою колбою осі яких розташовані уздовж карниза, відстань може бути збільшена до 1,9а. Люмінесцентні лампи повинні у всіх випадках розміщуватися у вигляді суцільних ліній. При одній «нитці» ламп а повинне бути не менше 125-150 мм, при декількох рядах а може бути зменшено до 75 мм, але ряди ламп повинні бути взаємно зміщені за довжиною.

Якщо треба забезпечити достатньо рівномірну візуальну яскравість плоскої стелі, то відношення ширини приміщення В до відстані карнизу від стелі hс не повинне перевищувати наступних значень:

| Карнизи, розташовані по одній подовжній стіні із звичними лампами розжарювання або люмінесцентними лампами..................................... | 2,0 |
| --- | --- |
| з дзеркальними лампами розжарювання................ | 3,5 |
| Карнизи, розташовані по обох повздовжніх стінах із звичними лампами розжарювання або люмінесцентними лампами..................................... | 5,0 |
| з дзеркальними лампами розжарювання................ | 7,5 |

При сферичних і циліндрових зведеннях візуальна рівномірність розподілу яскравості по зведенню забезпечується майже у всіх випадках.

Коефіцієнт використовування установки карнизного освітлення рівний твору ККД самого карниза на коефіцієнт використовування світлового потоку карниза, рівний kп.р., якщо розраховується освітленість підлоги або паралельної йому поверхні, і k п.с., якщо визначається середня освітленість стіни.

ККД карниза із звичними лампами розжарювання або з люмінесцентними лампами може бути розрахований за формулою, отриманою з формули склепіння

,				     (2.15)

де ( – частка потоку джерел, падаюча на поверхню карниза, що відбиває, рівна відношенню двохгранного кута, в межах якого потік падає на цю поверхню, до 360(; ( – коефіцієнт відбиття поверхні карниза;  – відношення площі вихідного отвору карниза до площі його поверхні, що відбиває.

Розрахунки МЕІ показали, що для карнизів з вказаними джерелами світла при зміні їх конструкції у вірогідних межах КПД залишається близьким до 0,60, причому, враховуючи значення ( з достатньою обережністю прийнято рівним всього 0,5, враховуючи наявність в карнизі дротів і погано відбиваючих конструктивних частин.

Значення kп.р знаходять з урахуванням ефекту зведення, але замінювати цей коефіцієнт на k(п.р не слід, оскільки співвідношення висот може в даному випадку мінятися в широких межах.

Враховуючи високу рівномірність освітленості при карнизному освітленні і переважаючу роль в парадних приміщеннях середньої освітленості, вважається за можливе при розрахунку карнизного освітлення не враховувати коефіцієнт z .

## Приклади вирішення задач

Зал має розміри А=24 м, В=12м, H= 8 м; на висоті 5 м по всіх стінах установлюється карниз. коефіцієнти відбиття стелі і стін вищий за карниз – 70%, решти поверхні стін – 50%, підлоги – 10%. Рівень розрахункової поверхні 0,8м.

Варіант 1. потрібно одержати освітленість 75 Лк при k=1,5, застосовуючи звичайні лампи розжарювання.

Площа приміщення (вона ж площа стелі) :

Sр=Sп=А (В=288 м2;

площа стін над карнизом:

Sст к.=2((Н-hк)((А+В)=2 (3 ((24+12)=216 м2.

### Коефіцієнт відбиття умовної стелі на рівні карнизу:

.

знаходимо індекс приміщення

.

за таблицею в [1], інтерполюючи між значеннями і=1,75 і і=2,0 і (п=0,5 і (п=0,7 (інтерполяція по індексу не обов'язкова), знаходимо

,

значить

.

повний потік ламп, необхідний для забезпечення необхідного рівня освітленості :

.

враховуючи, що периметр карнизу рівний 72 м, можемо одержати набір рішень, наведений у вигляді табл.2.1.

Таблиця 2.1 – варіанти розміщення ламп у карнизі

| Потужність лампи, вт | Світловий потік, Лм | Число ламп | Відстань в осях, мм | Загальна потужність, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 370 | 352 | 205 | 14080 |
| 60 | 620 | 210 | 343 | 122600 |
| 75 | 840 | 155 | 465 | 11625 |
| 100 | 1240 | 105 | 685 | 10500 |

Потужніші лампи є більш економічними і кращими в спектральному відношенні, але можливість прийняття того або іншого рішення в першу чергу диктується заданим розміром а, і якщо, наприклад а=200мм, то, враховуючи відстань, що рекомендується, між лампами не більше         (1,5-1,7)а, необхідно прийняти лампу 60 Вт.

Варіант 2. потрібно отримати освітленість 300 Лк при к=1,8 при застосуванні люмінесцентних ламп типу ЛБ.

До визначення коефіцієнта використання включно розрахунок співпадає з першим варіантом. Повний світловий потік за другим варіантом складає:

.

при лампах ЛБ-80 необхідно:

,

якщо довжина лампи з патронами 1540 мм, то повна довжина всіх ламп 220м і в карнизі, що має периметр 72 м, лампи повинні бути розміщені в три суцільні нитки.

При карнизах з дзеркальними лампами кКд карнизу підвищується до 0,8-0,9, в іншому розрахунок нічим не відрізняється від наведеного вище.

Список літератури

1. Г. Мешков В.В., Епанешников М.М. Осветительные установки: Уч. пособие для ВУЗов. – Μ.:   Энергия , 1972.– 360 с.

2. Справочная книга по светотехнике / под ред. Ю.Б. Айзенберга. – М.: Энергоатомиздат, 1995.– 472 с.

3. ГОСТ 13878–74.

4. Кнорринг Г.М. и др. Справочная книга для проектирования электрического освещения/ Г.М. Кнорринг, И.М. Фадин, В.Н. Сидоров –      2-е изд., перераб. и  доп. – СПб.: Энергоатомиздат, 1992.– 448 с.

5. СниП ІІ-4-79. Естественное и искусственное освещение / Госстрой СССР.– М.: Стройиздат, 1980.

6. ДБН В. 2.5-23-2003.– К.: Госкомитет по строительству и архитектуре, 2004.

Додаток А

Для лабораторної роботи № 1

Результати вимірювання освітленості в приміщеннях громадських споруд

Назва ( номер ) приміщення

Номер приладу

Дата проведення експерименту

Напруга мережі Ui	В, U2______В.

Таблиця 1

| Номери контроль-них точок | Місце вимірювання, висота від підлоги, назва робочої поверхні | Площина вимірювання (вертикальна, горизонтальна, нахилена ) | Освітленість, Лк |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Виміряна | Фак-тична | За нормами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Таблиця 2

| № контрольної точки | Циліндрична освітленість, Лк |
| --- | --- |
|  | виміряна | фактична | За нормами |
|  | Е1 | Е2 | Е3 | Е4 | Еmt |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Додаток Б-1

Таблиця    1  – Значення світлової  характеристики  вікон при бічному освітленні

| Відношення довжини приміщення до його глибини В | Значення світлової характеристики при відношенні глибини приміщення В до його висоти від рівня умовної робочої поверхні до верха вікна |
| --- | --- |
|  | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7,5 | 10 |
| 4 і більше 3 2 1,5 1 0,5 | 6,5 7,5 8,5 9,5 11 18 | 7 8 9 10,5 15 23 | 7,5 8,5 9,5 13 16 31 | 8 9,5 10.5 15 18 37 | 9 10 11.5 17 21 45 | 10 11 13 19 23 24 | 11 12.5 15 21 26,5 66 | 12.5 14 17 23 29 — |

Таблиця     2 – Значення   коефіцієнта ,   що враховує   затінювання   вікон протистоячими   будівлями   залежно від   відношення відстані   між   даною   і   протистоячою   будівлею Р до   висоти  розташування  карнизу  протистоячої  будівлі над   підвіконням   даного   вікна   Н Зд

| Р/НЗд | КЗД |
| --- | --- |
| 0,5 1 1.5 2 3 і більше | 1.7 1,4 1,2 1,1 1 |

Додаток Б-2

Таблиця 3 – Значення коефіцієнтів , і

| Вид світлопропускаючого матеріалу | Значе-ння | Вид палітурки | Значе-ння | Несучі конструкції покриттів | Значе-ння |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скло віконне листове: одинарне подвійне потрійне Стекло вітринне завтовшки 6 — 8 мм Скло листове армоване Скло листове візерунчасте Стекло листове із спеціальними властивостями: сонцезахисне контрастне Органічне скло: прозоре молочне Порожнисті скляні блоки: світлорозсіюючі світлопрозорі Склопакети | 0,9 0,8 0,75 0,8 0,6 0,65 0,65 0,75 0,9 0,6 0,5 0,55 0,8 | Палітурки для вікон і ліхтарів промислових будівель: а) дерев'яні: одинарні спарені подвійні роздільні б) сталеві: одинарні, що відкриваються одинарні глухі подвійні, що відкриваються подвійні глухі Палітурки для вікон житлових. громадських і допоміжних будівель: а) дерев'яні: одинарні спарені подвійні роздільні з потрійним склінням б) металеві: одинарні спарені подвійні роздільні з потрійним склінням Склозалізобетонні панелі з порожнистими скляними блоками при товщині шва: 20 мм і менш більше 20 мм | 0,75 0,7 0,6 0,75 0,9 0,6 0,8 0,8 0,75 0,65 0,5 0,9 0,85 0,8 0,7 0,9 0,85 | Сталеві ферми Залізобетонні й дерев'яні ферми і арки Балки й рами суцільні при висоті перетину: 50 см і більше менше 50 см | 0,9 0,8 0,8 0,9 |

Примітка:     Значення     коефіцієнтів   і   для  профільного  скла  і  конструкцій  з  нього  приймати  відповідно до “Вказівок з проектування, монтажу і експлуатації конструкцій з профільного скла”.

Додаток Б-3

Таблиця 4 – Значення     коефіцієнта

| Сонцезахисні пристрої, вироби і матеріали | Коефіцієнт, що враховує втрати світла в сонцезахисних пристроях, |
| --- | --- |
| 1. Регульовані жалюзі , що збираються в штори (міжскляні, внутрішні, зовнішні) 2. Стаціонарні жалюзі й екрани із захисним кутом не більше 45° при розташуванні пластин жалюзі або екранів під кутом 90° до площини вікна: горизонтальні вертикальні 3. Горизонтальні козирки: із захисним кутом не більше 30° із захисним кутом від 1°5 до 45° (багато- східчасті) | 1 0,65 0,67 0,8 0,9 – 0,6 |

Таблиця  5 – Значення   коефіцієнта

| Відношення висоти приміщення, що приймається від умовної робочої поверхні до нижньої грані скління Нф, до ширини прольоту l1 | Значення коефіцієнта |
| --- | --- |
|  | Середньозважений коефіцієнт відбиття стелі, стін і підлоги |
|  | Кількість прольотів |
|  | 1 | 2 | 3 і більше | 1 | 2 | 3 і більше | 1 | 2 | 3 і більше |
| 2 1 0,75 0,5 0,25 | 1,7 1,5 1,45 1,4 1,35 | 1,5 1,4 1,35 1,3 1,25 | 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 | 1,6 1,4 1,35 1,3 1,25 | 1,4 1.3 1,25 1,2 1.15 | 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 | 1,4 1,3 1,25 1,2 1,5 | 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 | 1,05 1,05 1.05 1,05 1,05 |

Додаток Б-4

45          40          35         30         25           20         15         10           5            0           5           10         15          20            25         30

Рис. 2. Графік I Л. М. Данилюка для розрахунку   та

Рис. 3– Графік ІІ для підрахунку n2  і n2(

Додаток Б-5

Рис. 4 – Графік ІІІ для підрахунку n3 .

## Таблиця    6 – Значення коефіцієнта Кф

| Тип ліхтаря | Значення коефіцієнта |
| --- | --- |
| Світлові отвори в площині покриття, стрічкові Світлові отвори в площині покриття, штучні Ліхтарі з похилим двостороннім засклінням (трапецієвидні) Ліхтарі з вертикальним двостороннім засклінням (прямокутні) Ліхтарі з одностороннім похилим засклінням (шеди) Ліхтарі з одностороннім вертикальним засклінням (шеди) | 1 1,1 1,15 1,2 1,3 1,4 |

Додаток Б-6

Таблиця  7 – Значення коефіцієнта

| Відношення глибини приміщення S до висоти від рівня умовної робочої поверхні до верху вікна h1 | Відношення відстані розрахункової точки від зовнішньої стіни до глибини приміщення В | Значення при бічному освітленні | Значення при бічному двосторонньому освітленні |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Середньозважений коефіцієнт відбиття стелі, стін і підлоги |
|  |  | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
|  |  | Відношення довжини приміщення до його глибини |
|  |  | 0,5 | 1 | 2 і більше | 0,5 | 1 | 2 і більше | 0,5 | 1 | 2 і більше | 0,5 | 1 | 2 і більше | 0,5 | 1 | 2 і більше | 0,5 | 1 | 2 і більше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Від 1 до 1,5 | 0,1 0,5 1 | 1,05 1,4 2,1 | 1,05 1,3 1,9 | 1,05 1,2 1,5 | 1,05 1,2 1,8 | 1,05 1,15 1,6 | 1 1,1 1,3 | 1,05 1,2 1,4 | 1 1,1 1,3 | 1 1,1 1,2 | 1,05 1,35 1,6 | 1,05 1,25 1,4 | 1,05 1,15 1,25 | 1,05 1,15 1,45 | 1,05 1,1 1,3 | 1 1,1 1,15 | 1,05 1,1 1,25 | 1 1,1 1,15 | 1 1,1 1,1 |
| Більше 1,5 до 2,5 | 0 0,3 0,5 0,7 1 | 1,05 1,3 1,85 2,25 3,8 | 1,05 1,2 1,6 2 3,3 | 1,05 1,1 1,3 1,7 2,4 | 1,05 1,2 1,5 1,7 2,8 | 1,05 1,15 1,35 1,6 2,4 | 1,05 1,1 1,2 1,3 1,8 | 1,05 1,15 1,3 1,55 2 | 1 1,1 1,2 1,35 1,8 | 1 1,05 1,1 1,2 1,5 | 1,05 1,3 1,8 2,1 2,35 | 1,05 1,2 1,45 1,75 2 | 1,05 1,1 1,25 1,5 1,6 | 1,05 1,2 1,4 1,75 1,9 | 1,05 1,15 1,25 1,45 1,6 | 1,05 1,1 1,15 1,2 1,5 | 1,05 1,15 1,25 1,3 1,5 | 1 1,1 1,15 1,25 1,35 | 1 1,05 1,1 1,2 1,2 |
| Більше 2,5 до 3,5 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 | 1,1 1,15 1,2 1,35 1,6 2 2,6 3,6 5,3 7,2 | 1,05 1,1 1,15 1,25 1,45 1,75 2,2 3,1 4,2 5,4 | 1,05 1,05 1,1 1,2 1,3 1,45 1,7 2,4 3 4,3 | 1,05 1,1 1,15 1,2 1,35 1,6 1,9 2,4 2,9 3,6 | 1 1,1 1,1 1,15 1,25 1,45 1,7 2,2 2,45 3,1 | 1 1,05 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,55 1,9 2,4 | 1 1,05 1,1 1,15 1,25 1,4 1,6 1,9 2,2 2,6 | 1 1,05 1,1 1,1 1,15 1,3 1,5 1,7 1,85 2,2 | 1 1,05 1,05 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 | 1,1 1,15 1,2 1,35 1,5 1,8 2,25 2,8 3,65 4,45 | 1,05 1,1 1,15 1,2 1,4 1,6 1,9 2,4 2,9 3,35 | 1,05 1,05 1,1 1,2 1,25 1,35 1,45 1,9 2,6 2,65 | 1,05 1,1 1,15 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,4 | 1 1,1 1,1 1,15 1,2 1,35 1,5 1,6 1,9 2,1 | 1 1,05 1,1 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,5 1,6 | 1 1,05 1,1 1,1 1,2 1,35 1,5 1,65 1.8 2 | 1 1,05 1,1 1,1 1,1 1,25 1,4 1,5 1,6 1,7 | 1 1,05 1,05 1,1 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,4 |

| Продовження Дод. Б-6 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Більше 3,5 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 | 1,2 1,4 1,75 2,4 3,4 4,6 6 7,4 9 10 | 1,15 1,3 1,5 2,1 2,9 3,8 4,7 5,8 7,1 7,3 | 1,1 1,2 1,3 1,8 2,5 3,1 3,7 4,7 5,6 5,7 | 1,1 1,2 1,4 1,6 2 2,4 2,9 3,4 4,3 5 | 1,1 1,15 1,3 1,4 1,8 2.1 2,6 2,9 3,6 4,1 | 1,05 1,1 1,2 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4 3 3,5 | 1,05 1,1 1,25 1,4 1,7 2 2,3 2,6 3 3,5 | 1,05 1,05 1,2 1,3 1,5 1,8 2 2,3 2,6 3 | 1 1,05 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,5 | 1,2 1,4 1,75 2,35 3,25 4,2 5,1 5,8 6,2 6,3 | 1,15 1,3 1,5 2 2,8 3,5 4 4,5 4,9 5 | 1,1 1,2 1,3 1,75 2,4 2,85 3,2 3,6 3,9 4 | 1,1 1,2 1,4 1,6 1,9 2,25 2,55 2,8 3,4 3,5 | 1,1 1,15 1,3 1,4 1,7 2 2,3 2,4 2,8 2,9 | 1,05 1,1 1,2 1,3 1,45 1,7 1,85 1,95 2,3 2,4 | 1,05 1.1 1,25 1,35 1,65 1,95 2,1 2,25 2,45 2,6 | 1,05 1,05 1,2 1,25 1,5 1,7 1,8 2 2,1 2,25 | 1 1,05 1,1 ,15 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 |

Додаток Б-7

Таблиця    8 – Значення   світлової   характеристики   ліхтарів   (прямокутних, трапецевидних і шед)

| Тип ліхтарів | Кількість прольотів | Значення світлової характеристики ліхтарів |
| --- | --- | --- |
|  |  | Відношення довжини приміщення до ширини прольоту |
|  |  | від 1 до 2 | від 2 до 4 | більше 4 |
|  |  | Відношення висоти приміщення H до ширини прольоту |
|  |  | від 0,2 до 0.4 | від 0,4 до 0,7 | від 0,7 до 1 | від 0,2 до 0,4 | від 0,4 до 0,7 | від 0.7 до 1 | від 0,2 до 0,4 | від 0,4 до 0,7 | від 0,7 до 1 |
| З вертикальним двостороннім засклінням (прямокутні, М-образні) | 1 2 3 і більше | 5,8 5,2 4,8 | 9,4 7,5 6,7 | 16 12,8 11.4 | 4,6 4 3,8 | 6,8 5,1 4,5 | 10,5 7,8 6,9 | 4.4 3,7 3,4 | 6,4 6.4 4 | 9,1 6,5 5,6 |
| З похилим двостороннім склінням | 1 2 3 і більше | 3,5 3.2 3 | 5.2 4,4 4 | 0,2 5,3 4,7 | 2,8 2,5 2,35 | 3,8 3 2,7 | 4.7 4,1 3,7 | 2.7 2,3 2,1 | 3.6 2,7 2,4 | 4,1 3,4 3 |
| З вертикальним одностороннім склінням (шеди) | 1 2 3 і більше | 6,4 6,1 5 | 10,5 8 6.5 | 15,2 11 8,2 | 5,1 4.7 4 | 7,6 5,5 4,3 | 10 6,6 5 | 4,9 4,35 3.6 | 7,1 5 3,8 | 8,5 5,5 4,1 |
| З похилим одностороннім склінням (шеди) | 1 2 3 і більше | 3,8 3 2,7 | 4,55 4,3 3,7 | 6,8 5,7 5,1 | 2,9 2,3 2.2 | 3,4 2.9 2,5 | 4,5 3,5 3.1 | 2,5 2,1 5 2 | 3,2 2,65 2,25 | 3,9 2,9 2,5 |

Додаток Б-8

| Кутова висота середини світлового отвору над робочою поверхнею, град | Значення коефіцієнта q |
| --- | --- |
|  | у зоні із стійким сніжним покривом | на решті території СНГ |
| 2 | 0,71 | 0,46 |
| 6 | 0,74 | 0,52 |
| 10 | 0,77 | 0,58 |
| 14 | 0,80 | 0,64 |
| 18 | 0,84 | 0,69 |
| 22 | 0,86 | 0,75 |
| 26 | 0,90 | 0,80 |
| 30 | 0,92 | 0,86 |
| 34 | 0,95 | 0,91 |
| 38 | 0,98 | 0,96 |
| 42 | 1,00 | 1,00 |
| 46 | 1,04 | 1,04 |
| 50 | 1,08 | 1,08 |
| 54 | 1,12 | 1,12 |
| 58 | 1,16 | 1,16 |
| 62 | 1,18 | 1,18 |
| 66 | 1,21 | 1.21 |
| 70 | 1,22 | 1,23 |
| 74 | 1,25 | 1,25 |
| 78 | 1,27 | 1,27 |
| 82 | 1,28 | 1,28 |
| 86 | 1,28 | 1,28 |
| 90 | 1,29 | 1,29 |
| Примітка: При проміжних значеннях кутової висоти значення коефіцієнта q знаходять лінійною інтерполяцією. |

Таблиця     10 – Значення   коефіцієнта  q

Додаток Б-9

Рис. 5 –  Визначення кількості променів, що проходять через світлові отвори в стіні  при бічному освітленні, за графіком I

План

30-номер півкола за графіком I

Рис. 6 –  Визначення кількості променів   і  , що проходять крізь світлові отвори в стіні при бічному освітленні,  за графіком II

Рис. 7 – Визначення кількості променів   і  (від неба і від протистоячих будівель), що  проходять через світлові отвори в стіні, за графіком I

Додаток Б-10

Таблиця    11 – Значення  коефіцієнта R

| Обробний матеріал фасаду проти-стоячої будівлі | Індекс протистоячої будівлі в плані | Індекс протистоячої будівлі в розрізі | Схема розташування протистоячої будівлі |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 і більше |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цегла або бетон | 1 1.5 3 6 10 і більше | 0,14 0.14 0,14 0,14 0,14 | 0,25 0,23 0,21 0,20 0,18 | 0,26 0,25 0.23 0.22 0,20 | 0,23 0.22 0,20 0,20 0,18 | 0,20 0,19 0,18 0.17 0,16 | 0,15 0,14 0,12 0,12 0,11 | 0,11 0,10 0,08 0,08 0,08 | 0.06 0,05 0,04 0,04 0,04 |  |
| Блоки облицювальні керамічні | 1 1.5 3 6 10 і більше | 0,16 0,16 0.16 0,16 0,16 | 0,30 0,26 0.24 0,23 0,21 | 0.30 0,28 0,26 0,25 0,23 | 0,26 0,25 0,24 0,23 0,21 | 0,23 0,22 0,20 0,20 0,18 | 0,17 0.16 0,14 0,13 0,12 | 0.13 0.12 0,10 0,09 0,09 | 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 |  |
| Фарба фасадна кольорова на бетоні світла атмосферостійка | 1 1.5 3 6 10 і більше | 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 | 0,36 0,33 0,30 0,29 0,26 | 0,37 0,35 0,33 0,32 0,29 | 0,33 0,32 0.30 0,29 0,26 | 0,29 0,28 0,25 0,24 0,23 | 0.21 0.20 0,18 0.17 0,16 | 0,16 0,15 0,12 0,12 0,11 | 0.08 0,07 0,06 0,06 0,05 |  |
| Фарба фасадна на бетоні біла атмосферостійка | 1 1.5 3 6 10 і більше | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 | 0,45 0.42 0,38 0,37 0,33 | 0.46 0.44 0.41 0.40 0,36 | 0,40 0.40 0,37 0,36 0,32 | 0,37 0,35 0,32 0,31 0.28 | 0.27 0,24 0,22 0,21 0,19 | 0,20 0,19 0,15 0,15 0.14 | 0,20 0.09 0,08 0,08 0,07 |  |

,  Н  —  довжина    і   висота    протистоячої    будівлі,   м;         l —   відстань розрахункової точки А в даному приміщенні від зовнішньої   поверхні   зовнішньої   стіни,   м;  Р — віддалення   протистоячої будівлі,   м;   а,    — ширина  вікна   в  плані  і  висота   верхньої  грані вікна над підлогою, м.

Примітка:  При розташуванні  протистоячої будівлі торцем значення  коефіцієнта   R помножують на  1,5.

# Е, Лк

І, мкА

Рис. 1 – Крива Е = f (I) для першого приймача для ЛР.

# Додаток В

Е, Лк

І, мкА

Рис. 2– Крива Е = f (I) для другого приймача для ЛР.

# Е, Лк

І, мкА

Рис. 3– Крива Е = f (I) для третього приймача для ЛР.

# Продовження Дод. В

Е, Лк

І, мкА

Рис. 4– Крива Е = f (I) для четвертого приймача для ЛР.

Е х 100, Лк

І, мкА

Рис. 5 – Крива Е = f (I) для першого приймача для ЛЛ.

Додаток Г

# Е х 1000, Лк

І, мкА

Рис. 6 – Крива Е = f (I) для другого приймача для ЛЛ

Е х 100, Лк

І, мкА

Рис. 7 – Крива Е = f (I) для третього приймача для ЛЛ.

Продовження Дод. Г

Е х 100, Лк

І, мкА

Рис. 8 – Крива Е = f (I) для четвертого приймача для ЛЛ.

# Додаток Д

Таблиця 12 – До розрахунку розподілу світлових потоків ОУ при застосуванні методу Дубінкіна

| Тілесні кути первинного використання |
| --- |
|  | аекв/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зональний коефіцієнт світлового потоку |
| αср | 0.5,0 | 0,75 | 1, 00 | 1,25 | 2,50 | 3,75 | 5,00 | 6,25 | 7,50 | 8,75 | 10,0 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,095 |
| 15 | 0.140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,283 |
| 25 | - | 0,11 1 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,463 |
| 35 | - | - | 0,04 | 0.293 | 0.460 | 0,516 | 0 544 | 0,561 | 0,572 | O.5S0 | 0.5S6 | 0,628 |
| 45 | - | - | - | 0,002 | 0.360 | 0,492 | 0,560 | 0,602 | 0.630 | 0.650 | 0,666 | 0,774 |
| 55 | - | - | - | - | 0,354 | 0.514 | 0,602 | 0,647 | 0,695 | 0,723 | 0.744 | 0.897 |
| 65 | - | - | - | - | 0.122 | 0.303 | 0,501 | 0,591 | 0.653 | 0.69S | 0.733 | 0,993 |
| 75 | - | - | - | - | - | 0,081 | 0,224 | 0,359 | 0.458 | 0.533 | 0.597 | 1,058 |
| 885 | - | - | - | - | - | - | - | 0,001 | 0.018 | 0,066 | 0.116 | 1,091 |
| 95 | - | - | - | - | 0/139 | 0,256 | 0.325 | 0.416 | 0,506 | 0.576 | 0,635 | 1,091 |
| 105 | - | - |  | 0.091 | 0,536 | 0,703 | 0,789 | 0,83? | 0.876 | 0,902 | 0.921 | 1.058 |
| 115 | _ | 0.067 | 0,565 | 0,926 |  |  |  |  |  |  |  | 0.993 |
| 125 | 0.049 | 0.747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.897 |
| 135 | 0,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,774 |
| 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.628 |
| 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,463 |
| 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,283 |
| 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,095 |

Примітка: аекв –сторона еквівалентного квадрату, яка визначається як

.

# Навчальне видання

Методичні вказівки до лабораторних робіт і практичних занять з курсу «світлотехнічні установки та системи» ( для студентів 4 курсу всіх форм навчання спеціальності 6.090600 – Світлотехніка і джерела світла)

Укладачі: 	Наталія Олександрівна Ільїна,

Ольга Іванівна Лісна,

Олена Миколаївна Ляшенко

Редактор М.З.Аляб`єв

Коректор: З.І. Зайцева

План 2006, поз. 452

________________________________________________________________

Підписано до друку 18.10.06		формат 60х841/16	Папір офісний

Друк на ризографі			Умовн.-друк.арк. 2,9	обл.-вид. арк. 3,4

Замовл. № ____				Тираж 100 прим.

_______________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

________________________________________________________________

Сектор оперативної  поліграфії  ІОЦ ХНАМГ,

61002, Харків, вул. Революції, 12

# Text boxes

1,2              1,4              1,6                 1,8           2

230

200

170

140

110

80

1,9      2,1        2,3         2,5        2,7           2,9     3,1

260

230

200

170

140

1,2              1,4           1,6              1,8            2

230

200

170

140

110

80

220

200

180

160

140

120

1,4     1,6      1,8        2           2,2      2,4       2,6

2       2,3           2,6      2,9       3,2       3,5      3,8

3          3,3           3,6          3,9          4,2       4,5

23

20

17

14

11

8

2,5

2,2

1,9

1,6

1,3

1

22,6            3                 3,4            3,8           4,2

2,4         2,7            3              3,3           3,6          3,9

25

22

19

16

13

10

24

20

16

12

8

4

0

49

50

51

55

56

57

58

59