МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

# МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

# ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

(ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ(

(для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання,

спеціальності 6.092600 - водопостачання та водовідведення″)

Харків – ХНАМГ– 2007

Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з дисципліни (Експлуатація водопровідно-каналізаційних систем ( (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання спеціальності 6.092600 - ″Водопостачання та водовідведення″). – Укл.: С.С. Душкін, Г.І. Благодарна, Ю.В.Ярошенко. – Харків: ХНАМГ, 2007. –   32  с.

Укладачі:  С.С.Душкін,

Г.І.Благодарна,

Ю.В.Ярошенко

Рецензент: В.А.Ткачов

Рекомендовано кафедрою водопостачання, водовідведення та очищення вод, протокол №1 від 30.08.2006 г.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЖУРНАЛІВ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Викладення змісту та результатів виконаної лабораторної роботи повинно розподілятися на розділи й пункти. Розділи необхідно пронумерувати арабськими цифрами у межах всієї роботи.

Висновки повинні містити оцінку результатів лабораторної роботи.

Усі рисунки нумерують послідовно у межах лабораторної роботи арабськими цифрами. Номер рисунками повинен складатися з номера лабораторної роботи та порядкового номера рисунка, наприклад: рис. 1.2″.

Рисунки повинні розміщуватися зразу після посилання на них у тексті. Їх слід розміщувати так, щоб їх можна було розглядати без повороту роботи. Якщо це неможливо, рисунки розміщують так, щоб для їх розгляду потрібно було повернути роботу за годинниковою стрілкою.

Кожний рисунок повинен супроводжуватися змістовним підписом.

Цифровий матеріал, розміщений у роботі, рекомендується оформляти у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати заголовок. Його розміщують через тире від слова ″Таблиця″. Слово ″Таблиця″ і заголовок починають з прописної букви. Підкреслювати заголовок не треба. Ділити заголовки таблиці за діагоналлю не допускається.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

ГІДРАВЛІЧНЕ ВИПРОБУВАННЯ НАПІРНИХ ТРУБОПРОВОДІВ

Тривалість роботи – 4 години.

Мета роботи:

- Визначити величину випробувальних тисків у трубопроводі.

- Виконати гідравлічне випробування на міцність і герметичність.

- Встановити вплив об’єму повітря, що знаходиться у випробувальному трубопроводі, на швидкість пониження тиску в трубопроводі, при наявності витоку води з нього.

Матеріальне забезпечення лабораторної роботи

- Секундомір;

- Мірні циліндри ємкістю 100 та 1000 мл.

- Дві ємкості по 10 л.

ХІД РОБОТИ

- Ознайомлення з лабораторною установкою.

- Визначення випробувальних тисків у трубопроводах з різних матеріалів при робочому тиску  МПа для випробування на міцність  і герметичність .

- Визначення допустимої величини витоку у випробувальному трубопроводі в залежності від матеріалу, діаметра і його довжини.

- Встановлення фактичної величини витоку з трубопроводу.

- Встановлення залежності впливу повітря, яке знаходиться у випробувальному трубопроводі, на швидкість пониження тиску в ньому при наявності витоку (не менше 3-х спостережень).

- Побудова графіка залежності тривалості зниження тиску з   до  від об’єму повітря в трубопроводі .

- Оформлення звіту і його захист індивідуальні і для кожного студента.

На виконання лабораторної роботи потрібно 2 години і 1 година на захист.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Збудовані трубопроводи і споруди водопостачання та водовідведення необхідно приймати в експлуатацію згідно вимог СНіП 3.05.04-85. При відсутності в проекті способу випробування напірні трубопроводи випробуються на міцність та герметичність, як правило, гідравлічним способом.

Випробування напірних трубопроводів всіх класів повинні проводитись будівельно-монтажною організацією за два етапи:

перший – попереднє випробування на міцність та герметичність після засипки ґрунтом на половину діаметру труб, з залишеними відкритими для огляду стиковими з'єднаннями;

другий – приймальне (кінцеве) випробування на міцність та герметичність після повної засипки трубопроводу за участю представників замовника: експлуатаційної організації та складанням акту встановленої форми.

Обидва етапи випробування повинні виконуватися до встановлення гідрантів, вантузів, запобіжних клапанів. Замість них на час випробування встановлюють фланцеві заглушки.

Будівельно-монтажні та проектні дефекти й недоліки, що виявлені під час огляду та іспитів відмічаються в акті з наведенням строку їх ліквідації.

Трубопроводи із сталевих, чавунних, залізобетонних та азбестоцементних труб, незалежно від способу випробування, необхідно випробувати ділянками довжиною не більше 1 км, а пластмасових – до 0,5 км. При гідравлічному способі випробування довжину випробувальних ділянок сталевих трубопроводів дозволяється приймати більшою 1 км.

При відсутності в проекті вказівок про величину тиску гідравлічного випробування напірних трубопроводів на міцність РМ вона приймається за додатком 1.

Для випробування на герметичність тиск у трубопроводі підвищують до випробувального на герметичність РГ, який приймають вищим за розрахунковий РР  на величину ΔР

РГ= РР+ ΔР,

де ΔР – додаткова величина тиску, яка приймається залежно від верхньої межі виміру тиску, класу точності та ціни поділок шкали манометра і приймається за СНіП 3.05.04-85 [1, табл. 4] і орієнтовно ΔР становить 5-10 поділок шкали встановленого манометра.

Трубопроводи із сталевих, чавунних, залізобетонних та азбестоцементних труб, незалежно від способу випробування, необхідно випробувати ділянками довжиною не більше 1 км, а пластмасових – до 0,5 км. Довжину випробувальних ділянок сталевих трубопроводів при гідравлічному способі випробування дозволяє приймати більшою 1 км.

З метою водонасичення трубопроводи наповнюють водою і витримують в заповненому стані залежно від матеріалу труб не менше такого часу, год.: залізобетонних – 72, азбестоцементних – 21, чавунних - 24; для сталевих трубопроводів витримка з метою водонасичення не проводиться. Залізобетонні і азбестоцементні трубопроводи в межах вказаного часу повинні знаходитись не менше 12 годин під внутрішнім розрахунковим тиском Рр.

Попереднє та приймальне гідравлічне випробування напірного трубопроводу на міцність та герметичність проводять в такій послідовності.

При випробуванні на міцність тиск в трубопроводі підвищують до випробувального РМ і підкачуванням води підтримують його не менше 10 хв.,  не допускаючи зниження тиску більше ніж на 0,1 МПа. Потім знижують випробувальний тиск до внутрішнього розрахункового РР і, підтримуючи його підкачуванням води, оглядають трубопровід з метою виявлення дефектів на ньому протягом часу, який необхідний для виконання цього огляду. У випадку виявлення дефектів їх ліквідують і проводять повторне випробування трубопроводу.

Після закінчення випробування трубопроводу на міцність проводять його випробування на герметичність, для чого тиск у трубопроводі підвищують до величини випробувального тиску на герметичність РГ. Фіксують час початку випробування ТП за заміряють початковий рівень води НП  у мірному бачку гідравлічного преса. Проводять спостереження за зниженням тиску. При цьому можуть мати місце три випадки його зниження:

перший – якщо протягом 10 хв. тиск впаде не менше ніж на дві поділки шкали манометра, але не нижче внутрішнього розрахункового РР, тоді на цьому спостереження за зниженням тиску закінчують;

другий – якщо за 10 хв. тиск впаде не менше ніж на дві поділки шкали манометра, тоді спостереження за зниженням тиску продовжують до тих пір, поки тиск впаде не менше ніж на дві поділки шкали манометра; при цьому тривалість спостереження не повинна перевищувати 3 год. – для залізобетонних і 1 год. – для чавунних, азбестоцементних та сталевих трубопроводів; якщо по закінченню цього часу не знизиться до внутрішнього розрахункового тиску РР, тоді потрібно скинути воду із трубопроводу в мірний бачок (або визначити об’єм скинутої води іншим способом);

третій – якщо протягом 10 хв. тиск впаде нижче внутрішнього розрахункового тиску РР, тоді подальше випробування трубопроводу закінчують і приймають заходи для знаходження і ліквідації прихованних дефектів трубопроводу шляхом витримування його під внутрішнім розрахунковим тиском РР до тих пір, поки при огляді не будуть знайдені дефекти, які викликають недопустиме зниження тиску в трубопроводі.

Після закінчення спостережень за зниженням тиску в першому випадку або скидання води в другому випробування продовжують в такій послідовності;

- підкачуючи воду із мірного бачка підвищують тиск в трубопроводі до випробувального на герметичність РГ, фіксують час закінчення випробування на герметичність ТК і заміряють кінцевий рівень води НК в мірному бачку гідравлічного преса;

- визначають тривалість випробування трубопроводу (ТК-ТП), об’єм підкачаної води в трубопровід із мірного бачка W (для першого випадку), різницю між об’ємами підкачаної в трубопровід і скинутої із нього води (для другого випадку);

розраховують величину фактичних витрат додатково підкачаної води QП, л/хв., за формулою

,					(1.1)

де W - об'єм підкачаної води, л;

ТК і ТП – відповідно час початку і кінця випробування, хв.

Заповнення трубопроводу додатковим об’ємом води випробуванні на герметичність необхідна для: заміщення повітря, що вийшло через непроникні для води нещільності в з’єднаннях; заповнення об’ємів трубопроводу, які виникли при незначних кутових деформаціях труб у стикових з’єднаннях, зсувах гумових ущільнювальних кілець та манжет в цих з’єднаннях і зміщеннях торцевих заглушок; додаткового замочування під випробувальним тиском стінок азбестоцементних і залізобетонних труб, а також для відновлення можливих схованих просочувань води в місцях недоступних для огляду трубопроводу.

Напірний трубопровід визнається таким, що витримав попереднє та приймальне випробування на герметичність, якщо величина фактичних витрат підкачаної води не перевищує значень допустимих витоків води на випробувальній ділянці трубопроводу довжиною 1 км [1, табл. 6, с. 23], наведених в додатку 2 даних методичних вказівок.

Якщо витрати підкачаної води перевищують допустиму величину витоку, тоді трубопровід визнається таким, що не витримав випробування на герметичність і необхідно прийняти заходи, направлені на виявлення та ліквідацію прихованих дефектів трубопроводу. Після цього проводять повторне випробування трубопроводу.

ОПИСАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ

Лабораторії випробувальний трубопровід 1 (рис. 1), прокладений із сталевих труб діаметром d=80 мм, довжиною L=5,5 м, з ухилом і=0,033. Кінці трубопроводу закриті заглушками 14.

Для створення тиску у випробувальному трубопроводі 1 застосовують гідравлічний прес (плунжерний насос) 6, який забирає воду із мірного бачка 9, і встановлений всередині бака для води 7. Заповнення мірного бачка 9 здійснюється по трубі 8 відкриття вентиля, який встановлений на ньому. Нагляд за рівнем води в мірному бачку здійснюється за допомогою п’єзометричної трубки 10. Вода подається в трубопровід 1 по трубі 11.

Витоки води із випробувального трубопроводу 1 створюють шляхом відкриття крану 2. Для нагляду за тиском у випробувальному трубопроводі 1 на його кінцях встановлені зразкові манометри 3, класу точності 0,4.

Об’єм води, л, що подається гідравлічним пресом 6 у випробувальний трубопровід 1, заміряють за показниками п’єзометра 10, застосовуючи формулу

,					(1.2)

де 0,0133 – перевідний коефіцієнт, що враховує одиниці виміру та площу дзеркала води у мірному бачку;

Н – різниця між показанням п’єзометрів до і після закачування води у випробувальний трубопровід, см.

Для встановлення впливу об’єму повітря, яке знаходиться у випробувальному трубопроводі, на швидкість зниження тиску в ньому лабораторна установка обладнана (повітряним( ковпаком у вигляді закритого з торців відрізка труби 5 ємністю 3,7 л, який має кран для впускання-випускання повітря 4.

Рис. 1.1 – Схема випробувальної установки

1 – випробувальний трубопровід; 2 – водорозбірний кран; 3 – манометри; 4 – кран для впускання і випускання повітря;

5 - "повітряний" ковпак; 6 – гідравлічний прес; 7 – бак для води; 8 – труба для подачі води у мірний бак 9; 10 – рівнемір;

11 - труба для закачування води пресом; 12 – труба для скидання води; 13 – труба подачі води від водопроводу;

14 – заглушки

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Випробувальні тиски в трубопроводі 1 визначають згідно рекомендацій наведених на стор. 5 для робочого тиску, який для лабораторної роботи приймають рівним 0,6 МПа.

ДОСЛІД 1: Гідравлічне випробування трубопроводу

В трубопроводах, що укладені в землю, неможливо встановити величину витоку замірами, як це проводиться в лабораторії. Тому на практиці величину витоку визначають за кількістю води підкачаної у трубопроводі протягом всього досліду.

Гідравлічне випробування трубопроводу на міцність і герметичність при виконанні лабораторної роботи (створення витоку із крана 2) проводиться після часткового вилучення із нього повітря через кран 4 під час заповнення його водою.

На міцність трубопровід 1 випробують таким чином. Гідравлічним пресом 6 підвищують тиск в трубопроводі 1 до випробувального на міцність РМ. Створюють витік води через кран 2, підкачують воду пресом, не допускаючи зниження тиску нижче РМ. Підкачування води зупиняють і фіксують час. Якщо протягом 10 хвилин тиск не знизиться нижче робочого РР, то випробування на міцність вважають завершеним, інакше зменшують витік води із крана 2 і дослід повторюють заново.

На герметичність трубопровід випробують після того, як він витримав випробування на міцність. Для цього тиск в ньому підвищують до випробувального на герметичність РГ, фіксують час початку випробувань ТП та початковий рівень НП води у мірному бачку 9 за допомогою п’єзометра 10, а під кран 2 підставляють мірний циліндр.

Нагляд за зниженням тиску в трубопроводі 1 протягом 10 хв. При цьому може бути три випадки:

1) Стрілка манометра 3 опуститься не менше ніж на дві поділки його шкали, але не знизиться нижче робочого РР. Спостереження за зниженням тиску припиняють.

2) Тиск знизиться менше ніж на дві поділки шкали манометра. Необхідно продовжувати спостереження за зниженням тиску до тих пір, поки він не знизиться не менше ніж на дві поділки шкали манометра. При цьому тривалість спостереження не повинна перевищувати часу вказаного на с. 6 (для лабораторної роботи 10 хвилин).

3) Протягом 10 хв. Тиск впаде нижче робочого РР. Трубопровід вважають таким, що не витримав гідравлічного випробування на герметичність.

Після закінчення спостережень за падінням тиску в першому або другому випадку підкачують воду, гідравлічним пресом 6 із мірного бачка 9. Тиск у трубопроводі 1 піднімають до випробувального на герметичність РГ, фіксують час закінчення випробувань ТК кінцевий рівень води у мірному бачку НК і забирають мірний циліндр з-під крана 2. За різницею рівнів води у мірному бачку  за формулою (3) визначають об’єм води W, який потрібний для відновлення тиску у випробувальному трубопроводі. Величину витоку , л/хв., визначають за формулою (1). Результати випробувань заносять в табл. 1.

Таблиця 1 – Випробування трубопроводу на герметичність при РГ=____ МПа

| № спостережень | Час досліджень, хв | Рівні води у мірному бачку, см | Об’єм підкачаної води W, л | Витік води , л/хв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП | ТК | Т | НП | НК | Н |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середнє значення |  |

Дослід повторюють тричі і величину витоку приймають рівною середньоарифметичному. Рекомендується порівнювати величину витоку з об’ємом води, яка поступила в мірний циліндр із крана 2 за період спостережень. Визначають допустиму величину витоку у випробувальному трубопроводі залежно від його матеріалу, діаметра і довжини, які вказуються викладачем для кожної бригади окремо, за додатком 2. Порівнюючи фактичну величину витоку з допустимою, студенти роблять відповідні висновки щодо гідравлічного випробування трубопроводу.

ДОСЛІД 2: Вплив повітря у трубопроводі на проведення гідравлічних випробувань

Встановлюють залежність впливу об’єму повітря, що знаходиться у випробувальному трубопроводі, на швидкість зниження тиску в ньому, при наявності витоку води.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ 1. Випробувальний трубопровід 1 та "повітряний" ковпак 5 повністю заповнюють водою із трубопроводу 13, випускаючи при цьому повітря через кран 4. Гідравлічним пресом 6 створюють в трубопроводі тиск на 0,03 МПа більше випробувального РМ. Створюють витік води із трубопроводу 2, який протягом всього часу проведення лабораторної роботи повинен бути відкритим на одну і ту ж величину. В момент коли тиск в трубопроводі 1 знизиться до випробувального РМ, вмикають секундомір і одночасно під кран 2 підставляють мірний циліндр. В той момент коли тиск у трубопроводі 1 знизиться до 0,6 МПа, секундомір зупиняють і забирають мірний циліндр з-під крана 2. Результати спостережень заносять в табл. 2. Величину витоку, мл, визначають за формулою

,						(1.4)

де  - кількість води, яка витекла із випробувального трубопроводу у мірній циліндр, мл;

- проміжок часу, с, при якому тиск від випробувального РМ знизився до робочого РР.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ 2. Надлишковий тиск у випробувальному трубопроводі 1 знижують до атмосферного, шляхом відкриття крана 12. Потім, відкривши кран 4, через кран 12 випускають 1,0 л води із "повітряного" ковпака 5. Випуск води із повітряного ковпака припиняють раптовим закриттям крана 4 та з послідовним закриттям крана 12. Відкриваючи вентиль на трубі 11, гідравлічним пресом 6 закачують воду в трубопровід 1, створюючи тиск в ньому на 0,03 МПа більше випробувального РМ. У момент коли тиск в трубопроводі 1 знизиться до випробувального РМ, вмикають секундомір і одночасно під кран 2 підставляють мірний циліндр. Дослід продовжують аналогічно спостереженню

СПОСТЕРЕЖЕННЯ 3 і наступні виконуються у такій же послідовності, що і спостереження 2. При цьому "повітряний" ковпак 5 при кожному спостереженні частково звільняють від води, заповнюючи його повітрям. Дані спостережень заносять в табл.. 2.

За результатами спостережень будують графік залежності часу зниження тиску  (від РМ до РР) від об’єму повітря в трубопроводі WП (рис. 2).

Таблиця 2 – Дані спостережень впливу об’єму повітря на час зниження тиску в трубопроводі від випробувального РМ=0,63 МПа до робочого РР=0,6 МПа

| № спостережень | Об’єм повітря в трубопроводі WП, мл | Об’єм води WВ, мл | Тривалість спостережень tВ, с | Величина витоку QВ, мл/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |  |  |
| 2 | 1000 |  |  |  |
| 3 | 2000 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

Рис. 1.2 – Графік залежності

ЗМІСТ ЗВІТУ

У звіті дається короткий опис процесу гідравлічного випробування лабораторної установки. Результати випробувань заносяться в таблиці. Наводиться графік залежності впливу повітря, яке знаходиться у випробувальному трубопроводі, на швидкість пониження тиску в ньому, обчислення допустимої величини витоку. В кінці звіту даються висновки за результатами обчислень.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТИ СТІЧНИХ ВОД У САМОПЛИВНИХ ЛОТКАХ

Тривалість роботи – 4 години.

При експлуатації каналізаційних мереж та очисних споруд часто виникає необхідність виміряти витрату стічних вод. Вибір того або іншого методу вимірювання витрати стічних вод повинен відбуватися з обліком особливостей місцевих умов та потрібної точності вимірювання витрати стічних вод можуть бути підрозділені на дві групи:

1) з безпосереднім виміром витрати за допомогою вимірюваних лотків та водомірів;

2) з виміром площі живого перерізу та середній швидкості течії води у ньому за допомогою поплавків, вертушок.

Витрату води через водозлив с широким порогом

Витрата вода через водозлив с широким порогом (рис. 2.1) визначають за формулою

,				(2.1)

де  - коефіцієнт витрати;

- коефіцієнт бокового стиснення;

- ширина водозливу;

- повний напір на водозливі

,					(2.2)

- швидкість підходу;

Н – геометричний напір на водозливі.

Рис. 2.1 – Водозлив з широким порогом (прокольний розріз).

Якщо  и , коефіцієнт витрати  можна визначити за формулами А.Р. Березинського при вхідному ребрі:

закругленому

,				(2.3)

де  - ширина гребню від вертикальної напірної грані до низової грані;

прямокутнім

.				(2.4)

Якщо відношення , то величина  при закругленому ребрі складає 0,36 та при гострому ребрі 0,32.

Коефіцієнт бокового стиснення

,					(2.5)

де  - число бокових стиснень, ;

- коефіцієнт форми бокових стінок (рис. 2.2).

Рис. 2.2 – Форма берегових устоїв та оголовків проміжних диків

Підтоплення водозливу враховується введенням у формулу (2.1) коефіцієнту затоплення . При вимірюванні витрати підтопленим водозливом різко знижується точність вимірювання.

За допомогою поверхневих поплавків робляться приближенні вимірювання витрати.

На вибраній для вимірюванні ділянці визначають площу живого перерізу . Швидкість течії рідини на поверхні  визначається за результатами замірів поплавками швидкостей поверхні біля стінок каналу  та  і посередині його , обчислюється за формулою

.				(2.6)

Витрата води визначається за формулою

,					(2.7)

де  - коефіцієнт, який уявляє собою відношення середній швидкості на поверхні і визначається за формулою

,					(2.8)

де  - коефіцієнт Шезі.

Для вимірювання витрати стічних вод пристосовують гідрометричні вертушки Владиченського-Жестовського з горизонтальною віссю та лапастним гвинтом. Вертушка цього типу в меншому ступені підпадає обволаківанню ганчірками та папером, які утримуються у стічній воді.

На прямолінійній ділянці каналу вибирають переріз для заміру  витрати. Намічають на ньому декілька вертикалей та точок на вертикалі для заміру швидкостей. При вимірювані витрати у трубах та прямокутних каналах число вертикалей повинно бути не менш трьох (у стінок та у середині), а відстань між ними слід приймати рівними.

Замір швидкостей за вертикаллю у залежності від глибини каналу та точності вимірювання витрати, яку вимагають, може визначатися:

1) у трьох точках (у поверхні води, на глибині 0,2Н, 0,4Н, 0,6Н, 0,8Н від поверхні води);

2) у трьох точках (на глибині 0,2Н, 0,6Н та 0,8Н від поверхні води);

3) у двох точках (на глибині 0,2Н та 0,8Н від поверхні води);

4) в одній точці  (у поверхні води, при вимірюванні швидкості біля стінок).

За результатами вимірювань обчисляють середні швидкості за вертикаллю

,		(2.9)

,					(2.10)

,						(2.11)

(2.12)

де , , , , ,  - швидкості у точках, відповідно у поверхні на глибині 0,2Н; 0,4Н; 0,6Н; 0,8Н; від поверхні води та біля дна (Н – глибина води);

Загальна витрата визначається як сума витрат між вибраними вертикалями для заміру швидкостей, кожний із яких дорівнює добуток полусуми швидкостей двох суміжних вертикалей на площу живого перерізу між цими же вертикалями.

ОПИСАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ

Установка для проведення лабораторної роботи складається із гідравлічного лотку 3 (водозлив з широким порогом 2) перемінного тиску, бака 4 та  циркуляційний насос 1 (рис. 2.3). Уся установка уявляє собою циркуляційну систему; витрата води у неї регулюється засувками до і після насосу.

Рис. 2.3 – Схема експериментальної установки з гідравлічним лотком.

1 – циркуляційний насос; 2 – водозлив з широким порогом;

3 – гідравлічний лоток; 4 – бак.

На виконання лабораторної роботи потрібно 2 години і 1 година на захист.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ ТА ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДІВ

Перед початком роботи виміряють розміри водозливу. Вимірювання ширини водозливу слід виконувати за допомогою двох металевих лінійок ураспір, кожна із яких повинна мати довжину меншу, ніж уся вимірювальна ширина, але більш половини її. По висоті кожного устрою необхідно виконувати декілька вимірювань.

Розрахункова ширина повинна рахувати як середньоарифметичне значення із декілька результатів вимірювань.

Наповнення води, напори на порогах водозливу виміряють за допомогою мірних сил (шпітценмасштабів), які встановлюються над мірним перерізом. Глибина потоку або напір на порозі водозливу розраховують як різницю двох відліків по шпітценмасштабу, що установлений на дно лотка (або на поріг водозливу) та на поверхню води.

Враховуючи, що перед водозливом вільна поверхня води має криву спаду, мірний переріз для вимірювань величини Н повинно розташовуватися перед водозливом на відстані ні менш 3Н. Дані вимірювань заносять до таблиці 2.1. Витрати визначають за наведеними вище формулами.

Таблиця 2.1 – Результати вимірювань при визначені витрати водозливу з широким порогом

| № досліду | Вимірювання величини |
| --- | --- |
|  | до і після досліду | у час досліду |
|  | В2 | РВ | С | напір та глибина | Глибина підтоплення |
|  |  |  |  | відлік на (поріг), дно | відлік на поверхню води | Н | відлік на поріг | відлік на поверхню води | RП |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для вимірювання витрати поплавками вибирають вимірювальну ділянку. Початок та кінець його фіксують на стінках лотку. Запуск поплавків.

Слід виконувати до початку вимірювальної ділянки. Час руху поплавка повинно визначатися за допомогою секундоміру, який слід включати у момент проходу поплавка у початку вимірювальній ділянці. Поверхневі швидкості біля стінок та у середині слід визначати за результатами запусків не менш трьох поплавків.

У якості поплавків використовують дерев’яні брусочки. Один кінець їх слід збільшити вагу металевими деталями для забезпечення занурення частини поплавку у воду.

Дані вимірювання заносять у таблицю 2.2. У поверхневій швидкості, обчисленої за формулою 2.8, визначається витрата.

Таблиця 2.2 – Результати вимірювання при визначенні витрати за допомогою поплавків

| Місце вимірювання швидкості | Довжина вимірюваної ділянки | Час руху поплавка на вимірюваній ділянці | Вимірювана швидкість на поверхні, м/с | - за формулою |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № заміру | середнє |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| У лівій стінки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В середині лотка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У правій стінки |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

ВИЗНАЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ВОДИ СТОСОВНО БЕТОНУ

Тривалість роботи – 4 години.

Мета роботи: ознайомлення з принципом визначення стабільності води й оволодіння методикою карбонатних досліджень.

Матеріальне забезпечення:

- апарат для струшування;

- рН-метр;

- установка для відбору проб без доступу повітря (рис. 3.1);

- терези лабораторні загального призначення;

- колби конічні скляні лабораторні місткістю 250, 400 см3;

- посуд мірний лабораторний скляний: циліндри місткістю 100 см3, колби 1000 см3;

- бюретки місткістю 25 см3.

Реактиви:

- порошкоподібний карбонат кальцію (в 1 л води розчиняють 250 г кристалічного

хлориду кальцію і в 1,5 л води – 175 г карбонату амонію; зливають ці розчини і перемішують 15-20 хв. Карбонат кальцію, який осяде протягом 2-3 годин, після відмивання хлоридів висушують при 1100С і прожарюють при 300-3500С впродовж 3-4 годин);

- 0,1 н. розчин соляної або сірчаної кислоти;

- 0,1%-ний розчин метилоранжу.

Методичні вказівки:

Рис. 3.1 - Прилад для фільтрування води під час визначення її стабільності:

1 - колба з карбонатом кальцію; 2 і 5 – гумові пробки; 3 - хлоркальцієва трубка з натронним вапном; 4 - гумова трубка; 6 – лійка з скляною пористою пластинкою № 2; 7 - колба з відфільтрованою водою.

Стабільність води є одним з основних показників її якості. Стабільною називають воду, яка під час тривалого контакту з металевими бетонними поверхнями не змінює свого складу або не виділяє і не розчиняє карбонат кальцію. Стандартом передбачено критерій для характеристики води, так званий показник стабільності, який визначають на основі технологічного аналізу за методом “карбонатних випробувань” [1, п. 42]:

,					(3.1)

де Л0 - лужність  води в природному стані;

Лнас – лужність води після насичення її карбонатом кальцію.

За відсутності даних технологічних досліджень допускається оцінювати стабільність води за індексом насичення води карбонатом кальцію (індексом Ланжельє) [1, додаток 5]:

J = рН0 – рНS,					(3.2)

де рН0 – рН води в природному стані;

рНS - рН рівноважного насичення води карбонатом кальцію, яке визначається за номограмами  [1, додаток 5].

Якщо С = 1, а також J = 0 вода є стабільною. При С < 1, а J < 0 – вода агресивна. У випадках, коли С > 1, а J > 0, вода схильна до відкладень карбонату кальцію.

Порушення стабільності води може бути спричинене наявністю агресивної вуглекислоти або кисню, низьким значенням рН, перенасиченістю води карбонатом кальцію або гідроокисом магнію, підвищеною концентрацією сульфатів або хлоридів.

Однією з основних причин порушення стабільності є присутність у воді вуглекислоти.

Залежно від величини рН води вуглекислота зустрічається в ній у вільному (у вигляді вуглекислого газу СО2) і зв’язаному стані (у вигляді гідрокарбонат-іонів НСО3¯ і карбонат-іонів СО32-). Якщо рН < 4,0 гідрокарбонат-іони у воді відсутні і вся вуглекислота знаходиться у вигляді вуглекислого газу. Якщо рН > 8,4 у воді переважно містяться іони  НСО3¯, а при рН > 10,5 – лише іони СО32-.

Вуглекислота у тій чи іншій кількості є у всіх природних водах. Вода збагачується вуглекислотою в основному за рахунок розкладу органічних сполук, які знаходяться у воді й ґрунті.

Зменшення вмісту СО2 у природних водах відбувається завдяки виділенню вуглекислоти в атмосферу, розчиненню карбонатних порід з утворенням гідрокарбонатів або в результаті фотосинтезу.

Найбільша кількість вуглекислоти міститься у підземних водах. В поверхневих водах вміст  СО2 не перевищує 20-30 мг/л.

Гідрокарбонат-, карбонат-іони і вуглекислий газ, що є у воді, пов’язані так званою вуглекислотною рівновагою

СО2 + Н2О ⇄ Н2СО3 ⇄ Н+ + НСО3¯ ⇄2Н+ + СО32-

За наявності іонів Са2+ вуглекислотна рівновага виражається рівнянням

Са2+ + 2НСО3¯ ⇄ СаСО3 + СО2 + Н2О

Гідрокарбонат-іони існують тільки тоді, коли в розчині є вільна вуглекислота. Частина вільної вуглекислоти, яка знаходиться у рівновазі з гідрокарбонатами, називається рівноважною, вона ніби зв’язана з ними і тому не вступає у хімічні реакції.

Якщо кількість вільної вуглекислоти точно дорівнює кількості рівноважної вуглекислоти, то така вода – стабільна, в інших випадках - вода нестабільна. Існує два випадки нестабільності: 1) малий вміст СО2 призводить до зміщення вуглекислотної рівноваги вправо і випаданню карбонату кальцію в осад. Таким чином, вода з пониженим вмістом вуглекислоти схильна до відкладень карбонату кальцію, які, наприклад, зменшують пропускну здатність трубопроводів; 2) надлишкова вільна вуглекислота на відміну від рівноважної дуже активна і тому її називають агресивною.

Вирахувати кількість агресивної вугільної кислоти як різницю між концентраціями вільної й рівноважної не можна, бо не весь надлишок вільної вуглекислоти буде агресивним, а лише його частина. Інша частина в міру утворення гідрокарбонату кальцію буде переходити в рівноважну вугільну кислоту.

Вуглекислотна рівновага залежить від загального вмісту солей. Чим більше у воді солей, тим кількість вуглекислоти, необхідної для підтримки рівноваги, зменшується. Тому вода з однаковою кількістю вуглекислоти, але більшим умістом солей буде більш агресивною.

Агресивність вуглекислоти ґрунтується на її властивості взаємодіяти з карбонатними породами і переводити їх у розчинні у воді гідрокарбонати, а також на зменшенні рН середовища, в результаті якого посилюється електрохімічна корозія деяких металів, наприклад, заліза.

Вуглекислотна корозія бетону спричиняється агресивною вуглекислотою. Рівноважна вугільна кислота не є агресивною по відношенню до бетону, вона разом із гідрокарбонат-іонами сприяє утворенню захисної плівки на його поверхні.

Дія вуглекислоти на бетон зводиться до розчинення вапна цементу, що впливає на міцність бетону. Видалення вапна порушує рівновагу і призводить до розкладу інших складових частин цементу.

Під час руйнування бетону відбуваються такі реакції

Са(ОН)2 + 2СО2 = Ca(HCO3)2

CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2

Вуглекислота безпосередньо не викликає корозії металу. Дія її полягає у розчиненні карбонатних відкладів, які утворюються у водопровідній мережі. Результатом цього є подальша корозія труб і утворення нових відкладів, а вода набирає жовтого або буруватого відтінку, неприємна на смак і містить дрібні пластівці залізомістких речовин.

Для водопідготовки в системах водопостачання застосовуються реагенти (наприклад, для процесів знезалізнення, коагуляції, реагентного очищення води), що викликає порушення стабільності води. Наприклад, якщо у воду додати 1 мг сульфату алюмінію або хлориду заліза (ІІІ) виділиться близько 0,8 мг вільної вуглекислоти за рахунок розкладу гідрокарбонатів. Вода стає нестабільною, тобто здатною розчиняти захисні плівки на внутрішній поверхні трубопроводів через появу в ній агресивної вуглекислоти.

Стабілізаційна обробка води за додатного індексу насичення (С > 1) зводиться до її підкислення сірчаною або соляною кислотою.

Ca(HCO3)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O + 2CO2

Під час підкислення лужність води зменшується й виділяється вільна вуглекислота, рівноважна концентрація якої перешкоджає утворенню карбонату кальцію і, відповідно, заростанню труб під час подачі води споживачам.

Стабілізація води, що містить агресивну вуглекислоту, може здійснюватись фільтруванням води у відкритих безнапірних фільтрах через мармурову крихту (СаСО3), напіввипалений доломіт – магно-масу (CaCO3.MgO) або випалений магнезит (MgO):

CaCO3 + CO2 + H2O ( Ca(HCO3)2

MgO + 2CO2 + H2O = Mg(HCO3)2

Для зв’язування 1 мг агресивної вуглекислоти витрачається 2,3 мг мармуру або 1,1 мг магно-маси.

Принцип визначення ґрунтується на методі карбонатних випробувань, за яким нестабільність води характеризується зміною кількості зв’язаної вуглекислоти після контакту досліджуваної води з карбонатом кальцію.

Якщо вода стабільна, то в ній карбонат кальцію розчинятись не буде. Якщо вона агресивна, то вугільна кислота частково прореагує з карбонатом кальцію з утворенням гідрокарбонату

CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2

І відповідно, кількість зв’язаної вуглекислоти після контакту збільшиться. Якщо ж кількість зв’язаної вуглекислоти в кінці досліду зменшиться, то це означає, що вода була пересичена карбонатом кальцію, який випав в осад.

Хід визначення:

З проби води об’ємом не менше 2 л відбирають 100 мл у конічну колбу і титрують 0,1 н розчином соляної або сірчаної кислоти в присутності метилоранжу для визначення лужності води (див. відповідну лабораторну роботу). Потім у скляну колбу відбирають 400-500 мл води, додають 30 г карбонату кальцію, доливають водою вщерть, закривають пробкою і струшують в апараті впродовж 3 годин. Далі колбу знімають з апарата, швидко замінюють пробку на пристрій для відбору проб і залишають на 1 годину для осідання порошку карбонату кальцію. Потім сифоном відбирають 100 мл води (причому першу відфільтровану воду, близько 50 мл, виливають) і титрують кислотою в присутності метилоранжу.

Для визначення індексу стабільності в досліджуваній воді необхідно визначити рН, температуру, кальцій, лужність і солемісткість за стандартними методиками [2].

Обчислення результатів вимірювання:

Показник стабільності обчислюють за формулою

С = Л0/ Лнас,						(3.3)

де Л0 – лужність води до контакту з карбонатом кальцію, мг-екв/л;

Лнас – лужність води після струшування її з порошкоподібним карбонатом кальцію, мг-екв/л.

Якщо С = 1 вода стабільна, при С > 1 – схильна до відкладів, при С < 1 – агресивна.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

ВИЯВЛЕННЯ ВИТОКУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО РОЗМІРУ

ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИЛАДУ ПАНКЕВИЧА

Тривалість роботи – 4 години.

Мета роботи: ознайомлення з принципом виявлення виток води й визначенням їх розмирів.

Матеріальне забезпечення:

- Прилад для виявлення виток;

- Балон;

- Трійники – 2;

- Манометр;

- Гнучкий шланг;

- Краник;

- Накидна гайка підключення;

- Секундомір.

Прилад (рис. 4.1) складається з балону 1, двох трійників 2, манометра 3, гнучкого шланга 4, краника 5 і накидної гайки підключення 6.

Рис. 4.1 – Схема приладу інженера Панкевича

Принцип дії приладу ґрунтується на змінюванні падіння тиску в балоні в разі наявності витоку на ділянці мережі (засувки, що відключають випробовувану ділянку, обов’язково повинні бути справними)

Послідовність роботи приладу:

- Перевіряють щільність перекривання засувками випробовуваної ділянки мережі, а в процесі роботи на домовому вводі одночасно знімають водолічильник.

- Прилад підключають до випробуваної ділянки, при цьому на вводах використовують штуцери для приєднання водолічильників, а на вуличній мережі – наявну арматуру.

- Ділянку мережі з приладом ставлять під тиск, фіксуючи останній манометром шляхом відкривання однієї із засувок і випускання повітря зі шланга через краник.

- Засувки закривають. Манометром вимірюють падіння тиску, а секундоміром – час, протягом якого тиск падає на 0,5...1 атм.

- Витік води визначають за рівнянням

,				(4.1)

де Р1 – атмосферний тиск, Р1 =1 атм; Р2 – манометричний тиск, що відповідає тиску в мережі і вимірюється манометром, атм; Р3 – манометричний тиск, що відповідає зниженню тиску в мережі, атм; V1 , V2,, V3 – об’єм повітря в балоні при тиску відповідно атмосферному, мережному та зниженому, м3.

Необхідно пам’ятати, що рівняння Бойля-Маріотта, яке використовуємо в розрахунках, виражає тиск в абсолютних атмосферах (ата), що дорівнює атм+1. Тому показ тиску, вимірюваний манометром, слід збільшувати на одиницю.

Для трубопроводів діаметром до 200...300 мм слід брати балон місткістю 12 л. 	Для виявлення витоку використовуємо балон від пінявого вогнегасника місткістю 12 л.

Вимірюємо початковий тиск у балоні, який відповідає тиску в мережі Р2. За 10 с тиск знижується до Р3. Виконуємо обчислення:

- Об’єм повітря в балоні при початковому тиску

, м3.

- Об’єм повітря в разі зниження тиску до Р3 з використанням значень V2, і Р2.

, м3.

- Розмір витоку води, що дорівнює різниці об’ємів води в балоні, розділеній на час, зафіксований секундоміром.

, м3/добу.

Залежно від діаметра випробуваної мережі місткість балона може дорівнювати 6...100 л.

Довжина гнучкого шланга має дорівнювати 3...4 м.

Зазначеним способом можна виявити не лише наявність витоку води з трубопроводу, а й визначити його розмір в умовах, наближених до робочого стану трубопроводу.

Щоб точніше визначити розмір витоку, падіння тиску та час, протягом якого відбувається випробування, слід вимірювати на ділянці якомога менших розмірів, тобто не припускати падіння тиску порівняно з початковим падінням.

ЛІТЕРАТУРА

- СНиП 3.05.04-85. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988.- 48 с.

- Хорунжий П.Д., Ткачук А.А., Батрак П.И. Эксплуатация систем водоснабжения и канализации. Справочник. – К.: Будівельник, 1993. – 232 с.

- Хорунжий П.Д., Орлов В.О., Ткачук О.А. та інші. Довідник по сільськогосподарському водопостачанню і каналізації. – К.: Урожай, 1992. – 226 с.

- Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации. Под ред. А.К.Перешивкина. – М.: Стройиздат, 1988. – 653 с.

- Хорунжий П.Д., Ткачук О.А. Водопровідні системи і споруди. – К.: Вища школа, 1993. – 262 с.

- Душкін С.С., Краєв І.О. Експлуатація мереж водопостачання та водовідведення. – К.: ІСДО, 1994.- 160 с.

Додаток 1

Величини тиску для попереднього випробування напірних трубопроводів на міцність (1(

| № з/п | Характеристики трубопроводів | Розрахунковий внутрішній тиск РР, МПа | Випробувальний тиск РМ, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталеві 1-го класу зі стиковими з’єднаннями зварюванням | до 0,75 | 1,5 |
|  |  | 0,75...2,5 | 2 РР, але не більше заводського випробувального |
|  |  | більше 2,5 | 1,5 РР, але не більше заводського випробувального |
| 2 | Сталеві, що складаються із окремих секцій, які з’єднані на фланцях | До 0,05 | 0,6 |
| 3 | Сталеві 2-го і 3-го класів зі стиковими з’єднаннями зварюванням | до 0,75 | 1,0 |
|  |  | 0,75...2,5 | 1,5 РР, але не більше заводського випробувального |
|  |  | більше 2,5 | 1,25 РР, але не більше заводського випробувального |
| 4 | Сталеві самопливні водоводи водозабору або каналізаційні випуски | - | Встановлюється проектом |
| 5 | Чавунний зі стиковим з’єднанням під зачеканку | до 1,0 | РР + 0,5, але не менше 1,0 |
| 6 | Те ж, зі стиковим з’єднанням на гумових манжетах | 1,0 | 1,5 РР, але не менше 1,5 |
| 7 | Залізобетонний | до 1,5 | 1,3 РР, але не більше заводського випробувального на водонепроникність |
| 8 | Азбестоцементний | до 1,5 | 1,3 РР, але не більше ніж на 0,6 МПа заводського випробувального на водонепроникність |
| 9 | Пластмасовий | до 0,5 | 1,3 РР, але не більше заводського випробувального на водонепроникність |

Додаток 2

Допустимі витоки води із трубопроводів з різних матеріалів довжиною 1 км [1]

| Умовний діаметр трубопроводу, мм | Витрати води, л/хв., для труб |
| --- | --- |
|  | сталевих, ПВТ і ПНТ зварних та ПВХ на клею | чавунних і ПВХ на гумових мажетах | азбестоцементних | залізобетонних |
| 100 | 0,28 | 0,70 | 1,40 | - |
| 125 | 0,35 | 0,90 | 1,56 | - |
| 150 | 0,42 | 1,05 | 1,72 | - |
| 200 | 0,56 | 1,40 | 1,98 | 2,0 |
| 250 | 0,70 | 1,55 | 2,22 | 2,2 |
| 300 | 0,85 | 1,70 | 2,42 | 2,4 |
| 350 | 0,90 | 1,80 | 2,62 | 2,6 |
| 400 | 1,00 | 1,95 | 2,80 | 2,8 |
| 450 | 1,05 | 2,10 | 2,96 | 3,0 |
| 500 | 1,10 | 2,20 | 3,14 | 3,2 |
| 600 | 1,20 | 2,40 | - | 3,4 |
| 700 | 1,30 | 2,55 | - | 3,7 |
| 800 | 1,35 | 2,70 | - | 3,9 |
| 900 | 1,45 | 2,90 | - | 4,2 |
| 1000 | 1,50 | 3,00 | - | 4,4 |
| 1100 | 1,55 | - | - | 4,6 |
| 1200 | 1,65 | - | - | 4,8 |
| 1400 | 1,75 | - | - | 5,0 |
| 1600 | 1,85 | - | - | 5,2 |
| 1800 | 1,95 | - | - | 6,2 |
| 2000 | 2,10 | - | - | 6,9 |

Примітки: 1. Для чавунних трубопроводів зі стиковими з’єднаннями на гумових ущільнювачах допустимі витрати підкачаної води потрібно приймати з коефіцієнтом 0,7.

2. При довжині випробувальної ділянки менше 1 км наведені в таблиці допустимі витрати води потрібно множити на його довжину, яка виражена в км; при довжині більше 1 км допустимі витрати підкачаної води потрібно приймати, як для 1 км.

Навчальне видання

Методичні вказівки

до виконання лабораторних робіт з дисципліни (Експлуатація водопровідно-каналізаційних систем ( (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання

спеціальності 6.092600 - ″Водопостачання та водовідведення″)

Укладачі: ДУШКІН Станіслав Станіславович,

БЛАГОДАРНА Галина Іванівна,

ЯРОШЕНКО Юрій Вадимович

План 2007, поз. 572

Підп. до друку 25.05.07р       Формат 60х84 1/16                  Папір офісний

Друк на ризографі                    Умовн.-друк. арк. 1,5           Обл. – вид.арк. 2,0

Зам.№                                         Тираж 100 прим.

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

# Text boxes

10